晋江市永和晋发线带有限公司年染整加工针织涤纶布3300吨、针织锦纶布990吨、针织涤纶锦纶交织布330吨、低弹丝330吨、高弹丝330吨项目

环境影响报告书

（报批本）

建设单位：晋江市永和晋发线带有限公司

编制单位：福建海涵环保咨询有限公司

二〇二一年五月

目  录

第一章 概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 环境影响评价工程过程	2

1.3 关注的主要环境问题	3

1.4 工程建设环境可行性	4

1.5 环境影响报告书主要结论	5

第二章 总则	7

2.1 编制依据	7

2.2 评价目的、工作原则及评价重点	10

2.3 环境影响因素识别和评价因子筛选	11

2.4 环境功能区划及评价标准	13

2.5 评价工作等级及评价范围	20

2.6 主要环境保护目标	24

2.7 评价工作内容和技术路线	25

第三章 原有工程回顾性分析	27

3.1 原有工程概况	27

3.2 晋发老厂生产工艺及产污分析	33

3.3 晋发老厂污染源及达标排放情况	34

3.4 晋发老厂退役回顾	40

第四章 建设项目工程分析	43

4.1 项目建设概况	43

4.2 工艺流程及产污环节分析	57

4.3 水平衡分析	66

4.4 项目污染源核算	77

4.5 迁建后污染物源强汇总及“三本帐”	92

4.6 产业政策符合性分析	94

4.7 相关规划符合性分析	100

4.8 相关环保政策符合性分析	103

4.9 清洁生产分析	108

第五章 环境现状调查与评价	115

5.1 自然环境概况	115

5.2 晋江经济开发区（安东园）概况	121

5.3 区域环境质量现状调查	129

5.4 区域污染源调查	141

第六章 施工期环境影响评价	143

6.1 施工期环境影响因素识别	143

6.2 施工期大气环境影响评价	143

6.3 施工期废水影响评价	145

6.4 施工期声环境影响评价	146

6.5 施工期固体废物影响评价	147

第七章 运营期环境影响预测与评价	149

7.1 地表水环境影响分析	149

7.2 运营期大气环境影响分析	158

7.3 声环境影响评价	170

7.4 固体废物影响分析	171

7.5 地下水环境影响分析	176

7.6 土壤环境影响分析	181

7.7 环境风险分析	185

第八章 环境保护措施及其可行性论证	199

8.1 废水污染防治措施分析	199

8.2 废气污染防治措施分析	211

8.3 土壤及地下水污染防治措施	215

8.4 噪声污染防治措施	220

8.5 固体废物处置措施	221

8.6 环境风险防范措施和应急预案	224

8.7 环保投资估算	231

第九章 环境影响经济损益分析	233

9.1 环保投资分析	233

9.2 环境经济效益分析	233

9.3 社会效益分析	234

9.4 小结	234

第十章 环境管理和监测计划	235

10.1 总量控制	235

10.2 环境管理	237

10.3 环境监测	248

第十一章 结论与对策	250

11.1 项目概况	250

11.2 环境质量现状评价结论	250

11.3 环境影响评价结论	251

11.4 工程拟采取的主要环保措施	253

11.5 清洁生产及总量控制	254

11.6 产业政策符合性	254

11.7 与相关规划的相符性	255

11.8 建设项目竣工环境保护验收要求	255

11.9 要求和建议	255

11.9总结论	255

附件

  - ：委托书

  - ：营业执照及法人身份证复印件

  - ：备案表

  - ：老厂环评批复及验收批复

  - ：老厂排污许可证

  - ：不动产权证书

  - ：土地使用协议

  - ：蒸汽供应证明

  - ：污水接管意见及管委会意见的函

  - ：安东园规划环评批复

  - ：监测报告

  - ：承诺书

  - ：专家审查意见

  - ：修改说明

  - ：复审意见

概述

  - 项目背景

项目由来

晋江市永和晋发线带有限公司（以下简称“晋发”）成立于1994年，原厂址位于晋江市永和镇坂头村，是一家从事拉链带漂染企业。企业于2002年7月进行扩建改造，由于各种原因，在扩建之前项目环评未审批，泉州市环保局以泉环监函[2003]73号文同意晋江市永和晋发线带厂补充扩建项目环评审批手续。为此，晋江市永和晋发线带有限公司于2003年10月委托福建高科环保研究院编制《晋江市永和晋发线带有限公司扩建项目环境影响报告书》（扩建后规模为3300t/a），该项目于2004年11月通过审批，审批文件为泉环监函[2004]108号。2012年2月泉州市环保局组织对《晋江市永和晋发线带有限公司扩建项目竣工环保验收》，验收现场检查意见认为该项目在完成整改并符合相关环保要求的前提下，基本符合竣工环保验收条件，建议通过竣工环保验收。根据验收现场检查结果，晋江市永和晋发线带有限公司的实际生产情况与环评报告书及批复存在部分差异，主要体现在部分印染设备数量和规格与环评核定情况不一致，但总体印染规模小于环评批复规模。现场检查意见要求建设单位“委托有资质的环评单位对项目主要生产设备、产能、原辅材料使用情况、污染防治措施，废水回用情况以及是否符合国家产业政策等情况进行补充说明”。针对以上情况，晋江市永和晋发线带有限公司委托石狮市阳光环保技术综合服务有限公司编制补充说明材料。2013年2月5日通过泉州市环保局验收（泉环验[2013]12号）。

受高铁新区征地影响，同时为积极响应《泉州市人民政府关于促进印染行业转型升级的若干意见》有关精神，晋江市永和晋发线带有限公司将从永和镇坂头村搬迁至安东园三类工业用地（租用奔达地块），同时变更产品方案及规模，迁扩建后企业设计生产规模为：年染整加工针织涤纶布3300吨、针织锦纶布990吨、针织涤纶锦纶交织布330吨、低弹丝330吨、高弹丝330吨，并通过晋江市发展和改革局备案（闽发改备[2019]C050485号）（详见附件3）。晋发线带老厂于2019年3月停产并拆除完毕（涉及高铁新区拆迁，老厂拆除后用地转换为交通设施用地——晋江市国际企业大道南延伸工程）。

项目特点

本项目主要特点如下：

①异地搬迁。将位于永和镇的印染项目搬迁至福建晋江经济开发区安东园三类工业用地，迁建后项目周围环境不敏感，具备蒸汽集中供热、污水集中处理等适合建设染整项目的条件。

②产品结构调整。迁建后取消了老厂拉链、纱线带的印染加工，淘汰原有常规染色设备，引进全新先进低浴比染色设备，从事涤纶布、锦纶布、涤纶锦纶交织布、低弹丝、高弹丝的染整加工，采用热电厂集中供热，具有产污环节少、污染物源强不高等特点。

③废水分类收集、分质处理，实现废水主要污染物增产不增污。搬迁后，通过设备更新、工艺优化，实行分类收集、分质处理、分级回用，废水排放量控制在原老厂允许排放量之内，外排废水拟纳入安东园市政污水管道，进入泉荣远东污水厂集中处理，实现主要污染物的增产不增污。

注：泉荣远东污水厂现状已超负荷运行，项目纳入泉荣远东污水厂论证详细内容介绍详见报告“章节 5.2.3 污水处理设施”。

④实现废气主要污染物的增产减污。搬迁后，彻底淘汰晋发老厂的燃煤锅炉，采用晋江热电厂的蒸汽集中供热，实现主要大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）的增产减污。

⑤实现集聚入区、节能减排。本项目搬迁入园、实现节能减排，符合《泉州市人民政府关于促进印染行业转型升级的若干意见》的总体目标要求。淘汰落后工艺、设备，采用的工艺与装备、环保与资源综合利用等要求均符合国家《印染行业准入条件》和《泉州市印染行业环境保护准入条件》。

环境影响评价工程过程

根据《建设项目环境保护管理规定》、《建设项目环境保护分类管理名录》（2021年）的相关规定，本项目属“十四、纺织业17——化纤织造及印染精加工 175*——染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的”，应编制环境影响报告书，详见表1.2-1。

建设项目环境影响评价分类管理名录

| 环评类别 项目 | 报告书 | 报告表 | 登记表 | 环境敏感区含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十四、纺织业 17 |  |  |  |  |
| 28棉纺织及印染精加工171*；毛纺织及染整加工 172*；麻纺织及染整精加工 173*；丝绢纺织及印染精加工 174*；化纤织造及印染精加工 175*；针织或钩针编织物及其制品制造 176*；家用纺 织 制 成 品 制 造177*；产业用纺织制成品制造 178* | 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的 | 有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的 | / | / |

为此，晋江市永和晋发线带有限公司委托我公司开展该项目的环境影响评价工作（详见附件1：委托书）。我司接受委托后，组织相关人员进行现场踏勘，收集相关资料及调查研究。根据项目建设性质、规模和项目所在地周围区域环境特征，进行项目环境影响因素识别、污染因子筛选和开展工程分析，对项目产生的主要环境影响进行了预测和评价，并提出针对性的环境影响减缓对策与措施，制定环境管理与监测计划，得出本项目环评结论。我司于2021年1月完成《晋江市永和晋发线带有限公司年染整加工针织涤纶布3300吨、针织锦纶布990吨、针织涤纶锦纶交织布330吨、低弹丝330吨、高弹丝330吨项目环境影响报告书》（送审稿）的编制。

关注的主要环境问题

（1）关注本次迁建是否落实《泉州市人民政府关于促进印染行业转型升级的若干意见》要求，是否符合《印染行业准入条件》、《泉州市印染行业环境保护准入条件》。

（2）关注安东园公共配套设施的建设进度和能力是否与项目建设进度衔接，包括泉荣远东污水厂接纳废水能力，晋江热电厂的低压、中压蒸汽集中供热能力。

（3）应关注项目能否实现分类收集、分质处理、分级回用，外排废水能否达标排放和总量控制要求。

（4）废气方面：项目运行后产生的定型废气、污水站废气等如何进行有效收集、处理，确保各类废气在达标排放的前提下尽量少的排放废气，重点关注外排废气量对周围环境的影响变化情况；

（5）固废方面：项目产生的固废包括危险废物、一般固废。重点关注危险废物产生、处置情况，确保不对周围环境造成影响；

（6）环境风险方面：针对项目建设运行情况，对可能发生的事故风险进行环境影响情况分析，提出突发性事故防范对策和环境风险应急预案。

（7）土壤、地下水方面：主要关注项目涉水区域的防渗措施和要求，避免废水进入土壤、地下水系统。

工程建设环境可行性

晋江市永和晋发线带有限公司年染整加工针织涤纶布3300吨、针织锦纶布990吨、针织涤纶锦纶交织布330吨、低弹丝330吨、高弹丝330吨项目建设的环境可行性分析结论如下：

项目建设的环境可行性分析结论判断表

| 项目 | 符合性判定 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 产业政策 | 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《市场准入负面清单（2019年版）》，项目不涉及限制类和淘汰类产业/产品/生产工艺装备，为允许类。 | 符合国家产业政策要求 |
| 行业准入 | 项目与《印染行业规范条件（2017版）》符合性分析详见表4.6-2，与《泉州市印染行业环境保护准入条件》符合性分析详见表4.6-4，本项目实施符合国家和地方印染行业准入条件要求。 | 符合行业准入 |
| 园区规划 | 项目老厂受高铁新区征地影响，同时为积极响应《泉州市人民政府关于促进印染行业转型升级的若干意见》有关精神，项目将从永和镇坂头村搬迁至安东园三类工业用地，建设符合安东园工业区的产业规划定位。 | 符合园区规划 |
| 规划环评 | 经对照《福建晋江经济开发区（五里园、安东园）规划环境影响报告书》及其审查意见“闽环保监[2010]153号”， 本项目符合安东园规划环评关于染整企业的建设要求。 | 符合规划环评要求 |
| 土地利用 | 根据企业提供的不动产权证书[闽（2016）晋江市不动产权第0003782号]，项目土地性质为工业用地。 | 符合土地利用规划 |
| 相关环保政策 | 对照《关于全省石化等七类产业布局的指导意见》、《水污染防治行动计划》、《大气污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》及地方实施细则等环保政策，本项目为印染项目，能够符合相关环保政策。 | 符合相关环保政策 |
| “三线一单” | 项目选址不属于生态保护红线范围，符合生态保护红线要求； 资源利用上线：项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量远低于资源利用上线； 环境质量底线：项目大气、地表水、地下水、声环境、土壤环境均能够满足相应的标准要求；项目在落实污染防治措施下不会改变区域环境质量现状，能满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中对“环境质量底线”的要求； 环境准入负面清单：项目属于染整项目，不属于《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》和《市场准入负面清单草案(试点版)(发改经体[2016]442号)、《产业结构调整指导目录》(2019年本)中禁止或限制项目，符合产业政策要求。 | 本项目的选址和建设符合“三线一单”控制要求。 |

环境影响报告书主要结论

晋江市永和晋发线带有限公司年染整加工针织涤纶布3300吨、针织锦纶布990吨、针织涤纶锦纶交织布330吨、低弹丝330吨、高弹丝330吨项目位于安东园区三类工业用地。项目符合国家产业政策，选址符合区域发展规划、环境功能区划要求，采用的工艺技术成熟可行，符合清洁生产要求，通过加强环境管理和采取相应的污染防治措施，各项污染物均可达标排放，对周边环境的影响控制在可接受程度。

在严格遵守“三同时”等环保制度、认真落实环评所提出的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施并加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析，将位于永和镇的印染项目迁入安东园内，其选址和建设可行。

总则

编制依据

法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染环境防治法》，2019年1月1日起实施；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日实施；

（9）《中华人民共和国循环经济法》，2018年10月修正；

（10）《中华人民共和国水法》，2016年7月修订；

（11）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月施行；

（12）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修改；

（13）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日实施；

（14）《危险化学品安全管理条例》，2013年12月7日修正；

（15）《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月修订；

（16）《福建省环境保护条例》，2012年3月29日修订；

（17）《福建省大气污染防治条例》，2019年1月1日实施。

部门规章及规范性文件

- 《建设项目环境影响评价管理名录》，2021年1月1日起施行；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发展与改革委员会令2019第29号；

- 《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》，国务院，2006年1月8日实施；

- 《突发环境事件应急管理办法》(部令第34号)，2015年6月5日起施行；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)；

- 《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日）；

- 《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）；

- 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

- 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）；

- 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）；

- 《福建省大气污染防治行动计划实施细则》（闽政〔2014〕1号）；

- 《福建省环保厅关于规范突发环境事件应急预案管理工作的通知》（闽环保应急〔2013〕17号）；

- 《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》（2020年7月29日）；

- 《福建省臭氧污染防控指南（试行）》（2018年5月）；

- 《泉州市环境保护委员会办公室关于印发泉州市臭氧污染防治工作攻坚实施方案的通知》（泉环委办〔2017〕43号；

- 《泉州市大气污染防治行动计划实施方案》（2014年4月8日）；

- 《晋江市环境保护局关于<印发晋江市重点行业挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（晋环保〔2017〕167号）；

- 《泉州市人民政府关于促进印染行业转型升级的若干意见》，泉政文[2013]94号，2013年4月；

- 《晋江生态市建设规划（修编）（2011~2020年）》，2012年11月；

技术导则及技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）

《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)

《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）

《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)

《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)

《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011)

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

《危险废物污染防治技术政策》(环发[2001]199号)

《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)

《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日）

《清洁生产标准－纺织业（棉印染）》（HJ/T185-2006）

《建设项目竣工环境保护验收技术规范－纺织染整》（HJ709-2014）

《排污许可证申请与核发技术规范－纺织印染工业》（HJ861-2017）

《纺织工业企业环境保护设计规范》（GB50425-2008）

《印染行业绿色发展技术指南（2019版）》

《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）

《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)

《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ 879-2017）

《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ 471-2020）

《计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法》（环保部公告2017年第81号）

项目文件及基础资料

- 环评委托书，晋江市永和晋发线带有限公司

投资项目备案表，闽发改备[2019]C050485号，晋江市发改局

晋江市永和晋发线带有限公司扩建项目环境影响报告书，2004年

关于批复《晋江市永和晋发线带有限公司扩建项目环境影响报告书》的函，泉环监函[2004]108号

晋江市永和晋发线带有限公司扩建项目环评补充说明，2012年8月

晋江市永和晋发线带有限公司项目竣工环境保护验收监测报告，泉环站验[2004]131号（二次修订本），2012年11月

安东园规划环评审查意见，闽环保监[2010]153号，福建省环保厅

建设单位提供的其他材料。

评价目的、工作原则及评价重点

评价目的

（1）通过对项目所在区域环境现状的综合调查和监测，了解该地区环境质量现状。

（2）通过对拟建工程情况和有关技术资料的分析，掌握工程的一般特征和污染特征，分析项目建成后污染治理的排污水平，选择适当的预测模式分析项目施工建设及建成投产后排放的污染物可能对环境造成影响的程度和范围，并依据国家及省环保法律、法规、标准和当地环境功能目标的要求，提出减轻或消除不利环境影响的环保工程措施及有关的污染防治对策与建议。

（3）从环境保护角度论证项目的可行性，对项目合理布局、清洁生产提出评价意见，为工程环保措施的设计与实施，以及投产运行后的环境管理，为地方环保主管部门决策提供科学依据。

工作原则

（1）遵循当地的总体发展规划、环境保护规划和环境功能区划。

（2）严格执行国家有关环保法律、法规，贯彻执行“清洁生产”、“总量控制”、“达标排放”等环保政策。

（3）坚持环评为工程建设和环境管理服务的指导思想，注重环评的实用性、科学性，为项目的环境管理和工程的环保设计提出科学合理的建议。

评价重点

本次环境影响评价工作将在工程资料收集、环境质量现状评价、企业生产排污、污染控制分析的基础上，以工程分析、环境影响预测及评价、污染控制对策论证、环境风险评价为工作重点，进行全面科学的评价。

（1）工程分析及达标排放

调查分析本项目的生产工艺及技术、原辅材料及公用工程消耗，确定污染源、污染因子、污染源强和排污特征，评述污染物的排放是否符合法律法规、标准的相关要求。核算项目的污染物产生量、削减量及排放量。

（2）环境影响预测和评价

根据工程分析中掌握的项目污染物排放源强及排污特征，以大气、地表水、地下水、噪声、环境风险等环境影响为重点，分析项目投入运营后可能造成的环境影响及可接受性，提出相应的污染防治对策。

（3）污染控制对策论证

对本项目采取的污染治理措施进行评述，重点为废气治理措施、废水处理措施、固废处置措施、噪声治理措施、地下水污染防治措施及废水回用可行性的分析，提出污染物削减措施和总量控制建议。同时分析可能发生的环境风险影响，提出风险防治措施和应急预案要求，评价项目带来的环境风险是否可接受。

环境影响因素识别和评价因子筛选

环境影响要素识别

项目建设对环境的影响，根据其特征可分为施工期影响和生产运营期影响两部分。

施工期主要是地面主体工程施工建设及设备安装，对环境要素的影响主要是场地施工扬尘、车辆尾气、施工作业噪声、施工人员生活污水、施工废水等排放和生态破坏（建设施工占地、水土流失）。本项目施工期将对周围环境产生一定的影响，但项目建设期时间为18个月，相对生产运营期是短时的，通过相关防治措施控制及管理，其影响是暂时的。

生产运营期主要包括各装置运行期间排放的废气、废水、噪声、固体废物等对区域内各环境要素产生不同程度的影响，以及风险事故状态下的环境影响。

本项目主要环境污染因子识别见表2.3-1。

环境影响识别与因子筛选矩阵

| 序号 | 时段 | 环境要素 | 影响因子 | 工程内容及表征 | 影响 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 环境空气 | 扬尘 | 运输车辆带起扬尘 | + |
|  |  |  | 尾气 | 施工机械和运输车辆排放尾气 | + |
|  |  | 水环境 | COD、氨氮、SS、石油类 | 施工人员废水、施工生产废水 | + |
|  |  | 环境噪声 | 噪声 | 施工机械噪声、运输车辆噪声 | + |
|  |  | 固体废物 | 固体废物 | 施工产生固废和施工生活垃圾 | + |
|  |  | 生态环境 | 地表扰动 | 施工占地、水土流失 | + |
| 2 | 营运期正常工况 | 水环境 | 废水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、锑、总锑、硫化物、苯胺类 | 废水经处理后纳入泉荣远东污水处理厂处理 | ++ |
|  |  | 环境空气 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟、NH3、H2S | 定型废气、污水处理设施臭气等 | ++ |
|  |  | 声环境 | 噪声 | 生产设备噪声 | ++ |
|  |  | 固体废物 | 危险废物、一般固废 | 定型废气处理设施、除尘措施、固废储存设施 | + |
|  |  | 土壤环境 | 废气 | 废气污染物大气干、湿沉降 | + |
| 3 | 营运期风险事故 | 空气环境、水环境、土壤 | 染化料仓库 | 保险粉自燃 | ++ |
| 注：+表示环境要素所受影响程度为较小或轻微，进行影响描述；++表示环境要素所受综合影响程度为中等，进行影响分析；+++环境要素所受影响程度为较大或较为敏感，进行重点评价。 |  |  |  |  |  |

评价因子筛选

根据《排污单位自行监测技术指南－纺织印染工业》（HJ879-2017）对项目的污染因子进行筛选，本项目从事针织布和纱线的染整，无氯漂工艺、无涤纶碱减量工序、不使用含铬染化料，配套定型工序、设置污水处理设施、不设置燃煤锅炉，主要评价因子见表2.3-2。

评价因子筛选一览表

| 类别 | 要素 | 因子 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | 污染因子 | pH、CODCr、BOD5、色度、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、硫化物、苯胺类、总锑。 |
|  | 海水现状评价因子 | 水温、盐度、pH、化学需氧量、BOD5、硝氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、石油类 |
|  | 地表水现状评价因子 | pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、总磷、硫化物 |
|  | 地下水现状评价因子 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、苯胺类 |
|  | 评价因子 | 项目废水不直接排入地表水体，分析项目废水纳入泉荣远东污水厂集中处理的可行性 |
|  | 总量控制因子 | 约束性控制因子：COD、氨氮 |
| 大气 环境 | 污染因子 | 颗粒物、非甲烷总烃、油烟、NH3、H2S |
|  | 现状评价因子 | PM10、NH3、H2S、非甲烷总烃、TVOC |
|  | 预测评价因子 | PM10、非甲烷总烃 |
| 声环境 | 污染因子 | 等效A声级 |
|  | 现状评价因子 | 等效A声级 |
|  | 预测评价因子 | 等效A声级 |
| 土壤环境 | 现状评价因子 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600—2018)》的表1全部45个基本项目+PH、锑 |
| 固体 废物 | 预测评价因子 | 危险废物、一般工业固废、生活垃圾 |
|  | 总量控制因子 | 危险废物、一般工业固废、生活垃圾 |
| 环境 风险 | 风险因子 | 保险粉遇湿自燃产生的SO2次生污染影响 |
|  | 影响评价因子 | 保险粉遇湿自燃产生的SO2次生污染影响 |

环境功能区划及评价标准

环境功能区划

（1）地面水环境：本项目废水经处理达标后，排入安东园市政污水管网，最终纳入泉荣远东污水厂集中处理后排放。

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》，石井～白沙头北连接线以北的安海湾(FJ097-D-III) 为四类功能区，主导功能为一般工业用水、港口，海域水质执行《海水水质标准》(GB3097-1997)的第三类标准；安海湾外海海域，即东起围头角，西至石井沿岸海域(FJ095-B-Ⅱ)，属于围头湾范围，划分为二类功能区，主导功能为养殖、旅游，海域水质执行《海水水质标准》(GB3097-1997)的第二类标准。

项目北侧的龙下溪现状功能为纳污、排洪，水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

（2）地下水环境：本项目所在区域地下水未进行质量分类，项目用地临近安海湾，主要用于工业辅助用水，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类方法，本区域地下水划分为III类功能区。

（3）大气环境：本项目所在区域环境空气划分为二类功能区。

（4）声环境：本项目区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准适用区域。

（5）土壤环境：项目用地性质为工业用地（三类工业用地），占地范围内土壤属于环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准适用区域。

环境质量标准

海水

本项目废水经处理达标后，排入安东园市政污水管网，最终纳入泉荣远东污水厂集中处理。根据《福建省近岸海域环境功能区划修编(2011～2020)》，石井～白沙头北连接线以北的安海湾(FJ097-D-III)为四类功能区，海域水质执行《海水水质标准》(GB3097-1997)的第三类标准，安海湾外海海域，即东起围头角，西至石井沿岸海域(FJ095-B-Ⅱ)，属于围头湾范围，划分为二类功能区，主导功能为养殖、旅游，海域水质执行《海水水质标准》(GB3097-1997)的第二类标准，见表2.4-1。

《海水水质标准》（摘录）  （单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | pH值 （无量纲） | 溶解氧 | COD | BOD5 | 无机氮 (以N计) | 活性磷酸盐 (以P计) | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二类 | 7.8～8.5 | >4 | ≤3 | ≤3 | ≤0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| 第三类 | 6.8~8.8 | >5 | ≤4 | ≤4 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.30 |

地表水

本项目北侧临近龙下溪，其现状功能为纳污、排洪，水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。见表2.4-2。

《地表水环境质量标准》（摘录） （单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | pH （无量纲） | 溶解氧 | 高锰酸 盐指数 | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 (以P计) | 硫化物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V类标准 | 6~9 | ≥2 | 15 | 40 | 10 | 2 | 0.4 | 1 | 1 |

地下水

项目所在区域地下水水质目标执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，见表2.4-3。

《地下水质量标准》III类水质标准（摘录） （单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | pH （无量纲） | 总硬 度 | 溶解性 总固体 | 硫酸 盐 | 氯化 物 | 挥发性 酚类 | 耗氧 量 | 硝酸 盐 | 亚硝 酸盐 | 氨氮 | 氟化 物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6.5~8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.002 | 3.0 | 20.0 | 1.00 | 0.50 | 1.0 |

大气环境

项目所在区域环境空气质量区划为二类功能区，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。特征污染物因子为非甲烷总烃和氨、硫化氢。TVOC、氨、硫化氢参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D参考限值要求，非甲烷总烃一次值参照《大气污染物综合排放标准详解》执行（2.0mg/m3），见表2.4-4。

《环境空气质量标准》二级标准（摘录）

| 序号 | 污染物 | 平均时间 | 二级标准浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 24小时平均 | 150 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） |
|  |  | 1小时平均 | 500 | μg/m3 |  |
| 2 | NO2 | 24小时平均 | 80 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
| 3 | PM10 | 24小时平均 | 150 | μg/m3 |  |
| 4 | TSP | 24小时平均 | 300 | μg/m3 |  |
| 5 | TVOC | 8小时平均 | 0.6 | mg/m3 | HJ2.2-2018附录D |
| 6 | 硫化氢 | 1小时平均 | 0.01 | mg/m3 |  |
| 7 | 氨 | 1小时平均 | 0.20 | mg/m3 |  |
| 8 | 非甲烷总烃 | 一次浓度 | 2.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

声环境

本项目位于福建晋江经济开发区安东园，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和安东园规划环评，项目所在区域为安东园的以工业生产、仓储物流为主要功能，属于3类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，安东园内交通主干道两侧20m的范围执行4a类标准。见表2.4-5。

《声环境质量标准》（摘录）（单位：dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

土壤环境

项目占地范围内土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准，详见表2.4-6。

        - 土壤环境质量标准限值（摘录）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 56 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1.4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-c,d]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |
| 47 | 锑 | 20 | 180 | 40 | 360 |

污染物排放标准

废水排放标准

（1）废水排放标准

本项目废水排污安东园市政污水管网，纳入泉荣远东处理厂集中处理，外排废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准限值、《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）修改单、《关于调整<纺织工业水污染物排放标准>（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告》（环境保护部公告2015年第41号），同时需满足泉荣远东污水厂设计进水水质标准，详见表2.4-7。

注：纺织染整行业标准要严于泉荣远东污水厂设计进水水质标准，故本项目执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准限值及修改单。

废水排放标准

| 序号 | 污染因子 | 单位 | GB4287-2012表2 间接排放限值 及其修改单 | 泉荣远东污水 厂一期设计进 水水质标准 | 泉荣远东污水 厂二期设计进 水水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | — | 6~9 | —— | —— |
| 2 | CODCr | mg/L | 200 | 350 | 500 |
| 3 | BOD5 | mg/L | 50 | 250 | 150 |
| 4 | SS | mg/L | 100 | 200 | 400 |
| 5 | 色度 | 倍 | 80 | —— | —— |
| 6 | 氨氮 | mg/L | 20 | 35 | 50 |
| 7 | 总氮 | mg/L | 30 | —— | —— |
| 8 | 总磷 | mg/L | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
| 9 | 二氧化氯 | mg/L | 0.5 | —— | —— |
| 10 | AOX | mg/L | 12 | —— | —— |
| 11 | 硫化物 | mg/L | 0.5 | —— | —— |
| 12 | 苯胺类 | mg/L | 1.0 | —— | —— |
| 13 | 六价铬(车间或设施排放口) | mg/L | 0.5 | —— | —— |
| 14 | 锑 | mg/L | 0.1 | —— | —— |
| 单位产品基准排水量棉、麻、化纤及混纺及织物 |  | （m3/t） | 140 | —— | —— |
| 注：*根据环境保护部公告2015年第41号要求，暂缓执行GB4287-2012中表2的苯胺类、六价铬排放控制要求，暂缓期内苯胺类、六价铬执行表1相关要求。 |  |  |  |  |  |

（2）回用水质标准

项目工艺回用水质参考执行《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）附表C1、C2规定限值，见表2.4-8和表2.4-9。

漂洗用回用水水质

| 序号 | 项目 | 数值 | 序号 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（倍） | 25 | 6 | 透明度（cm） | ≥30 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计，mg/L） | 450 | 7 | 悬浮物（mg/L） | ≤30 |
| 3 | pH值 | 6.0～9.0 | 8 | 化学需氧量（mg/L） | ≤50 |
| 4 | 铁（mg/L） | 0.2～0.3 | 9 | 电导率（μs/cm） | ≤1500 |
| 5 | 锰（mg/L） | ≤0.2 |  |  |  |

染色/印花用水水质

| 序号 | 项目 | 数值 | 序号 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（倍） | ≤10 | 5 | 锰（mg/L） | ≤0.1 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计，mg/L） | 见注 | 6 | 透明度（cm） | ≥30 |
| 3 | pH值 | 6.5～8.5 | 7 | 悬浮物（mg/L） | ≤10 |
| 4 | 铁（mg/L） | ≤0.1 |  |  |  |
| 注：硬度小于150mg/L可全部用于生产。硬度在150mg/L～325mg/L之间，大部分可用于生产，但溶解染料应使用硬度小于或等于17.5mg/L的软水。 |  |  |  |  |  |

（3）污水处理厂尾水排放标准

泉荣远东污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，见表2.4-10。

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（摘录）

| 序号 | 污染因子 | 单位 | 一级A | 一级B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | CODCr | mg/L | 50 | 60 |
| 3 | BOD | mg/L | 10 | 20 |
| 4 | 悬浮物 | mg/L | 20 | 20 |
| 5 | 石油类 | mg/L | 1 | 3 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.5 | 1 |
| 7 | 总氮（以N计） | mg/L | 15 | 20 |
| 8 | 氨氮（以N计） | mg/L | 5 | 8 |
| 9 | 总磷 | mg/L | 0.5 | 1 |
| 10 | 粪大肠菌群数 | 个/L | 1000 | 10000 |

废气排放标准

项目施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 标准，项目依托晋江热电厂集中供热项目进行集中供热，运营期废气主要包含车间定型废气、污水处理站废气。

（1）车间定型废气

挥发性有机物、颗粒物、油烟有组织排放标准参照浙江省地方标准《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB 33/962-2015)表1新建企业排放限值执行；挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）厂区内无组织排放监控点浓度值执行挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）附录A的表A.1的相应规定；挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）企业边界监控点浓度限值执行《大气污染物综合排放表征》（GB 16297-1996），见表2.4-11。

工艺废气排放标准

| 污染源 | 污染物名称 | 有组织排放控制要求 | 无组织排放控制要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 厂区内监控点浓度限值（mg/m3） |  | 企业边界监控点浓度限值（mg/m3） |
|  |  |  | 1h平均浓度值 | 监控点处任意一次浓度值 |  |
| 定型 废气 | 挥发性有机物 | 40 | 10 | 30 | 4.0 |
|  | 颗粒物 | 15 | / | / | 1.0 |
|  | 油烟 | 15 | / | / | / |
| 注：①挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）厂区内无组织排放监控点浓度值执行挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）附录A的表A.1的相应规定。 ②挥发性有机物（非甲烷总烃）企业边界监控点浓度限值执行《大气污染物综合排放表征》（GB 16297-1996）。 ③厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。 |  |  |  |  |  |

（2）恶臭废气

污水预处理设施的氨、硫化氢和恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中新改扩建标准，见表2.4-12。

《恶臭污染物排放标准》

| 污染物 | 排气筒(m) | 排放速率(kg/h) | 厂界浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 15 | 4.9 | 1.5 |
| 硫化氢 | 15 | 0.33 | 0.06 |
| 臭气浓度 | 15 | 2000(无量纲) | 20(无量纲) |

厂界噪声

（1）施工期

施工期建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表2.4-13。

建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |
| 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 |  |

（2）运营期

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。见表2.4-14。

噪声执行标准

| 项目 | 标准 | 类别 | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | GB12348-2008 | 3类 | 65 | 55 |

固体废物

工业固体废物分类及危险废物辨识分别执行《国家危险废物名录(2021年版)》、《危险废物鉴别标准 通则(GB 5085.7—2019)》及有关《危险废物鉴别标准》的规定；危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）。

评价工作等级及评价范围

评价工作等级

地面水环境

本项目废水通过分类收集、分质处理、分级回用，全厂外排废水总量236t/d，通过安东园污水管道排入泉荣远东污水厂集中处理。对照《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ2.3—2018），项目废水评价工作等级为三级B，地面水环境评价工作内容适当简化，重点论证本项目水污染控制措施有效性及依托水排入泉荣远东处理厂的可行性。

地下水环境

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于应编制报告书的含染整工段的纺织品制造类，属于Ⅰ类项目。

本项目选址位于晋江经济开发区安东园规划的三类工业用地，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）建设项目对地下水环境影响的特征，本项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，则项目场地地下水敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价类别为Ⅰ类。因此，因此确定本项目地下水评级等级为二级。

大气环境

本项目不设燃煤锅炉，生产废气主要为定型机废气、污水处理设施产生的硫化氢和氨，根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），本评价选取废气特征污染因子颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢和氨进行预测。本项目共7台定型机，废气处理设施采取“一拖三”和“一拖四”两套废气处理设施，最终尾气通过1根排气筒排放，废气的污染源强见表7.2-7、表7.2-8。依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节评价等级判定方法，分别计算项目主要污染物非甲烷总烃、颗粒物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，然后按评价工作分级判据进行分级。其中Pi表达为：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—污染物的最大地面浓度占标率，％；

Ci—采用估算模式计算出的污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

采用导则推荐的估算模型AERSCREEN计算，估算模型参数详见表7.2-10，计算结果详见表2.5-1。

主要污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染物 | Ci （mg/m3） | C0 （mg/m3） | 占标率Pi（%） | D10% （m） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定型 废气 | NMHC | 1.79E-02 | 2.0 | 0.9 | / | 三级 |
|  | 颗粒物 | 2.99E-02 | 0.45 | 6.64 | / | 二级 |
| 污水站 有组织 | 氨 | 1.43E-03 | 0.2 | 0.72 | / | 三级 |
|  | 硫化氢 | 7.17E-05 | 0.01 | 0.72 | / | 三级 |
| 污水站 无组织 | 氨 | 1.62E-02 | 0.2 | 8..1 | / | 二级 |
|  | 硫化氢 | 8.10E-04 | 0.01 | 8..1 | / | 二级 |

由表2.5-1计算结果可知，各污染物最大占标率Pmax＞1%且Pmax＜10%，确定评价等级为二级。

声环境

本项目用地声环境功能区为3类区，本项目建成前后评价范围内敏感目标噪声级增高量<3dB(A)，且受影响人口数量变化不大。对照《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级的划分规定，声环境影响评价工作等级定为三级。

生态环境

本项目位于安东园工业用地，不属于特殊生态敏感区或重要生态敏感区；占地面积约0.6714hm2，远小于2km2。用地范围内不涉及自然保护风景名胜区、世界文化和自然遗产等特殊生态敏感区，也不属于森林公园、地质公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物分布区等重要生态敏感区，为一般区域，评价不设置生态环境影响评价专题。

环境风险

本项目所涉及的危险物质数量与临界量比值Q = 0.506。根据《导则》附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分，本项目风险评价只需进行简单分析。

环境风险评价工作级别判定表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。 |  |  |  |  |

土壤

本项目从事坯布、丝线的染整，属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型土壤环境敏感程度分级见表2.5-3，污染影响型评价工作等级划分见表2.5-4。

污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅱ类项目，项目用地面积约0.6714hm2，属于小型项目，且项目周边200m范围内无敏感目标，因此土壤环境影响评价等级为三级。

评价范围

（1）地面水环境：本项目废水经预处理达标后排入泉荣远东污水处理厂集中处理，水环境影响评价范围为：企业排污口——泉荣远东污水处理厂。

（2）地下水环境：区域地下水流向主要为从东北向西南流向安海湾，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），评价范围为以本项目为中心，独立的水质单元范围内的区域，地下水评价范围为面积约8km2的区域，调查范围为：北至井林村，东至萧下村 ，南至东石镇，西至滞洪区。

（3）大气环境：以项目厂址为中心，边长5.0km矩形区域。

（4）声环境：项目厂界外沿200m的区域范围。

（5）土壤环境：项目占地及外延50m的区域范围。

主要环境保护目标

本项目环境保护目标周边的村镇居民区等，详见表2.6-1和图2.5-1，图2.5-2。

本项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | UTM坐标 |  | 方位 | 项目与敏感目标距离(m) | 规模 | 环境质量目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y |  |  |  |  |
| 大气 | 井林村 | 648954 | 2732514 | NE | 2310 | 4044人 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 萧下村 | 648761 | 2731737 | NE | 1400 | 7000人 |  |
|  | 金瓯村 | 649747 | 2730872 | E | 2110 | 3088人 |  |
|  | 龙下村 | 649013 | 2730149 | E | 1300 | 2100人 |  |
|  | 平坑村 | 649566 | 2729615 | E | 2160 | 2000人 |  |
|  | 永湖村 | 648299 | 2729188 | SE | 980 | 2200人 |  |
|  | 东石镇区 | 647565 | 2728583 | S | 1250 | 15000人 |  |
|  | 东埕村 | 648098 | 2728294 | S | 1850 | 2241 |  |
|  | 檗谷村 | 648709 | 2727921 | SE | 2370 | 3660人 |  |
|  | 后房村 | 644689 | 2731281 | W | 2600 | 5164人 |  |
|  | 巷内村 | 644884 | 2732682 | NW | 3200 | 1477人 |  |
|  | 江崎村 | 644551 | 2730767 | W | 2630 | 3496人 |  |
|  | 璀璨新城 （部分入驻） | 647684 | 2730007 | SE | 300 | 11栋高层住宅 |  |
|  | 天辰湾小区(在建楼盘) | 648032 | 2729826 | SE | 660 | 一期在建2栋高层住宅 |  |
|  | 钻石海岸 | 647440 | 2733180 | SW | 1400 | 12栋 高层住宅 |  |
|  | 安平春晖小区 | 646736 | 2728819 | N | 2860 | 2000人 |  |
| 地面水 | 泉荣远东污水处理厂 |  |  | － | － | 一期4万t/d | 污水处理厂不受冲击 |
|  | 安海湾 |  |  | SW | 360 | － | GB3097-1997三类 |
| 地下水 | 区域地下水 |  |  | － | － | － | GB/T14848-2017的III类 |
| 声环境 | 200m范围内无声环境敏感目标 |  |  | － | － | － | GB3096-2008的3类 |

评价工作内容和技术路线

评价工作内容与评价重点

对拟建项目进行工程分析的基础上，结合项目所在地的环境特征，明确拟建项目存在的主要环境问题；通过环境现状调查和影响预测，分析评价项目建设期、营运期的环境影响程度和范围；对拟建项目的环保措施进行技术、经济分析评价，论证其达标排放可行性，提出减缓影响的对策措施；通过风险识别分析本项目潜在的环境风险影响，提出针对性的风险防范措施和应急预案要求；根据公众意见调查结果，了解公众对项目建设的态度及意见，明确意见采纳与否及其理由；根据国家有关法规、政策以及区域发展规划、环境规划等，分析评价项目产业政策的符合性，以及选址的规划符合性。根据上述分析评价结果，从产业政策、规划选址、清洁生产水平、达标排放、环境影响、公众意见、环境风险、总量控制等方面综合论证项目建设的环境可行性。

根据项目特点及环境特征，本报告书确定以工程分析、清洁生产分析、产业政策与规划合理性分析、运营期大气环境影响评价、水环境影响评价、环境风险评价、环保措施及可行性分析等为评价重点。

评价技术路线

本次环评工作主要分以下三个阶段：

第一阶段：依据相关规定判定项目的环境影响评价类型；根据建设单位提供的本项目建设方案（设备、原辅材料、平面布局及污染治理等）等有关资料，进行初步的工程分析以及开展初步的环境现状调查，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和标准，并制定工作方案。

第二阶段：进行评价范围内的环境现状调查、监测与评价，了解环境现状情况；进行详细的工程分析，确定各污染因素污染源强，然后进行各环境要素影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价。

第三阶段：在进行环境影响分析结果的基础上，提出环境保护措施，进行技术经济论证；列出污染物排放清单，并得出建设项目环境影响评价结论。

评价技术路线见图2.7-1。

评价工作程序

原有工程回顾性分析

原有工程概况

晋发老厂工程建设情况

晋江市永和晋发线带有限公司迁建前位于晋江市永和镇坂头村，是一家从事拉链带漂染企业，迁建前的规模为漂染加工3300t/a，占地面积4700㎡，于2004年11月通过审批，审批文件为泉环监函[2004]108号。晋发线带老厂于2019年3月停产并拆除（涉及高铁新区拆迁），由于老厂现状已拆除，故本次评价通过查阅其环评报告、竣工验收调查报告及企业相关档案资料进行回顾分析。

原有工程环境影响评价及“三同时”制度落实情况

| 建设程序 | 工程名称 | 工程规模 | 环评情况 | 批复情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994年7月创建 | 永和晋发线带厂 | 年产漂染品1200t/a | 1997年8月补办环评报告表 | 由于历史原因，未审批 | —— |
| 2002年~2004年扩建改造 | 晋江市永和晋发线带有限公司扩建项目 | 扩建后规模为3300t/a（拉链带、纱线） | 2003年10月委托福建高科环保研究院编制《晋江市永和晋发线带有限公司扩建项目环境影响报告书》 | 晋江市环境保护局2004年11月审批，审批文件为泉环监函[2004]108号 | 《晋江市永和晋发线带有限公司项目竣工环境保护验收监测报告（二次修订本）》泉环站验[2004]131号 验收批复： 泉环验[2013]12号 |
| 2012年1月竣工验收现场检查 | 晋江市永和晋发线带有限公司扩建项目 | 根据验收现场检查结果，晋江市永和晋发线带有限公司的实际生产情况与环评报告书及批复存在部分差异，主要体现在部分印染设备数量和规格与环评核定情况不一致，但总体印染规模小于环评批复规模。现场检查意见要求建设单位“委托有资质的环评单位对项目主要生产设备、产能、原辅材料使用情况、污染防治措施，废水回用情况以及是否符合国家产业政策等情况进行补充说明”。针对以上情况，晋江市永和晋发线带有限公司委托石狮市阳光环保技术综合服务有限公司编制补充说明材料。 |  |  |  |
| 2017年 | 晋发公司 | 锅炉“煤改气”；废水排放去向变更：“从排入梧垵溪变更为：纳入晋江市南港污水处理厂集中处理” |  |  |  |

晋发老厂周边环境现状

晋江市永和晋发线带有限公司迁建前位于晋江市永和镇坂头村，项目北侧临近梧垵溪，南侧为欣鑫水洗厂和坂头村，东侧为联邦五金厂，西侧为厦钟漂染厂，晋发老厂及周边用地涉及高铁新区征地影响，均已拆迁。周边主要环境保护目标为原厂址南侧周边坂头村（100m）及纳污水体（梧垵溪），详见图3.1-1。

项目老厂周边关系图

晋发老厂基本情况

建设单位：晋江市永和晋发线带有限公司

建设地点：晋江市永和镇坂头村

经 纬 度：N：24.747469°，E：118.576874°

总 投 资：280万元，环保投资68.1万元

生产规模：环评设计年漂染加工3300吨拉链带、纱线等，竣工环保验收实际产能为年漂染加工2700吨拉链带、纱线等

劳动定员：晋发老厂公司原有职工60人

工作制度：全年生产330天，每天24小时。

晋发老厂占地面积4700m2，建成包括染色车间、包装车间、卷带车间、仓库、动力车间以及办公宿舍楼、锅炉房、污水处理站等配套设施。根据现场调查，现状均已拆除。晋发老厂现状详见图3.1-2，老厂总平布置情况详见图3.1-3。

晋发老厂现状图

晋发老厂总平图

晋发老厂产能

根据晋发老厂环评及其补充说明、竣工环保验收报告等核定内容，老厂环评阶段设计生产规模为年漂染加工3300吨拉链带、纱线带，竣工环保验收阶段实际产能为年漂染加工2700吨拉链带、纱线带。

晋发老厂原辅料使用情况

因企业老厂已经拆除，老厂原辅料使用情况来源于竣工环保验收报告。原辅材料用量见表3.1-2。

晋发老厂原辅料使用情况一览表

| 序号 | 名称 | 年用量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉链带 | 2450 |
| 2 | 纱线 | 250 |
| 3 | 片碱 | 4.09 |
| 4 | 纯碱 | 4.09 |
| 5 | 染色酸（pH为2） | 8.18 |
| 6 | 保险粉 | 6.14 |
| 7 | 分散染料 | 32.72 |

晋发老厂主要的染整设备

根据晋发老厂环评及其补充说明、竣工环保验收报告等核定内容，主要的染整设备配备情况见表3.1-3。

晋发老厂主要生产设备汇总表

| 设备名称 | 规格型号 | 环评阶段 数量(台) | 补充说明和验收阶段 数量(台) | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温高压 染色机 |  | 1 | 1 | 均已拆除、外售处置 |
|  |  | 4 | 4 | 均已拆除、外售处置 |
|  |  | 4 | 3 | 均已拆除、外售处置 |
|  |  | 5 | 4 | 均已拆除、外售处置 |
|  |  | 4 | 0 | 均已拆除、外售处置 |
|  |  | 3 | 0 | 均已拆除、外售处置 |
|  |  | 21台，缸容1015kg | 12台，缸容850kg | 均已拆除、外售处置 |
| 卷带机 |  | 4 | 4 | 均已拆除、外售处置 |
| 拉链烘干机 |  | 4 | 5 | 均已拆除、外售处置 |
| 空压机 |  | 3 | 3 | 均已拆除、外售处置 |
| 打码包装机 |  | 3 | 3 | 均已拆除、外售处置 |
| 槽筒纺纱机 |  | 1 | 9 | 均已拆除、外售处置 |
|  |  | 1 | 1 | 均已拆除、外售处置 |
|  |  | 4 | 4 | 均已拆除、外售处置 |
| 离心机 |  | 1 | 3 | 均已拆除、外售处置 |
| 锅炉 |  | 1 | 1 | 2017年后改造为天然气锅炉，现已拆除 |
|  |  | 1 | 1 |  |
| 纱线电热烘干机 |  | 1 | 1 | 均已拆除、外售处置 |
| 锅炉风机 |  | 1 | 1 | 均已拆除、外售处置 |

注：晋发老厂的所有设备和锅炉均已全部拆除外售，老厂车间厂房等也已经拆除，老厂用地已被征收，拆除后企业已无生产废水、生产废气、噪声及固废产生及排放。

晋发老厂环保工程

（1）污水处理设施

老厂建设一套处理规模为480m3/d的污水处理设施，采用“物化预处理水解酸化+接触氧化+砂滤”的工艺。污水处理设施安装了COD在线监测装置，并于2010年11月通过比对验收。老厂原污水经处理后排入梧垵溪，2018年纳入晋江市南港污水处理厂（排放方式由直接排放变更为间接排放）。

（2）废气处理设施

原老厂设置1台4t/h燃煤锅炉配麻石水膜除尘器、碱液喷淋塔和一根35m高的烟囱。2017年进行煤改气，替换为天然气锅炉。

（3）降噪措施

车间建筑隔音，锅炉主体设施和风机密闭。

（4）一般固废暂存场

建有污泥暂存场、锅炉炉渣堆场、废纱等其它一般固废暂存场各一个。

晋发老厂生产工艺及产污分析

（1）生产工艺

老厂生产工艺及产污环节详见图3.2-1。

晋发老厂生产工艺流程及产污环节

（2）产污环节

生产过程中主要产污情况见表3.2-2。

晋发老厂各生产工序产污情况

| 工序/工程 | 废气 | 废水 | 噪声 | 固体废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线带染色 | － | 染色废水 | 设备噪声 | 废带 |
| 纱线 | － | 染色废水 | 设备噪声 | 废纱 |
| 锅炉 | 废气 | 脱硫除尘水 | 风机噪声 | 炉渣、粉煤灰 |
| 污水处理设施 | 恶臭 | － | 水泵、风机噪声 | 沉淀污泥 |
| 注：2017年后锅炉煤改气后，无脱硫除尘废水、炉渣、粉煤灰产生。 |  |  |  |  |

晋发老厂污染源及达标排放情况

根据晋发老厂原环评及《晋江市永和晋发线带有限公司项目竣工环境保护验收监测报告（二次修订本）》泉环站验[2004]131号，2012年11月），对现有工程污染源强进行分析如下：

废水

废水量

（1）染色废水

染色日最大用水量为440m3/d（其中补充新鲜用水量为203.5m3/d），日产生废水量473m3/d，回用中水236.5m3/d，排放废水量为236.5m3/d（78000t/a，老厂年生产330天计）。

（2）锅炉用水

锅炉蒸汽冷凝水通过专门管道收集，回用于染色。蒸汽补充用水由软水系统供应，每天补充用水为68m3/d。

（3）生活废水

晋发老厂公司职工人数60人，均不在厂区内食宿，职工的车间生活废水产生量约2.4t/d。

污水处理工程的废水达标情况

（1）验收监测结论：根据验收监测报告——泉环站验[2004]131号（二次修订本，2012年11月），尾水排放符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-1992）表3的I级标准，也符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1的间接排放标准。

（2）自行监测：

根据晋发老厂排污许可执行报告、自行监测报告以及在线监测记录报告等资料分析，以及福建省劲安节能监测技术有限公司于2019年1月对企业污水总排口的实测数据（老厂2019年3月份拆除），达标情况详见表3.3-1。

由下表可知，晋发老厂工程外排废水可达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放限值要求。

        - 废水排口检测结果

| 监测因子 | 单位 | 自行监测报告监测结果 | 排放限值 | 达标情况 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 |  | 6~9 | 达标 |
| COD | mg/L |  | 200 | 达标 |
| BOD5 | mg/L |  | 50 | 达标 |
| SS | mg/L |  | 100 | 达标 |
| 色度 | 倍 |  | 80 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L |  | 20 | 达标 |
| 总氮 | mg/L |  | 30 | 达标 |
| 总磷 | mg/L |  | 1.5 | 达标 |
| 二氧化氯 | mg/L |  | 0.5 | —— |
| 硫化物 | mg/L |  | 0.5 | 达标 |
| 苯胺类 | mg/L |  | 0.5 | 达标 |
| 六价铬 | mg/L |  | 0.5 | —— |
| 锑 | mg/L |  | 0.1 | —— |
| AOX | μg/L |  | 12 | —— |

（3）在线监控：根据晋江市政府官网环保局板块定期发布在线监控信息（晋江市国家重点监控企业监测信息发布），该设施总排放口在线流量、COD监测数据无异常，监测指标实现达标排放。

废水污染物批复的排放总量

根据老厂原环评报告及尾水污染物允许排放限值要求，结合泉州市环境保护局关于晋江市永和晋发线带有限公司排污权核定，老厂废水初始排污权为化学需氧量7.8吨/年，氨氮1.17吨/年，见表3.3-2。

晋发老厂废水主要污染物排放情况

| 排污去向 | 项目 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 梧垵溪 | 允许排放浓度(mg/L) | 100 | 15 |
|  | 允许排放量(t/a) | 7.8 | 1.17 |
| 注：老厂原环评及竣工验收阶段尾水排入梧垵溪，执行《纺织染整工业水污染物排放标准》表3中I级标准。 |  |  |  |

2018年纳入晋江市南港污水处理厂（排放方式由直接排放变更为间接排放），根据排污许可，编号913505821543461005001P（现已注销），老厂废水排污许可核定排放量为：间接排放口化学需氧量15.6吨/年，氨氮1.56吨/年；排入外环境化学需氧量7.8吨/年，氨氮1.17吨/年，总氮1.17吨/年。

        - 晋发老厂排污许可核定主要污染物排放情况

| 排污去向 | 项目 | COD | NH3-N | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南港污水处理厂 | 允许排放浓度(mg/L) | 50 | 15 | 15 | 0.5 |
|  | 允许排放量(t/a) | 7.8 | 1.17 | 1.17 | 0.039 |
| 2018年晋发老厂排放量(t/a) |  |  |  |  |  |
| 总量符合性分析 |  | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 注：①总磷总量指标为本次评价根据老厂废水量和南港污水处理厂排放标准核算。 ②晋发老厂年排放量数据来源于排污许可证执行报告（2018年年报）。 |  |  |  |  |  |

废气

- （1）废气有组织排放源强

废气有组织排放污染源主要为锅炉废气。原有工程设置1台4t/h的燃煤锅炉（型号为DZG4-1.25-WⅡ），年运行330天，平均排气20h。配有水膜除尘器和碱液旋流喷淋脱硫设施，废气经净化处理后由经35m，φ=1m的烟囱排出。

根据竣工环保验收报告，锅炉废气主要污染物排放总量见表3.3-4。

老厂锅炉废气污染物排放总量一览表

| 污染源 名称 | 主要污染物 | 验收期间产生量 | 验收期间削减量 | 验收期间排放量 | 环保设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | 颗粒物(t/a) |  |  |  | 水膜除尘器和碱液旋流喷淋脱硫 | 35m烟囱，大气环境 |
|  | SO2(t/a) |  |  |  |  |  |
|  | NOx(t/a) |  |  |  |  |  |

根据验收监测报告——泉环站验[2004]131号（二次修订本，2012年11月），其燃煤锅炉废气排放符合环评批复的《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1和表2中Ⅱ时段二类区标准限值要求。

2017年，老厂企业进锅炉“煤改气”改造，经改造后，燃气锅炉烟气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准限值要求。根据福建省劲安节能监测技术有限公司2019年1月出具自行监测报告（劲安[2019]第010709），企业燃气锅炉废气达标排放情况见表3.3-5。

天燃气锅炉废气监测结果

| 监测 时间 | 采样 点位 | 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |  |  |
| 2019年 1月 7日 | 锅炉 废气 排气 筒 出口 | 标杆流量 |  | m3/h |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  | 含氧量 |  | % |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  | 烟气黑度 |  | 级 |  |  |  |  | ≤1 | 达标 |
|  |  | 颗 粒 物 | 实测浓度 | mg/m3 |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 |  |  |  |  | ≤20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  | SO2 | 实测浓度 | mg/m3 |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 |  |  |  |  | ≤50 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  | NOx | 实测浓度 | mg/m3 |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | 折算浓度 | mg/m3 |  |  |  |  | ≤200 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h |  |  |  |  | -- | -- |

- （2）无组织废气排放源强

无组织排放废气主要为污水站恶臭。厂区内自建1套污水处理设施，污水处理过程中可能产生恶臭废气的污水处理构筑物为调节池、污泥浓缩池及污泥堆场等，污染因子有臭气浓度、NH3和H2S。恶臭的产生情况与污水水质、停留时间及气象条件密切相关，验收期间未检测。现状老厂已经拆除，根据拆除前企业自行监测报告，厂界无组织废气监测结果均可达标排放，详见表3.3-6。

无组织废气监测结果一览表（2019年1月7日）

| 监测项目 | 监测点位 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  | 标准限值 （mg/m3） | 厂界达 标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| 颗粒物 | 上风向1# |  |  |  |  | 1.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向3# |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向4# |  |  |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 上风向1# |  |  |  |  | 4.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向3# |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向4# |  |  |  |  |  |  |
| 氨 | 上风向1# |  |  |  |  | 1.5 | 达标 |
|  | 下风向2# |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向3# |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向4# |  |  |  |  |  |  |
| 硫化氢 | 上风向1# |  |  |  |  | 0.06 | 达标 |
|  | 下风向2# |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向3# |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向4# |  |  |  |  |  |  |
| 臭气浓度（无量纲） | 上风向1# |  |  |  |  | 20 | 达标 |
|  | 下风向2# |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向3# |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向4# |  |  |  |  |  |  |

- （3）废气污染物批复的排放总量

根据老厂锅炉“煤改气”后允许排放限值要求，结合泉州市环境保护局关于晋江市永和晋发线带有限公司排污权核定，老厂废气初始排污权为二氧化硫0.615吨/年，氮氧化物2.46吨/年。

晋发老厂废气主要污染物排放情况

| 排污去向 | 项目 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 允许排放浓度(mg/m3) | 50 | 200 |
|  | 年排放量(t/a) | 0.615 | 2.46 |
| 晋发老厂年排放量(t/a) |  |  |  |
| 总量符合性分析 |  | 符合 | 符合 |
| 注：晋发老厂年排放量数据来源于排污许可证执行报告（2018年年报）。 |  |  |  |

老厂噪声污染源

生产过程中主要高噪声设备为染色机、纺纱机、卷带机、脱水机、烘干机等生产设备、锅炉风机、污水站水泵、空压机等。根据竣工环保验收监测结果显示，晋发老厂正常生产过程厂界环境噪声噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

根据拆除前企业自行监测报告，厂界噪声监测结果均可达标排放，详见表3.3-8。

厂界噪声监测结果一览表（2019年1月7日）

| 监测点位 | 昼间监测结果 单位：dB(A) |  |  | 夜间监测结果 单位：dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leq | 标准限值 | 达标情况 | Leq | 标准限值 | 达标情况 |
| 1# | 58 | 60 | 达标 | 49 | 50 | 达标 |
| 2# | 58 |  |  | 50 |  |  |
| 3# | 59 |  |  | 49 |  |  |
| 4# | 58 |  |  | 48 |  |  |
| 5# | 59 |  |  | 49 |  |  |

老厂固体废物

（1）废纱及边角料

老厂生产过程中布料边角料及废纱产生量约为33t/a，收集后由废品收购点负责回收综合利用。

（2）燃煤炉渣及粉煤灰

锅炉燃煤炉渣、粉煤灰总产生量为537t/a，收集后出售给制砖厂综合利用。

2017年后锅炉煤改气后，无炉渣、粉煤灰产生。

（3）污水站污泥

污泥产生量约为575t/a。根据区域同行业污泥的浸出毒性鉴别结果，本项目污泥不属于危险废物，为一般工业固废。项目污泥通过压滤机脱水后在厂区内暂存，定期运至源广环保科技有限公司综合利用。

（4）原料包装桶：染化料等原料包装桶集中收集后定期由原料供应商回收综合利用。

（5）生活垃圾：职工人数100人，均不住厂，生活垃圾产生系数取0.5kg/d·人，全厂职工生活垃圾产量为15t/a。

固体废物具体产生情况表3.3-9。

晋发老厂固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 名称 | 分类 | 产生量t/a | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废纱和边角料 | 一般工业固废 | 33 | 回收综合利用 |
| 2 | 粉煤灰和炉渣 | 一般工业固废 | 537（煤改气前） 0（煤改气后） | 出售给制砖厂综合利用 |
| 3 | 污水站污泥 | 一般工业固废 | 75 | 定期运至源广环保科技有限公司综合利用 |
| 4 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 15 | 由环卫部门统一处置 |

晋发老厂总量指标

晋发老厂2017年锅炉实行“煤改气”，根据晋发公司老厂的排污许可证（913505821543461005001P）及泉州市环境保护局2018年06月核定的晋江市永和晋发线带有限公司排污权，晋发老厂控制指标见表3.3-10。

晋发老厂主要污染物排放情况

| 总量控制指标 | 单位 | 环评批复 总量 | 排污许可核定排放量 |  | 排污权 核定总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间接排放口 | 排入外环境 |  |
| 水量 | 吨/年 | 78000 | —— | —— | —— |
| COD | t/a | 7.8 | 15.6 | 7.8 | 7.8 |
| NH3-N | t/a | 1.17 | 1.56 | 1.17 | 1.17 |
| 总氮（以N计） | t/a | —— | 2.34 | 1.17 | —— |
| SO2 | t/a | 31.9 | —— | 0.615 | 0.615 |
| NOx | t/a | —— | —— | 2.46 | 2.46 |
| 烟尘 | t/a | 7.27 | —— | 0.246 | —— |
| 注：①原环评及批复阶段，老厂锅炉燃煤，2017年，老厂企业进锅炉“煤改气”改造，经改造后，燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准限值。 ②原环评及批复阶段，老厂废水排放地表水体，2018年，纳入晋江市南港污水处理厂（排放方式由直接排放变更为间接排放）。 |  |  |  |  |  |

晋发老厂退役回顾

基本情况

受高铁新区征地影响，同时为积极响应《泉州市人民政府关于促进印染行业转型升级的若干意见》有关精神，晋江市永和晋发线带有限公司将从永和镇坂头村搬迁至安东园三类工业用地。老厂用地拟调整为道路建设用地（国际企业大道）。

根据调查，晋发老厂于2018年底停产，根据企业介绍，整体拆迁流程为：遗留物料清理→遗留设备内部物料放空及无害化清洗、拆除→建（构）筑物无害化清洗→建（构）筑物拆除。

①遗留未使用染化料等原料由供应商回收再利用；

②遗留设备内部物料放空及无害化清洗，清洗废水进入污水厂处理；

③建（构）筑物无害化清洗，清洗废水进入污水厂处理；

④污水厂废水处理后纳入晋江市南港污水处理厂集中处理；

⑤污水厂污泥委托源广环保科技有限公司处理；

根据现场踏勘，晋发老厂现状已拆除完毕，场地已被征用。

拆除活动环境影响简析

（1）大气环境影响简析

老厂区建筑拆除施工期间，构筑物的破解、建筑材料运输等过程产生的扬尘会对周围环境产生一定影响。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。扬尘影响范围主要在工地围墙外100m内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外影响甚微。建筑工地扬尘影响一般发生在天气干燥、风速较大的气候条件下，因此在雨水偏少的时期，本项目施工期应特别注意防尘的问题，采取必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

扬尘的影响主要集中在拆除前期阶段，材料运输车辆产生扬尘量较小，在采取洒水抑尘等相应的扬尘减缓措施后，拆除施工扬尘对周围环境的影响较小，根据项目周围环境示意图分析，项目周边80m范围内无居民居住区。

根据现状调查，现状施工结束，施工扬尘的影响基本消除。

（2）水环境影响简析

根据企业介绍，拆除活动充分利用老厂原有雨污分流、废水收集及处理系统，对拆除现场及拆除过程中产生的各类废水（含清洗废水）、污水、积水收集处理。待全厂废水全部处理完成后，最后冲洗并逐步关停污水处理设施。

拆除施工期间用水主要为施工人员生活用水，施工人员生活污水产生量很小，依托周边居民生活设施，污水最终排入市政污水管网。拆除过程生活废水排放对周围环境影响不大。

施工废水随着施工结束而消除，废水处理达标排入市政污水管网，对周围环境影响不大。根据现状调查，现状施工结束，施工废水影响基本消除。

（3）声环境影响简析

老厂区建筑拆除施工期间，构筑物的破解、建筑材料运输等过程产生的噪声会对周围环境产生一定影响。项目周边100m范围内无居民居住区等敏感目标，且施工噪声的影响随着施工结束而结束。

（4）地下水和土壤环境影响简析

老厂拆除后，所有拆除产物、遗留物料、残留污染物等得到合理处置，不遗留土壤污染隐患，根据现场调查，未有遗留设备、建筑等。

根据现场调查，老厂拆除后，没有遗留环境问题。

退役厂区环境管理

晋发线带老厂涉及高铁新区拆迁，老厂拆除后用地转换为交通设施用地——晋江市国际企业大道南延伸工程建设，老厂于2019年3月停产并拆除完毕。

根据相关要求，企业厂区退役场地需进行场地土壤污染调查，退役期环境污染调查可分3个阶段进行。在完成环境污染调查后，根据调查结果确定是否需要进行环境修复。环境恢复的主要工作集中在地下水环境和土壤环境的恢复，并制定相应的土壤功能修复实施方案。具体操作依据《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》(环发[2014]66号)和《建设用地土壤污染状况调查 技术导则》(HJ 25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》（HJ 25.2-2019）、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019)、《建设用地土壤修复技术导则》(HJ 25.4-2019)等规范标准进行。

根据《福建省土壤污染防治行动计划实施方案》，按照“谁污染，谁治理”原则，造成地块土壤污染的单位或个人要承担治理与修复的主体责任。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相关责任。责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地县级人民政府依法承担相关责任。责任主体怠于承担相关责任的，县级以上人民政府可以依法委托有资质的第三方机构代为履行，相关费用由有关责任主体承担，环境保护部门要依法对怠于承担相关责任的主体进行处罚。

建设项目工程分析

项目建设概况

项目基本情况

项目名称：晋江市永和晋发线带有限公司年染整加工针织涤纶布3300吨、针织锦纶布990吨、针织涤纶锦纶交织布330吨、低弹丝330吨、高弹丝330吨项目

建设单位：晋江市永和晋发线带有限公司

建设地点：福建晋江经济开发区安东园

经 纬 度：N：24.679630°，E：118.455583°

建设性质：新建（迁建）

总 投 资：6000万元

占地面积：6174m2

生产规模：染整涤纶布3300t/a，锦纶布990t/a，涤锦交织布330t/a，低弹丝330t/a，高弹丝330t/a

劳动定员：定员共120人

工作制度：年工作330天，生产车间为二班生产。

建设工期：预计2021年6月~2022年12月，共18个月

项目工程建设内容

晋发公司迁建后，淘汰老厂的所有的老旧设备，引进全新低浴、自动化程度高的比染色机。生产废水实现分类收集、分质处理、分级回用，外排废水拟纳入泉荣远东污水厂集中处理，低压、中压蒸汽由晋江热电厂集中供应。

①建设地点变化：迁建前位于晋江市永和镇坂头村，迁建后项目位于安东园三类工业用地，符合安东园工业园区的规划定位，符合泉州市“退城入园”工作导向的要求。

②项目产品结构变化、产能调整：迁建后虽然延续从事染整加工，但变更产品方案及规模，迁建后取消了老厂拉链、纱线带的印染加工，从事涤纶布、锦纶布、涤纶锦纶交织布、低弹丝、高弹丝的染整加工。

③提高生产工艺及装备：淘汰旧厂老旧、常规浴比、自动化程度不高的染整设备，引进全新、低浴比、机械自动化程度较高的设备，提高生产自动化管理水平。

④新厂按照《印染工厂设计规范》《纺织工业企业环保设计规范》等行业设计规范的要求进行设计和建设。新厂厂房集约化，平面布局更为合理。

迁建后项目主体工程为染整车间。低压、中压蒸汽依托晋江热电厂集中供热，厂内不设供热锅炉；设置专门的污水预处理设施和中水回用设施。项目组成见表4.1-1。

项目组成一览表

| 项目 | 组成 |  | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 染整车间 |  | 厂区内建设一栋6层厂房，面积47918m2。 1F：配布、染色车间、染纱车间，面积4146.75m2 夹层：化验室、配料、物性检测中心，面积1775.69m2 2F：定型车间，面积4496m2 5F：纱线前整理车间，面积4496m2 |
| 储运 工程 | 布料仓库 |  | 3F：坯布、成品布料仓库，面积4496m2 |
|  | 染料助剂仓库 |  | 4F：染料助剂及化学品放置区，面积4496m2 |
| 公用 工程 | 供电工程 |  | 公司用电来自园区供电管网 |
|  | 供水工程 |  | 公司用水来自园区市政供水自来水管网 |
|  | 供气 |  | 采用集中供热，依托晋江热电厂集中供热，项目染色机采用低压蒸汽升温，定型机采用中温中压蒸汽供热。 |
| 环保 工程 | 废水处理设施 | 高浓度废水处理设施 | 1套高浓度浊污废水处理设施+回用水处理系统（设计处理能力为600m3/d），采用“格栅池+调节池+混凝沉淀+水解酸化+好氧+二沉池+物化沉淀+过滤”+回用水系统。回用水处理系统采用“多介质过滤器+超滤+RO系统”，RO系统出水进入纯水池回用，浓水和反冲洗废水经处理后达标排放。 |
|  |  | 低浓度废水处理设施 | 1套低浓度清污废水处理设施（设计处理能力为500m3/d），采用“格栅池+调节池+气浮沉淀+多介质过滤器+钠离子交换器+袋式过滤器”工艺处理后回用，纳滤反冲洗废水浊污回用水系统处理后达标排放。 |
|  | 定型废气 | 定型废气净化装置 | 6F：项目7台定型机配2套喷淋+静电净化设施（“一拖三”+“一拖四”各一套）。 |
|  | 污水处理恶臭 | 污水恶臭源加盖除臭 | 对污水处理站产生恶臭气体的构筑物主要为调节池、水解酸化池、污泥浓缩池和污泥脱水间，设计采取加盖封闭、负压吸引，臭气经喷淋除臭塔除臭系统处理后，通过15m排气筒排放。 |
|  | 固废暂存 | 一般固废间 | 地下室一层，面积100m2 |
|  |  | 危废暂存间 | 生产车间东南侧，面积150m2 |
|  | 事故应急池 |  | 污水处理站设有800m3的事故应急池 |
|  | 其他 |  | 高浓废水调节池：980m3，低浓废水调节池：960m3 纯水回用水池：设置1座476m3（L×B×H=10m×23.8m×2m） 中水回用水池：设置1座533m3（L×B×H=11.2m×23.8m×2m） 热水池：设置1座571m3（L×B×H=12m×23.8m×5m） 用水计量装置：实行三级用水计量管理。 |
| 公辅 | 办公宿舍楼 |  | 一幢7层，面积5788m2 |
| 依托 工程 | 污水集中处理 |  | 厂外泉荣远东污水厂 |
|  | 蒸汽集中供热 |  | 厂外晋江热电厂集中供热 |

总平面布置

本项目租用奔达地块（奔达地块现状为空地闲置、未开发过）进行厂房建设，厂区平面布局简单，包括宿舍楼、厂房、污水处理站。

拟建设厂房1栋6层，作为染整生产主车间和仓库；一栋办公宿舍楼7层；总图布置满足生产工艺流程的要求，生产车间合理划分功能分区，各种辅助和附属设施邻近其服务的车间。

项目总平面详见图4.1-1，车间布置图见图4.1-2，地下室布置图见图4.1-3，污水处理区布置图见图4.1-4，雨污管网图见图4.1-5。

产品方案及生产设备组成

产品方案

项目迁建后优化调整了产品方案和规模，迁建前产品为拉链带、纱线带等，迁建后产品为染布和染纱，建设规模变化见表4.1-2。

迁建前后产品方案及规模

| 产品名称 | 单位 | 产品规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 迁建前 | 迁建后 | 增减量 |
| 涤纶布 | t/a | 0 | 3300 | +3300 |
| 锦纶布 | t/a | 0 | 990 | +990 |
| 涤锦交织布 | t/a | 0 | 330 | +330 |
| 低弹丝 | t/a | 0 | 330 | +330 |
| 高弹丝 | t/a | 0 | 330 | +330 |
| 拉链带、纱线 | t/a | 3300 | 0 | -3300 |
| 合计 | t/a | 3300 | 5280 | +1980 |

主要生产设备

迁建过程淘汰了原厂所有设备，迁建后项目所有设备均为新购，生产设备详见表4.1-3。

主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 |  | 型号规格 | 功率 | 数量（台） | 使用工序、车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染布设备 | 退卷机 |  |  |  | 配布、染色车间（1F） |
| 2 |  | 高温溢流染色机（浴比为1:6） |  |  |  | 染色/清洗、还原洗、固色等工序， 染色车间（1F） |
| 3 |  | 脱水机(脱布) |  |  |  | 脱水，染布车间（1F） |
| 4 |  | 开幅机 |  |  |  | 开幅，定型车间（2F） |
| 5 |  | 打卷包装机 |  |  |  | 包装检验，定型车间（2F） |
| 6 |  | 自动包装机 |  |  |  |  |
| 7 |  | 定型机 |  |  |  | 定型，定型车间（2F） |
| 8 |  | 水洗机 |  |  |  | 坯布水洗，染布车间（1F） |
| 9 | 染纱设备 | 染纱机（浴比1:3~1:7） |  |  |  | 高弹丝、低弹丝染色，染纱车间（1F） |
| 10 |  | 脱水机（脱纱） |  |  |  | 染纱脱水，染纱车间（1F） |
| 11 |  | 络筒机 |  |  |  | 络筒，前整理车间（5F） |
| 12 |  | 倍捻机 |  |  |  | 坯丝加捻，前整理车间（5F） |
| 13 |  | 摇纱机 |  |  |  | 摇纱，前整理车间（5F） |
| 14 |  | 撑纱机 |  |  |  | 紧纱络筒，前整理车间（5F） |
| 15 |  | 蒸箱 |  |  |  | 蒸纱，前整理车间（5F） |

原辅材料

原辅材料用量

本项目涉及的染料全部为国家允许使用，不使用禁用染料。原辅材料用量见表4.1-6，能源消耗情况见表4.1-8

原辅材料使用和能源消耗情况一览表

主要能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 万t/a |  | 自来水 |
| 2 | 电 | 万kWh/a |  | 市政电力 |
| 3 | 低压蒸汽 | 万t/a |  | 晋江热电厂 |
| 4 | 中压蒸汽 | 万t/a |  | 晋江热电厂 |

      - 原辅材料性质

项目主要原辅料理化性质一览表详见表4.1-9。

本项目主要原辅材料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 主要成分 | 状态 | 理化性质 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分散染料 | 分散染料是一类水溶性很低、染色时借助于分散剂的作用以微小颗粒在水中主要呈高度分散状态存在的非离子染料。它主要用于聚酯纤维的染色。大多数分散染料的化学结构属于单偶氮型，约占分散染料的80%，其次是蒽醌型约占15%，其他结构类型的约占5%。 | 固 | 分散染料分子较小，结构上不含水溶性基团，借助于分散剂的作用在染液中均一分散而进行染色。它能上染聚酯纤维，醋酯纤维及聚酰胺纤维，成为涤纶的专用染料。 分散染料大致可分为分散橙、分散蓝、分散黄、分散红组成，可以几种不同分散染料进行按一定的比例进行搭配，得到分散黑、分散绿、分散紫等分散染料。 | 涤纶布染料 |
| 2 | 酸性染料 | 酸性染料是一类结构上带有酸性基团的水溶性染料，在酸性介质中进行染色。酸性染料大多数含有磺酸钠盐，能溶于水，色泽鲜艳、色谱齐全。按照化学结构分类，酸性染料可分为偶氮类、蒽醌类、三芳甲烷类等类别。 | 固 | 酸性染料是指分子结构中含有磺酸基、羧基或羟基等可溶性基团，需在酸性或中性染浴中进行染色的一类染料。按化学结构可分为偶氮型、三苯甲烷型、蒽醌型、氧蒽型、亚硝基型和吡唑啉酮型等。酸性染料用途很广，主要用于锦纶、羊毛、皮革、蚕丝等的染色。 | 锦纶、涤锦交织布染料 |
| 3 | 阳离子染料 | 阳离子染料为能在水溶液中解离成带阳电荷有色离子的染料。它们能够跟纤维分子上的阴性基团作用而生成盐，牢固地附着于纤维上，使纤维染色。阳离子染料是碱性染料中的一类，是在碱性染料基础上研制成功的，但与碱性染料的染色原理不同，阳离子染料是其阳离子与腈纶中第三单体的酸性基团结合而使纤维染色，因而坚牢度高，但易造成染色不匀。 | 固 | 溶于水中呈阳离子状态，阳离子染料可溶于水，在水溶液中电离，生成带正电荷的有色离子的染料。染料的阳离子能与织物中第三单体的酸性基团结合而使纤维染色，是腈纶纤维染色的专用染料，具有强度高、色光鲜艳、耐光牢度好等优点。 | 涤锦交织布染料 |
| 4 | 均染剂 | 别名平平加O-25，X-102、脂肪醇聚氧乙烯醚，匀染剂O等；为脂肪醇与环氧乙烷缩合物；离子性为非离子； | 白色片状物 | 色泽≤30，Pt-Co；pH值为5.5~7.0（1%水溶液）；浊点为91.0~96.0℃；钙皂分散力≥30.0g。水份≤1.0%；10%水溶液在25℃时澄清透明。具有良好的乳化、匀染扩散等性能。10%氯化钙溶液的浊点为75℃以上。溶于水、乙醇、乙二醇等。 | 在染色过程中，为促使染色均匀，不产生色条、色斑等疵点而添加的物质，主要有聚醚等 |
| 5 | 片碱 | 化学式：NaOH，学名氢氧化钠，亦称烧碱、苛性钠 | 白色半透明片状固体 | 相对密度(水=1)：2.13，熔点318.4℃，沸点1390℃，饱和蒸汽压（kpa）：0.13(739℃)，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 还原洗助剂 |
| 6 | 纯碱 | 化学式Na2CO3，分子量105.99，学名碳酸钠，俗名苏打、石碱、洗涤碱 | 白色粉末或细颗粒 | 熔点：851℃，相对密度(水=1)：2.53，易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等。 | 固色剂 |
| 7 | 硫酸铵 | 硫酸铵，(NH4)2SO4 | 无色结晶或白色颗粒 | 280℃以上分解。水中溶解度：0℃时70.6g，20℃时75.4g。不溶于乙醇和丙酮。0.1mol/L水溶液的pH为5.5。相对密度1.77，分子量132.14。 | 硫酸铵主要用为释酸剂 |
| 9 | 冰醋酸 | 分子式CH3COOH | 无色透明液体。 | 有刺激性酸臭，熔点为16.6℃(289.6K)。沸点117.9℃(391.2K），相对密度1.05，闪点39℃，爆炸极限4%～17%(体积)。 | 调节pH，中和剂 |
| 10 | 柔软剂 | 阳离子的长链脂肪基整理剂，多元醇酯，非离子型， | 白色乳液 | 具有优良的柔软性、吸水性和抗静电性。无毒无害，无腐蚀性。作织物柔软剂，手感柔顺滑爽，并具有吸水性，有利于毛巾、汗衫等织物的吸湿。用于化纤织物后整理，能克服吸水性差，透气性差，易沾污等缺点。化学稳定性好，能和树脂整理剂、增白剂等同浴使用。 | 柔软剂是一类能改变纤维的静、动摩擦系数的化学物质。 |
| 11 | 保险粉 | 连二亚硫酸钠，Na2S2O4 | 白色砂状结晶或淡黄色粉末 | 易燃，引燃温度：250℃，性状不稳定，受热分解、在空气中可氧化，极易溶于水，不溶于醇。 | 目前大部分工序采用高效还原剂ACT替代保险粉（8:2），为有机脂和有机羧酸盐复配物，无自燃风险。 |
| 12 | 除油剂 | 以水基质的有机与无机化学品组成的复杂混合物，是利用“乳化”“皂化”原理而研制的。由多种表面活性剂及助洗剂等配制而成。 | 呈液状清洗剂 | 产品特点：强力渗透乳化，去污速度快；含独特的锈抑制剂，兼具短期防锈；不燃不爆；呈弱碱性，不腐蚀机器和设备。 | 涤纶锦纶前处理水洗除油 |
| 13 | 元明粉 | 硫酸钠 | 无色透明晶体 | 有苦味的结晶或粉末，有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。溶液：硫酸钠溶液为无色溶液。熔点：884℃，沸点：1404℃，相对密度：2.68g/cm3，溶解性：不溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。结晶水：24℃以下：7H2O，32.4℃以下：10H2O无水硫酸钠或1H2O。 | 匀染 |
| 14 | 柠檬酸 | 2-羟基丙烷-1、2、3-三羧酸 | 白色结晶粉末，无臭 | 沸点(℃)：153。相对密度(水=1)：1.665。溶解性：溶于水、乙醇、乙醚，不溶于苯，微溶于氯仿。爆炸上限[%(V/V)]：2.29kg/m3，爆炸下限[%(V/V)]：0.28kg/m3。 | 调节pH，中和剂 |

纺织产品生产过程中禁止使用的物质

| 类别 | 生产过程中禁止使用的物质 |
| --- | --- |
| 染料 | 可分解致癌芳香胺的偶氮染料、致癌染料。 禁用分散染料有：C.I.分散黄23、C.I.分散黄56、C.I.分散橙149、C.I.分散红151、C.I.分散蓝1、C.I.分散黄22、C.I.分散黄218、C.I.分散橙20、C.I.分散橙21、C.I.分散橙60、C.I.分散橙70、C.I.分散橙121、C.I.分散红220、C.I.分散红221、C.I.分散黑2、C.I.分散黑6、C.I.分散黑28 禁用酸性染料有：C.I.酸性橙45、C.I.酸性红4、C.I.酸性红5、C.I.酸性红24、C.I.酸性红26、C.I.酸性红73、C.I.酸性红85、C.I.酸性红114、C.I.酸性红115、C.I.酸性红116、C.I.酸性红128、C.I.酸性红148、C.I.酸性红150、C.I.酸性红158、C.I.酸性红167、C.I.酸性红264、C.I.酸性红265、C.I.酸性红420、C.I.酸性紫12、C.I.酸性紫49、C.I.酸性棕415、C.I.酸性黑29、C.I.酸性黑94、C.I.酸性黑131、C.I.酸性黑132、C.I.酸性黑209、C.I.酸性红26（16151）、C.I.酸性红35（18065）、C.I.酸性紫9（45190）、C.I.酸性蓝127、C.I.媒染黄16、C.I.媒染红57 |
| 阻燃整理剂 | 多溴联苯（PBB）、三-(2,3-二溴丙基)-磷酸盐（TRIS）、膦酰基乙酸三乙酯（TEPA）、五溴联苯醚（PeBDE）、八溴联苯醚（OcBDE）、十溴联苯醚（DecaBDE）、六溴环十二烷（HBCDD）、短链氯化石蜡（SCCP）、三(2-羧乙基)膦（TCEP） |
| 表面活性剂 | 烷基酚聚氧乙烯醚(APEOs)、氮川三乙酸（NTA）、双（氢化牛油烷基）二甲基氯化铵(DTDMAC)、二硬脂基二甲基氯化铵(DSDMAC)、二（硬化牛油）二甲基氯化铵(DHTDMAC)、乙二胺四乙酸酯(EDTA)和二乙基三胺五乙酸酯(DTPA) |
| 纤维 | 石棉 |

从项目使用的原辅料情况来看，本项目未使用禁用染料，未使用含铬染化料、含铬助剂等会产生六价铬的物质，未使用有害的偶氮染料，因此项目在染料和助剂使用上符合相关的环保要求。

公用工程

给排水工程

（1）供水工程

①新鲜水（自来水）

本项目自来水由园区市政给水管网供给，新鲜自来水266.3t/d，进入地下室自来水蓄水池后供给生产工序。

②回用热水

机台冷却水、蒸汽冷凝水产生的热水水质良好，且含有余热，通过专管收集后就近进入车间地下室的热水回收池，就近供给染整车间需要热水的工序。冷却水和蒸汽冷凝水收集的热水回用量为424.2t/d，地下室设置1座571m3（L×B×H=12m×23.8m×5m）热水池。

③回用水

清污中水回用：清污废水处理系统产生的中水，经收集后回用于水质要求不高的工段。清污处理系统中水回用产生量为351.2m3/d，地下水设置1座533m3（L×B×H=11.2m×23.8m×2m）中水回用水池。

浊污系统纯水回用：浊污废水经生化+回用水系统处理后，RO反渗透膜出水（纯水）进入纯水回用水池，优先回用于水质要求较高的工段。浊污处理系统纯水产生量为227.7m3/d，地下水设置1座476m3（L×B×H=10m×23.8m×2m）纯水回用水池。

（2）排水工程

①雨水工程

厂区排水实行雨污分流制。雨水经厂区雨水沟收集后从东侧就近排入园区雨水管网。

②生产废水

根据水质情况进行废水分质分流、分质处理、分质回用，厂内供水、排水管道专管专用。项目废水产生总量为817.5t/d，低浓度清污废水分流量为413.2t/d，高浓度浊污废水分流量为404.3t/d，其中染整工艺浊废水379.8t/d，染色机/染纱机清洗废水4t/d，定型机废气净化设施和除臭喷淋塔定期排放废水9t/d，生活污水11.5t/d，均进入高浓度废水处理系统。

- 定型废气喷淋塔废水通过油水分离器处理后循环利用，定期排入浊污废水处理系统；

- 除臭喷淋塔喷淋水均循环使用，定期排入浊污废水处理系统；

- 设备清洗废水进入高浓度的浊污废水处理系统；

- 生活污水经化粪池预处理后进入浊污系统；

- 项目染整工艺废水经分质分流后，低浓度清污废水经处理后，尾水（中水）回用于生产；浊污废水经专管收集进入浊污废水处理系统处理，经生化处理系统和回用水处理后，纯水回用，浓水和冲洗废水等经处理后达标外排。

厂区污水管网布置详见图4.1-4，雨水管网布置详见4.4-5。

供热工程

项目不设锅炉，蒸汽采用晋江热电厂的集中供热。低压蒸汽需求情况见表4.1-11，平均耗汽量约为1.8t/h（一天16h）。中压蒸汽需求情况见表4.1-11，平均耗汽量为1.2t/h（一天24h）。

低压蒸汽消耗统计

| 项目 | 产能 |  | 蒸汽消耗 | 蒸汽用量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t产品/d | t产品/a | t蒸汽/t产品 | t蒸汽/d | t蒸汽/a |
| 涤纶布 | 10 | 3300 | 4 | 40 | 13200 |
| 锦纶布 | 3 | 990 | 4 | 12 | 3960 |
| 涤锦交织布 | 1 | 330 | 4 | 4 | 1320 |
| 低弹丝 | 1 | 330 | 1 | 1 | 330 |
| 高弹丝 | 1 | 330 | 1.5 | 1.5 | 495 |
| 合计 | 16 | 5280 | / | 58.5 | 19305 |

中压蒸汽消耗统计表

| 后整理产能(t产品/d) | 中温中压蒸汽(t蒸汽/t产品) | 用汽量(t/d) |
| --- | --- | --- |
| 14（定型） | 2 | 28 |

供电工程

市政电力通过电缆接入厂内配电房，耗电量约264万千瓦时。

环保工程

（1）废水处理设施

①全厂生产废水实行分类收集、分质处理、分级回用。

②设计能力为600m3/d的高浓度废水处理设施，采用“格栅池+调节池+混凝沉淀+水解酸化+好氧+二沉池+物化沉淀+过滤”工艺。废水经生化处理后进入回用水系统，回用水处理系统采用“多介质过滤器+超滤+RO系统”，RO系统出水进入纯水池回用，浓水和反冲洗废水经处理后达标排放。

③设计能力为500m3/d低浓度清污废水处理设施，采用“格栅池+调节池+气浮沉淀+多介质过滤器+钠离子交换器+袋式过滤器”工艺处理后回用，纳滤反冲洗废水浊污回用水系统处理后达标排放。

（2）废气处理设施

定型废气：定型机可仅两端进出布，在头、尾部设置集气管道设置集气管道，进入喷淋+静电净化设施处理。项目拟设置7台定型机，废气经“一拖三”，“一拖四”2套静电净化设施处理后，合并为一根φ1.5m，高度≥30m的排气筒排放，风机设计风量为70000m3/h。

对污水处理站产生恶臭气体的构筑物主要为调节池、水解酸化池、污泥浓缩池和污泥脱水间，设计采取加盖封闭、负压吸引，臭气经喷淋除臭塔除臭系统处理后，通过15m排气筒排放，配备1套喷淋除臭塔。

排气筒参数为：DA002——φ0.5m，高度≥15m，设计风量为5000m3/h。

（3）固废暂存设施

污水处理池为多层建筑，利用一层隔层作为固废暂存场所。规范化建设一般固废暂存间，固体废物分类收集、妥善处置。

工艺流程及产污环节分析

生产工艺流程

坯布生产工艺及产污环节

低弹丝、高弹丝生产工艺及产污环节

染布工艺简介

（1）前处理——水洗除油

染整前处理对涤纶等合成纤维来说则是去除其人为的后加“杂质”，包括纺丝或织造过程中加入的油剂以及沾污的油垢、灰尘、色素等，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能。

（2）坯定（定型机预定型）

坯定（预定型）的主要目的是消除织物在前处理过程中引起的皱痕，有利于提高后续的染整加工质量。化纤织物工艺的主要特点就是在加工过程中尽可能保持松弛状态，使织物充分收缩，才能获得优良的风格，使产品手感柔软滑糯，悬垂性好。

（3）染色

本项目采用高温溢流染色机进行染色加工，通过蒸汽把染液加热，使织物在一定温度、压力及酸碱度下，与染料分子发生物理化学作用，从而固定在织物纤维上，使织物显现所需颜色。采用高温高压法溢流染色，在染色过程中采用低温始染，然后采用逐渐升温的方法，严防升温、降温过快，在染色的过程中适当控制布的运转周期、浴比大小、加料速度等，确保染色一次成功。染色过程全部采用反渗透的纯水。

就染色过程而言，染色大致可以分为三个基本阶段：

①吸附：当织物投入染色机以后，染料先扩散到溶液中，然后渐渐由溶液转移到织物纤维表面，这个过程为吸附。随着时间的推移，织物纤维上的染料浓度会逐渐增加，溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的。

②扩散：吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。此时，染料的扩散破坏了最初建立的吸附平衡，溶液中的染料又会不断吸附到纤维表面，吸附和解吸再次达到平衡。

③固着：染料与织物纤维的结合过程，随着染料和织物纤维不同，其结合方式也各不相同。

（4）还原清洗工序（涤纶布）

主要针对分散染料的染色后处理，通过保险粉及纯碱的作用，去除织物上未固着的分散染料即浮色，从而提高其色牢度。染色后由清净水通过热交换器与染液进行热量交换后，通过管道进入染色机内，利用这部分被加热了的清净水对织物进行水洗，从而达到热能回收、节水、节能的目的。

（5）固色工序（锦纶布、涤纶锦纶交织布）

染色之后，通过改变织物上碱度的方法，将先前只是以分子间引力结合的染料，变为更为牢固的共价键结合的过程，提高染色牢度。

（6）水洗工序

织物染色后许多未上染固色的染料和其他化学物质附着在织物表面，必须经过多道水洗来去除，以提高织物的色泽艳度、色牢度和洁净度。水洗工序优先采用回收热水，不足自来水补充，最后一道水洗等对水质要求高，采用纯水或自来水水洗。

（7）脱水、开幅、定型

织物出缸后，采用离心脱水机去除前道工序完成后织物上携带的大部分水分，减少后道烘干定型的时间及能耗。

在染整生产过程中，需要使纤维、织物成制品经过一定的处理后，能获得某种需要的型式（包括状态、尺寸或结构等），并力求有良好的稳定性。

染丝工艺简介

本项目采用浸染工艺对丝线进行染色，利用染纱机染缸的循环泵将染液从筒子中间喷管喷经织物，再从四周回流，经一定时间后再换向循环，从而达到匀染或清洗的目的。漂染的主要工艺包括染色、还原洗、水洗等，各工段均在染缸内进行，低弹丝各工序浴比为1:3，高弹丝各工序浴比为1:7。

（1）松纱络筒

为了使染液在纱层中顺利穿透、循环，将用于染色的筒纱先通过松式络筒机卷绕在布满孔眼的筒子上，制成圆柱形的松筒纱，筒纱直径一般为13~15cm，整个筒纱的净重量一般为0.8~0.9kg，以供筒纱染色机使用。

（2）加捻：纺丝的一端被握持住，另一端回转，即可形成纱线，这一过程称为加捻。加捻是利用回转运动，把牵伸后的细条子，以使纤维间的纵向联系固定起来的过程。将络好的筒丝按工艺要求加以一定的捻度，捻度大的丝织出来的面料质量较高。

（3）摇纱：将纱线摇在胶管上，将细纱或股线按规定的重量或长度摇成绞纱。

（4）蒸丝：蒸丝主要是使纱线收缩均匀采用蒸汽直接加热。

（5）压纱：将卷绕好的纱杆上的纱筒压均匀，压紧，对其施以自上而下的压力进行压纱，使之成为一个密实的纱柱。而且压纱能自动平衡染柱上各个筒子之间的密度差异，以减少筒间纱线的色差。

（6）染色：染色原理是在一定温度、压力和酸碱度等工艺条件下，染料分子与织物纤维发生物理化学作用，接枝在纤维上，使纤维得到所需的颜色。染色过程中将染料、助剂染色缸内搅拌直至染料溶化均匀后，放入线筒在高温高压条件下进行染色。

（7）还原洗：主要针对分散染料的染色后处理，通过保险粉及纯碱的作用，去除织物上未固着的分散染料即浮色，从而提高其色牢度。

（8）水洗：清洗目的是除去织物表面的浮色或助剂等，一般每个工序之后均需清洗。

（9）脱水：染色完成后纱线在脱水机中，利用离心作用降低纱线的含水率。

（10）烘干：烘干是利用热源使纱线的含水率进一步降低，达到规定的要求。纱线通过烘干机干燥。热源由蒸汽或电能提供。

产污环节分析

生产过程中主要的污染物为印染废水、定型废气、污水站恶臭废气，噪声和污泥等固体废物，产污环节分析表4.2-1。

主要产污环节和排污特征

| 类别 | 代码 | 产生点 | 污染物 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 定型机 | 定型废气（非甲烷总烃、颗粒物、油烟） | 经“雾化喷淋+余热回收+静电净化吸附”设施处理后达标排放（DA001） |
|  | G2 | 污水处理设施 | 恶臭废气(NH3、H2S) | 喷淋除臭后经由15m高排气筒排放（DA002） |
| 废水 | W1 | 染色工序废水 | pH、色度、COD、氨氮、SS、BOD5、总锑等 | 染整工艺废水分为清浊两股，其中前处理水洗除油、染色、第一遍水洗等工序的废水污染物浓度较高，属于浊废水；后道水洗工序产生的低浓度、低色度的污水属于清废水。 |
|  | W2 | 定型废气治理措施喷淋除油废水（定期排放） | COD | 进入浊污废水处理系统 |
|  | W3 | 污水站臭气喷淋塔废水（定期排放） | COD | 进入浊污废水处理系统 |
|  | W4 | 设备清洗废水 | COD | 进入浊污废水处理系统 |
|  | W5 | 职工生活 | COD、氨氮 | 化粪池处理后，进入浊污废水处理系统 |
|  |  | 染色机冷却水 | 余热 | 回用作为染色车间用水 |
|  |  | 蒸汽冷凝水 | 余热 | 回用作为染色车间用水 |
|  |  | 定型机余热回收热水 | 余热 | 回用作为染色车间用水 |
| 噪声 | N | 机械设备噪声 | 噪声 | 车间隔声、设备减震 |
| 固体废物 | S1 | 染布、染纱 | 废布、废丝、 | 收集外售、综合利用 |
|  | S2 | 染化料使用 | 固体染化料的废包装材料 | 收集外售、综合利用 |
|  | S3 | 定型废气治理措施 | 废油脂 | 委托有资质单位处置 |
|  | S4 | 污泥处理处理系统 | 污水处理污泥 | 可由制砖厂回收利用 |
|  | S5 | 废水处理系统 | 废膜（RO、超滤、纳滤膜）、废滤布、废滤袋 | 委托有资质单位处置 |
|  | S6 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |

水平衡分析

分类收集、分质处理、分级回用原则

热水（清净）分流

项目染色机的升温采用蒸汽通过热交换器间接加热，定型机采用中压蒸汽间接加热，蒸汽在使用过程中会因冷凝而产生大量的冷凝水，蒸汽冷凝水属于含余热的清净水，企业将其收集后，由管道引至回用池回用于染色车间。

定型废气余热回收热水和染色机降温采用自来水通过热交换器间接冷却，产生含余热的清净水。这些热水全部通过专管收集进入热水回收池，可直接回用与生产。

生产废水清浊分流

项目前处理水洗除油工艺采用连续平幅水洗机，水洗除油废水均为浊废水。

本项目采用的染色机为间歇染色机。其中染色、还原洗/固色、第一遍水洗等工序的废水污染物浓度较高，属于浊废水，单独收集经处理+过滤后，清水回用，浓水外排。第二遍水洗工序产生的低浓度、低色度的污水属于清废水，分流单独收集处理后回用。

染色区设置1条清废水管和1条浊废水管，其中清废水管连接中水回用设施，浊废水管连接浊废水处理设施。间歇染色机的排水管设计有分流三通阀门，通过每台染色机的电脑程序控制分流方案，在每台染色机在每批次产品下单时向染色机的电控装置下达分流指令，在染色、水洗工序中实现各工序的自动分流，将染色产生的高浓度废水排入浊废水管汇入浊废水预处理设施，将清洗产生的低浓度废水排入清废水管汇入中水回用设施。自动化的分流高效准确，可避免人为的误操作。

定型机定型废气净化设施喷淋水循环使用，定期排放，废水污染物浓度较高，属于浊废水，排入浊水管。

给排水核算

生产用水量核算

- （1）产污系数

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)，污染源源强核算方法由污染源源强核算技术指南具体规定。

2017年12月27日，环保部已发布《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告2017年第81号），纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）包含《污染物实际排放量核算方法纺织印染工业》。涉及纱线和坯布（仅有机织布数据，无针织布数据）的产排污系数见表4.3-1。

《污染物实际排放量核算方法纺织印染工业》

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纱、线(染色) | 纱、线(未染色) | 染色 | 所有规模 | 工业废水量 | 吨/吨-产品 | 84.12 | 厌氧/好氧生物组合工艺 | 77.39 |
| 棉(化纤)印染机织布 | 棉(化纤)未漂白机织物 | 前处理-印染-后整理 | ＞2万吨/年 | 工业废水量 | 吨/吨-产品 | 142.71 | 厌氧/好氧生物组合工艺 | 131.93 |

- （2）老厂产污系数分析

晋发公司老厂的染整规模为11吨/日（纱线和拉链带），废水量473m3/d，回用中水236.5m3/d，排放废水量为236.5m3/d，核算出产污系数为43吨水/吨产品；废水采用厌氧/好氧生物组合+深度处理回用工艺，实际外排量为236.5m3/d，核算出排污系数为21.5吨水/吨产品。

本次迁扩建产品方案变更，染整工艺产生较大变化，不具备对比性。

- （3）工艺设备物料核算产污系数

项目前处理水洗除油工艺采用连续平幅水洗机，染纱和染布均采用间歇染色机，连续水洗除油、染色、还原洗/固色、第一遍水洗等工序的废水污染物浓度较高，按浊废水分流，后道水洗工序按清废水分流。

- （4）本项目产污系数取值

本项目迁建后产品变更，从事纱线、针织布的印染加工，产品与老厂发生变化，故老厂的产污系数不适用于迁建后的项目产污系数，对照《污染物实际排放量核算方法纺织印染工业》纱、线(染色)，坯布的产污系数明显偏大（机织布的原料和工艺与针织布不同，本项目染整流程短），排污系数明显偏大（没有回用与回用的差别）。

本项目迁建后淘汰老旧设备，采用全新低浴比设备，采取了节水工艺，并实行清浊分流、分质处理、分制回用，产污系数降低，因此，本次评价单位产品的产污量根据物料衡算法进行核算，不采用排污系数核算。

（5）小结

根据以上分析结果，本项目废水产生量和清浊分流情况见表4.3-3。

染整废水核算量

| 迁建后项目 | 产能 | 用水系数 | 用水量 | 产污系数 | 废水量 | 清浊分流率 | 清废水 | 浊废水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | t水/t布 | t/d | t水/t布 | t/d | % | t/d | t/d |
| 涤纶布 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 锦纶布 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涤锦交织布 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低弹丝 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高弹丝 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 16 | 折合42.8 | 852 | 折合39.8 | 793 | 52.1% | 413.2 | 379.8 |

结合项目规模和工艺分析，染整工艺废水产生量约793t/d，清浊分流的清废水分流量约413.2t/d、浊废水分流量约379.8t/d。

染色机/染纱机清洗废水

染色机/染纱机使用过程需定期清洗，按照评价每月清洗2次计，单次设备清洗废水量约为58.4t，一年按照11月计，则年设备清洗用水量为1284.8t/a（折算为4.0t/d）。该部分废水进入浊废水管网。

定型废气治理喷淋用水

定型机定型废气喷淋水一般循环使用（经自带隔油装置处理后循环利用），定期排放，进入废水处理设施处理。7台定型机配备2套“雾化喷淋+余热回收+静电吸附”净化设施（“一拖三”1套，“一拖四”1套），采用回用水作为喷淋水补充（考虑蒸发损耗，单套喷淋塔循环水箱容积为3m³），单套设备循环喷淋水量为20m³/h（循环水量为480m3/d），蒸发损失量0.5m3/h（设计），每日定期排放一次循环水箱的喷淋废水，废水量约为6t/d（2套），定型废气喷淋塔废水通过油水分离器处理后循环利用，定期排入清污废水处理系统。定型机废气雾化喷淋塔日补充水量24+6=30t/d，排放6t/d。

污水处理站拟建1套除臭设施，除臭喷淋水均循环使用，定期排放。喷淋塔底部及循环水箱容量3m3，循环水量为5m³/h（循环水量为120m3/d），每日定期排放一次循环水箱的喷淋废水（3t/d），通过废水管道收集后进入厂区的浊污废水处理系统。考虑蒸发损耗，碱液喷淋塔日补充水量6+3=9t/d。

生活污水

本项目车间卫生间和宿舍楼的生活废水汇入化粪池预处理后，排入浊废水与处理设施。建设单位根据生产规模预估的职工人数为120人，人均日用水量取120L/d。生活用水量为14.4t/d，排污系数取0.8，则日排废水量为11.5t/d。生活污水经化粪池处理后，进入浊污废水处理系统。

      - 机台冷却水

机台冷却水主要来自染色机降温过程热交换器产生的热水，这部分冷却水通过专门管道收集至热水回收池，利用水中余热再回用于坯布染色工序。染色机降温过程使用的机台冷却水用量约160t/d，除部分损耗外（5%），项目机台冷却水水质好、温度高，全部收集进入热水回收池，直接回用于热水洗等工序充分利用余热，回用水量为152t/d。

      - 蒸汽冷凝水

蒸汽冷凝水主要来自染色机和定型机上蒸汽热交换器，冷凝水通过专门管道收集进入热水回收池，回用于漂染工艺需要热水的工段。本项目集中供热的低压蒸汽用量为58.5t/d，中压蒸汽28t/d，除部分蒸汽损耗外（5%），经设备热交换器而产生的冷凝水水质好、温度高，全部收集进入热水回收池，直接回用于染整工序（充分利用余热），回用热水量为82.2t/d。

      - 定型废气余热回收热水

定型废气净化设施在雾化喷淋后增加热交换器，降温过程热交换器产生的热水，这部分热水通过专门管道收集至热水回收池，利用水中余热再回用于坯布染整工序。定型废气热交换器冷却水用量约200t/d，除部分损耗外（5%），冷却后产生的冷却水水质好、温度高，全部收集进入热水回收池，直接回用于水洗等工序充分利用余热，回用水量为190t/d，回收热水温度为40~50℃。

小结

综上分析，本项目给排水情况如下：

（1）新鲜水：全厂新鲜水用量为352.8t/d，其中新鲜自来水266.3t/d、集中供热蒸汽供应量86.5t/d。

（2）回收热水：冷却水和蒸汽冷凝水收集的热水回用量为424.2t/d。

（3）废水：项目废水产生总量为817.5t/d：低浓度清污废水分流量为413.2t/d，进入清废水处理设施处理后，回用于生产（考虑纳滤反冲洗废水和污泥进入浊污系统，总回用率为85%）；高浓度浊污废水分流量为404.3t/d，其中染整工艺浊废水379.8t/d，染色机/染纱机清洗废水4t/d，定型机废气净化设施和除臭喷淋塔定期排放废水9t/d，生活污水11.5t/d，均进入浊废水处理系统，经“格栅池+调节池+混凝沉淀+水解酸化+好氧+二沉池+物化沉淀+过滤”+“多介质过滤器+超滤+RO系统”处理后，纯水230.3m3/d回用于染整（RO膜出水率为60%），浓水和反冲洗废水经芬顿+高效沉淀处理后达标外排，排放量为236.0m3/d，浊污系统总回用率约为51.6%。

特别说明：清污系统纳滤反冲洗水和浊污回用水处理系统的超滤、RO膜反冲洗水在污水处理系统内部平衡核算（详见第八章节图8.1-2），不单独考虑。

（5）厂区排污口

浊污废水处理系统外排废水排放总量为236.0m3/d，进入工业区市政污水管网进入泉荣远东污水厂。

项目全厂水平衡图单位：m3/d

水资源综合利用方案

根据水质情况进行废水分质分流、分质处理、分质回用，厂内供水、排水管道专管专用。定型废气喷淋废水经油水分离器处理后，循环利用，定期排入浊污废水处理系统；污水站除臭塔喷淋水均循环使用，定期排入浊污废水处理系统；项目染整工艺废水经分质分流后，低浓度清污废水经处理后，尾水（中水）回用于生产；浊污废水经专管收集进入浊污废水处理系统处理，经生化处理系统和回用水处理后，纯水回用，浓水和冲洗废水等经处理后达标外排。含热废水且水质好的供热蒸汽冷凝水、机台设备冷却水和定型废气余热回收热水，通过热水回收专管回收进入热水池，通过热水回用专管回用到染整的水洗除油、水洗等工段。

项目进水和回用系统设置四根管道，分别是废热水回用、自来水、清污的中水回用、浊污的纯水回用。项目生产废水采用分类收集、分质处理、分级回用，水资源综合利用的基本原则如下：

①低浓度清污废水经清污废水处理系统处理后，中水回用于生产，主要回用于以下工段：

△回用于定型机定型废气净化的喷淋补水，该设施对水质要求不高，可全部采用中水作为喷淋补水，定型废气喷淋废水经油水分离器处理后，循环利用，定期排入浊污废水处理系统。

△回用于污水处理系统除臭喷淋塔补水，该设施对水质要求不高，可全部采用中水作为喷淋塔补水，污水站除臭塔喷淋水均循环使用，定期排入浊污废水处理系统。

△回用于机台冷却用水和定型废气余热回收用水，冷却用水和余热回收用水对水质要求不高，可采用清污废水系统的中水，不足自来水补充。

②浊废水经生化处理和回用水处理系统处理后，纯水主要回用于水质要求较高的车间。

▽染纱对水质要求高，全部采用反渗透的纯水和自来水。

▽染布的染色工段和最后一道水洗对水质要求高，可采用反渗透的纯水，不足自来水补充。

③回收热水主要用于染布的水洗除油、染整水洗、还原洗、固色等工段，这些工段对水质要求不高，可全部采用回收热水。

废水回用率、水重复率用率

生产废水回用率

（1）废水回用率

废水回用率=废水回用量/废水产生总量×100%

废水产生总量=817.5t/d；

废水回用量=清污系统中水回用量+浊污系统纯水回用量=351.2+230.3=581.5t/d；

废水总回用率=581.5/817.5=71.1%；

清污系统回用率=清污系统中水回用量/清污废水产生总量=351.2/413.2=85%；

浊污系统回用率=浊污系统纯水回用量/浊污废水产生总量=230.3/（404.3+42清污浓水）=51.6%；

通过以上核算，本项目生产废水总回用率可达到71.1%。

全厂水重复利用率

水重复利用率=重复利用水量/(新水量+重复利用水量)×100%；

新水量=新鲜用水量+集中供热蒸汽用量=286+86.5=372.5t/d；

重复利用水量=清污系统中水回用量+浊污系统纯水回用量+废热水回用量=351.2+230.3+401.9=983.4t/d；

水重复利用率=983.4/(983.4+372.5)=72.5%。

通过以上核算，本项目水重复利用率为72.5%。

项目污染源核算

废水污染源核算

污染源核算方法

根据工艺流程分析，项目产生的废水主要有染整工艺废水、染色机/染纱机清洗废水、定型废气净化设施喷淋废水以及员工生活污水。根据《污染源源强核算技术指南纺织印染工业》（HJ990-2018），纺织染整类废水源强核算因子见表4.4-1。

        - 纺织染整类废水源强核算因子

| 环境 要素 | 污染源 | 核算因子 | 新（改、扩）建污染源核算方法及选取优先次序 | 本项目核算因子 | 本项目核算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 车间或生产设施废水排放口 | 六价铬（纺织染整①） | 类比法 | / | / |
|  | 综合废水 | 废水量、锑（纺织染整②） | 1.物料衡算法，2.类比法 3.产污系数法 | 废水量 | 物料衡算法 |
|  |  |  |  | 锑 | 类比法 |
|  |  | 废水量、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、二氧化氯（纺织染整③）、AOX（纺织染整/麻纺）、硫化物（纺织染整）、苯胺类（纺织染整）、动植物油（毛纺/缫丝） | 1.类比法 2.产污系数法 | 废水量、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、苯胺类、硫化物 | 类比法 |
| ①使用含铬染化料的染色车间、使用含铬助剂制网车间废水应核算六价铬。 ②以涤纶为主要原料的纺织印染企业废水应核算锑。 ③生产工艺或废水处理含氯漂工艺的纺织印染企业废水应核算二氧化氯和AOX。 |  |  |  |  |  |

污水污染源强分析

W1工艺废水：染整工艺废水产生量约793t/d，清浊分流的清废水分流量约413.2t/d、浊废水分流量约379.8t/d。

W2定型废气喷淋废水：定型机定型废气喷淋水循环使用（经自带隔油装置处理后循环利用），定期排入浊污废水处理系统处理。喷淋水废水每日排放一次。定型机废气净化设施日补充中水量30t/d，排放6t/d，CODCr产生浓度约为600mg/L。

W3臭气喷淋塔废水：除臭塔喷淋水均循环使用，定期排入浊污废水处理系统，日补充水量9t/d，排放3t/d，CODCr产生浓度约为500mg/L。

W4染色机/染纱机清洗废水：年设备清洗用水量为1284.8t/a（折算为4.0t/d），CODCr产生浓度约为500mg/L。

W5生活污水：项目职工拟定员120人，人均日用水量取120L/d。生活用水量为14.4t/d，排污系数取0.8，则日排废水量为11.5t/d。生活污水经化粪池处理后，进入浊污系统。

本工程废污水产生情况

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放（厂区排放口） |  |  |  |  |  | 排放 时间 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生废水量(t/d) | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (kg/d) | 工艺 | 效率/% | 核算 方法 | 回用水量(t/d) | 排放废水量(t/d) | 污染物 | 排放浓度 (mg/L) | 排放量(kg/d) |  |  |
| 染色生产线、前处理生产线 | 水洗机、染色机 | 染整工艺浊污废水 | pH(无量纲) | 物料衡算法+类比法 | 379.8 | 8~10 | / | 浊污处理系统：格栅池+调节池+混凝沉淀+水解酸化+好氧+二沉池+物化沉淀+过滤”工艺， 回用水处理系统：“多介质过滤器+超滤+RO系统” | COD:95% | 物料衡算 | 中水：351.2 纯水：230.3 | 236 | pH(无量纲) | 6~9 | / | 7920 | 进入泉荣远东处理厂 |
|  |  |  | COD |  |  | 1500 | 569.70 |  |  |  |  |  | COD | 200 | 47.20 |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 400 | 151.92 |  |  |  |  |  | BOD5 | 50 | 11.80 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 400 | 151.92 |  |  |  |  |  | SS | 100 | 23.60 |  |  |
|  |  |  | 色度（倍） |  |  | 300 | / |  |  |  |  |  | 色度（倍） | 80 | / |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 30 | 11.39 |  |  |  |  |  | 氨氮 | 20 | 4.72 |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  | 45 | 17.09 |  |  |  |  |  | 总氮 | 30 | 7.08 |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 6 | 2.28 |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.5 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  |  | 4 | 1.52 |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.5 | 0.12 |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 |  |  | 2 | 0.76 |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 1 | 0.24 |  |  |
|  |  |  | 锑 |  |  | 0.2 | 0.08 |  |  |  |  |  | 锑 | 0.1 | 0.02 |  |  |
| 染色生产线 | 染色机 | 设备清洗废水 | COD | 类比法 | 4 | 500 | 2.00 | 浊污处理设施 |  |  |  |  | / | / | / |  |  |
| 污水站除臭设施 | 喷淋塔 | 洗涤喷淋废水 | COD | 类比法 | 3 | 500 | 1.50 | 浊污处理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定型废气治理措施 | 2套“水喷淋+静电”净化设施 | 定型废气喷淋废水 | pH | 类比法 | 6 | 6~9 | / | 油水分离器+污水站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD |  |  | 600 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 生活办公 | 生活污水 | COD | 产污系数法 | 11.5 | 400 | 4.60 | 化粪池、浊污处理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 35 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 染色生产线、前处理生产线 | 水洗机、染色机 | 染整工艺清污废水 | pH(无量纲) | 物料衡算法+类比法 | 413.2 | 8~10 | / | 低浓度清污废水处理设施：采用“格栅池+调节池+气浮沉淀+多介质过滤器+钠离子交换器+袋式过滤器” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD |  |  | 800 | 330.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 200 | 82.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  | 200 | 82.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 色度（倍） |  |  | 100 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 20 | 8.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  | 30 | 12.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 3 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  |  | 2 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯胺类 |  |  | 1 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锑 |  |  | 0.2 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废气污染源强核算

根据工艺流程分析，项目废气来源于车间的定型废气，以及污水处理设施产生的恶臭气体。根据《污染源源强核算技术指南纺织印染工业》（HJ990-2018），纺织染整类废气源强核算因子见表4.4-4。

纺织染整类废气源强核算因子

| 环境 要素 | 污染源 | 核算因子 | 新（改、扩）建污染源核算方法及选取优先次序 | 本项目核算因子 | 本项目核算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 各废气排放源 | 甲苯、二甲苯等 | 1.物料衡算法 2.类比法 3.产污系数法 | / | / |
|  |  | 颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氨等 | 1.类比法 2.产污系数法 | 定型废气：颗粒物、非甲烷总烃、油烟； | 类比法 |
|  |  |  |  | 污水处理设施恶臭：硫化氢、氨 |  |
| ①根据《排污许可证申请与核发技术规范》甲苯、二甲苯主要为印染项目中涉及涂层工艺所产生的大气特征因子，本项目不含涂层工艺，因此核算不考虑甲苯、二甲苯。 ②鉴于定型废气主要特征因子为油烟，本次评价增加油烟作为核算因子。 |  |  |  |  |  |

      - 定型废气

本项目迁扩建后厂区共设置7台定型机（1F设置1台，2F设置6台），定型废气是在定型工艺过程中，由于高温作用，使残留在织物上的一些助剂、染料及纺织油剂等物质发生挥发、分解、裂解等而产生的有机废气。定型废气的组成因面料、工艺、使用染化料等的不同而不同，组成非常复杂，主要成分除了通常使用的一些助剂、油剂类成分外，还有包括醛、醚、醇以及胺类等组分。定型工艺温度为160-200℃，高温条件下使得织物上的油剂（化纤生产过程为减少摩擦，防止纤维丝折断而加的润滑油）受热挥发形成定型机废气，其主要成分为油烟、颗粒物、挥发性有机物。

根据《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》(HJ861-2017)，同时参照晋江安东园、长乐市及浙江省绍兴市等同类型印染企业的定型废气治理经验及验收情况，定型废气中主要污染物以颗粒物、非甲烷总烃、油烟指标评价。

本项目迁扩建后厂区共设置7台定型机（1F设置1台，2F设置6台），废气处理设施拟采用2套静电净化设施处理（“一拖三”，“一拖四”各一套），处理后定型机废气集中一根排气筒排放，风机设计风量为70000m3/h，排气筒参数为高度30m（注：废气治理设施位于6F），直径1.5m的排气筒（G1）集中排放。根据现有染整定型废气收集、治理经验，定型机可以实现封闭处理，仅两端进出布，在头、尾部设置集气管道设置集气管道，收集效果良好，废气无组织排放量很小，可忽略。

根据本项目定型机使用情况，涤纶/锦纶的定型温度在160-200℃左右（属中温定型），通过类比调查，单台定型机本次评价保守取：颗粒物产生速率1.0kg/h，油烟产生速率1.0kg/h，非甲烷总烃0.15 kg/h。根据建设单位提供的定型机废气处理技术方案，定型机颗粒物去除率90%以上，油烟去除率95%以上，非甲烷总烃去除率60%以上。

本项目定型机废气及其污染物的排放情况详见表4.4-5。

定型机定型废气产排情况

| 项目 | 烟气量 | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 |  | 油烟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 |
|  | m3/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |
| “一拖三”进口 | 30000 | 100 | 3 | 15 | 0.45 | 100 | 3 |
| “一拖四”进口 | 40000 | 100 | 4 | 15 | 0.60 | 100 | 4 |
| 进口合计 | 70000 | 100 | 7 | 15 | 1.05 | 100 | 7 |
| 处理设施 | 雾化喷淋+余热回收+静电吸附装置 |  |  |  |  |  |  |
| 净化效率 | / | 90% | 90% | 60% | 60% | 95% | 95% |
| 总出口 | 70000 | 10 | 0.7 | 6 | 0.42 | 5 | 0.35 |
| 执行标准 | / | 15 | / | 40 | / | 15 | / |
| 达标情况 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / |

污水处理站恶臭废气

本项目厂内建设2套污水处理设施，可能产生恶臭废气的部位包括调节池、水解酸化池、泥浓缩池、污泥脱水间，均采取加盖处理。染整废水污水处理设施的代表性的恶臭物质有NH3和H2S。恶臭的产生情况与污水水质、停留时间及气象条件密切相关，源强较难定量核算，采取类比同行业的验收监测情况进行定性分析。

根据类比调查，安东园内协盛织染项目污水处理设施生化阶段工艺和污泥处置工艺与本项目相似，污水处理站产生恶臭气体的构筑物基本项目，主要为水解酸化池、污泥浓缩池和污泥脱水间，污水产生情况基本相似，污水处理设施主要恶臭产生源采取了加盖除臭的污水处理设施主要恶臭产生源采取了加盖除臭，根据其验收监测报告监测结果表明：硫化氢和氨的产生浓度很低，采取喷淋除臭处理后，臭气浓度排放值低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），硫化氢和氨排放速率远低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）限值。

该项目污水站无组织废气（氨、硫化氢和臭气）排放浓度如下：下风向3个监控点中氨排放浓度最大值为0.178mg/m3、硫化氢排放浓度最大值为0.008mg/m3、臭气浓度最大值为15（无量纲），厂界的无组织排放浓度也符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

佳福污水站恶臭有组织排放情况

| 项目 | 标干流量 | 臭气浓度 | 硫化氢 |  | 氨 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 |
|  | m3/h | 无量纲 | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |
| 除臭实施进口 | 2890 | 2832 | 0.42 | 1.21×10-3 | 9.14 | 2.64×10-2 |
| 除臭实施出口 | 2850 | 672 | 0.12 | 3.23×10-4 | 1.97 | 5.61×10-3 |
| 执行标准 | / | 2000 | / | 0.33 | / | 4.9 |
| 达标情况 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 |

本项目拟对产生恶臭的污水处理工段（水解酸化池、污泥浓缩池和污泥脱水间）进行加盖密闭，恶臭气体经收集后，采用除臭喷淋塔进行除臭，设置15m排气筒排放，废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准。恶臭废气收集效率按照80%设计，设计风量为5000m3/h，设计处理效率大于60%，无组织废气产排情况详见表4.4-10。

        - 本项目污水站废气污染源排放情况

| 项目 | 标干流量 | 臭气浓度 | 硫化氢 |  | 氨 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 |
|  | m3/h | 无量纲 | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |
| 除臭设施进口 | 5000 | 3000 | 0.3 | 0.0015 | 6 | 0.03 |
| 除臭设施出口 | 5000 | 700 | 0.12 | 0.0006 | 2.4 | 0.012 |
| 执行标准 | / | 2000 | / | 0.33 | / | 4.9 |
| 达标情况 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 |

污水站无组织产排放情况一览表

| 排放工序 | 污染源 | 排放方式 | 排放源 面积m2 | 排放源 高度m | 污染因子 | 排放速率kg/h | 排放 量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站 | 污水处理设施无组织恶臭 | 无组织 | 15×48 | 6 | NH3 | 0.0075 | 0.059 |
|  |  |  |  |  | H2S | 0.000375 | 0.003 |

本项目废气主要污染物污染源排放情况

| 工序/ 生产线 | 装置 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排气 筒 | 排放 时间 /h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 废气 产生量 /(m3/h) | 产生 浓度 /(mg/m3) | 产生量 /(kg/h) | 工艺 | 效率/% | 核算方法 | 废气 排放量 /(m3/h) | 排放 浓度 /(mg/m3) | 产生量 /(kg/h) |  |  |
| 定型 工序 | 定型机 1#~3# | 颗粒物 | 类比 | 30000 | 100 | 3.0 | 雾化喷淋+余热回收+静电吸附装置（1#：“一拖三”） | 90% | 类比 | 30000 | 10 | 0.3 | DA001 | 5940（330天×18小时） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 15 | 0.45 |  | 60% |  |  | 6 | 0.18 |  |  |
|  |  | 油烟 |  |  | 100 | 3 |  | 95% |  |  | 5 | 0.15 |  |  |
|  | 定型机 4#~7# | 颗粒物 |  | 40000 | 100 | 4 | 雾化喷淋+余热回收+静电吸附装置（2#：“一拖四”） | 90% |  | 40000 | 10 | 0.4 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 15 | 0.6 |  | 60% |  |  | 6 | 0.24 |  |  |
|  |  | 油烟 |  |  | 100 | 4 |  | 95% |  |  | 5 | 0.2 |  |  |
| 污水处理 | 污水处理站 | 臭气浓度 | 类比 | 5000 | 3000 （无量纲） | —— | 加盖收集，喷淋 除臭 | —— | 类比 | 5000 | 700（无量纲） | —— | DA002 | 7920（330天×24小时） |
|  |  | NH3 |  |  | 6 | 0.03 |  | 60% |  |  | 2.4 | 0.012 |  |  |
|  |  | H2S |  |  | 0.3 | 0.0015 |  | 60% |  |  | 0.12 | 0.0006 |  |  |

噪声

本项目噪声主要来自染整车间、定型车间和污水处理站；主要产生噪声源强较大的设备主要有：高温高温溢流染色机、染纱机、脱水机、水洗机、引风机、污泥脱水机、各类水泵以及生产车间的各类设备。主要设备都属于常见的设备，设备噪声源强见表4.4-12。

噪声污染源强核算结果及相关参数一览表

| 生产 单元 | 设备名称 | 声源类型 | 噪声源强/dB（A） | 治理措施 | 运行时间 | 设备总数(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F染色、 染纱车间 | 染色机、染纱机 | 频发 | 75~80 | 选用低噪设备、建筑隔音 | 16~20 | 36 |
|  | 退卷机 | 频发 | 70-75 |  | 16~20 | 2 |
|  | 水洗机 | 频发 | 70-75 |  | 16~20 | 2 |
|  | 脱水机（坯布、纱） | 频发 | 70-75 |  | 16~20 | 10 |
|  | 定型机 | 频发 | 75-80 |  | 20~24 | 1 |
| 2F定型车间 | 定型机 | 频发 | 75-80 |  | 24 | 6 |
|  | 开幅机 | 频发 | 65-70 |  | 16 | 3 |
|  | 打卷包装机 | 频发 | 65-70 |  | 16 | 1 |
|  | 自动包装机 | 频发 | 65-70 |  | 16 | 1 |
| 5F前整理车间 | 络筒机 | 频发 | 65-70 |  | 16 | 40 |
|  | 倍捻机 | 频发 | 65-70 |  | 16 | 18 |
|  | 摇绞机 | 频发 | 65-70 |  | 16 | 20 |
|  | 撑纱机 | 频发 | 65-70 |  | 16 | 8 |
| 6F废气 治理设施 | 喷淋静电净化设施 | 频发 | 75~85 |  | 16 | 2 |
| 污水处理站 | 水泵 | 频发 | 70-85 |  | 24 | 2 |

固体废物

固体废物产排情况一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 车间 | / | 废布头和次品 | 一般固废 | 类比法 | 52.8 | / | 52.8 | 相关单位综合利用 |
| 染色工段 | 染化料仓库 | 固体染化料的废包装袋、纸箱 | 危险废物 | 类比法 | 0.6 | / | 0.6 | 委托有资质的单位接收处置 |
| 废气处理 | 定型废气处理装置 | 废油 | 危险废物 | 物料衡算 | 56 | / | 56 |  |
| 废水处理系统 | 过滤、膜装置 | 废膜（RO、超滤、纳滤膜）、废滤布、废滤袋 | 危险废物 | 类比法 | 8 | / | 8 |  |
| 污水处理站 | 压滤机 | 污水处理污泥 （含水率60%） | 一般固废 | 类比法 | 825 | / | 825 | 建材 |
| 辅助设施 | 生活设施 | 生活垃圾 | 一般固废 | 类比法 | 39.6 | / | 39.6 | 送园区垃圾转运站后，由环卫部门处置 |

污染源非正常排放

本项目设备开停机基本不会导致污染物产生量徒增或者异常，因此非正常排放情况为污染治理设施失效，废气、废水未经处理直接排放情况。

迁建后污染物源强汇总及“三本帐”

（1）迁建项目污染源强核算

项目污染物分布及污染源强核算详见表4.5-1。

迁建后项目污染源强汇总

| 序号 | 污染源 |  | 主要污染 因子 | 产生量 t/a | 治理措施 | 削减量 t/a | 排放量 （厂区排放口） t/a | 排放方式 /去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 |  | 废水量（万t/a） | 26.98 | 浊污废水处理系统+回用水系统，清污废水处理系统 | 19.19 | 7.79 | 泉荣远东 污水厂 |
|  |  |  | COD | 300.9 |  | 285.4 | 15.58 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 6.62 |  | 5.06 | 1.56 |  |
|  |  |  | 总氮 | 9.73 |  | 7.39 | 2.34 |  |
|  |  |  | 总磷 | 1.16 |  | 1.04 | 0.12 |  |
| 2 | 有组织废气 | 定型废气 | 废气量（万Nm3/a） | 41580 | 雾化喷淋+余热回收+静电吸附装置 | —— | 41580 | 环境 空气 |
|  |  |  | 颗粒物 | 41.58 |  | 37.42 | 4.16 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 6.24 |  | 3.74 | 2.49 |  |
|  |  |  | 油烟 | 41.58 |  | 39.50 | 2.08 |  |
|  |  | 污水站 恶臭废气 | 废气量（万Nm3/a） | 3960 | 加盖收集+ 喷淋除臭 | —— | 3960 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.238 |  | 0.143 | 0.095 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.012 |  | 0.007 | 0.005 |  |
|  | 无组 织废 气 | 污水站 恶臭废气 | 氨 | 0.059 | —— | —— | 0.059 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.003 | —— | —— | 0.003 |  |
| 3 | 固体 废物 |  | S1废纱、废布 | 52.8 | 一般固废间暂存 | 52.8 | 0 | 外售综 合利用 |
|  |  |  | S2废弃包装物 | 0.6 | 危废间暂存 | 0.6 | 0 | 委托处置 |
|  |  |  | S3定型机废油脂 | 56 | 危废间暂存 | 56 | 0 | 委托处置 |
|  |  |  | S4污泥 | 825 | 一般固废间暂存 | 825 | 0 | 综合利用 |
|  |  |  | S5废膜（RO、超滤、纳滤膜）、废滤布、废滤袋 | 8 | 危废间暂存 | 8 | 0 | 委托处置 |
|  |  |  | S5生活垃圾 | 39.6 | 环卫部门 统一清运 | 39.6 | 0 | 填埋/焚烧 |

（2）全厂污染物“三本帐”分析

迁建前后污染物排放“三本账”分析结果见表4.5-2。

迁建前后项目污染物“三本帐”一览表

| 类别 | 污染物/污染因子 | 单位 | 晋发老厂排放量 （排外环境） | 迁建后总排放量 （排外环境） | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 吨/年 | 78000 | 77887 | -113.4 |
|  | 化学需氧量 | t/a | 7.8 | 3.89 | -3.91 |
|  | 氨氮 | t/a | 1.17 | 0.389 | -0.781 |
|  | 总氮 | t/a | 1.17 | 1.168 | -0.002 |
|  | 总磷 | t/a | 0.039 | 0.0389 | -0.0001 |
| 废气 | SO2 | t/a | 0.615 | 0 | -0.615 |
|  | NOx | t/a | 2.46 | 0 | -2.46 |
|  | 颗粒物 | t/a | 0.246 | 4.16 | +3.91 |
|  | 非甲烷总烃 | t/a | —— | 2.49 | +2.49 |
|  | 油烟 | t/a | —— | 2.08 | +2.08 |
| 固体 废物* | 生活垃圾 | t/a | 15 | 39.6 | +24.6 |
|  | 一般工业固废 | t/a | 108 | 883.4 | +775.4 |
|  | 危险废物 | t/a | —— | 123 | +123 |
| 注：“*”指固体废物处置量或综合利用量。 |  |  |  |  |  |

产业政策符合性分析

- （1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析

本项目主要从事从事坯布（涤纶、锦纶、涤锦交织）、纱（丝）线的染整加工，该《指导目录》涉及纺织品印染及后整理加工的内容有：

产业结构调整指导目录符合性判定一览表

| 序号 | 项目 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、行业/产品相符性 |  |  |  |
| 1 | 鼓励类 | 无 | / |
| 2 | 限制类 | 无 |  |
| 3 | 淘汰类 | 无 |  |
| 二、工艺/设备相符性 |  |  |  |
| 1 | 鼓励类 | 鼓励类第二十项：23、纺织行业生物脱胶、无聚乙烯醇（PVA）浆料上浆、少水无水节能印染加工 | 本项目迁建过程同步淘汰老厂的主要设备，新厂染色机浴比全部小于1:8，采用的染色设备为高温溢流染色机；定型设备为开幅定型机；项目染纱工艺不涉及绞纱染色。综上分析，本项目工艺和设备均不属于限制和淘汰类设备。 |
| 2 | 限制类 | 限制类第十三项：15、双宫丝和柞蚕丝的立式缫丝工艺与设备，16、绞纱染色工艺，17、亚氯酸钠漂白设备，18、普通涤纶载体染色； |  |
| 3 | 淘汰类 | 限制类第十三项：7、未经改造的74型染整设备，8、蒸汽加热敞开无密闭的印染平洗槽，15、常规涤纶长丝锭轴长900毫米及以下的半自动卷绕设备，16、使用年限超过15年的国产和使用年限超过20年的进口印，染前处理设备、拉幅和定形设备、圆网和平网印花机、连续染色机，17、使用年限超过15年的浴比大于1:10的棉及化纤间歇式染色设备，18、使用直流电机驱动的印染生产线，19、印染用铸铁结构的蒸箱和水洗设备，铸铁墙板无底蒸化机，汽蒸预热区短的L型退煮漂履带汽蒸箱 |  |

产业政策符合性结论：.本项目不涉及限制类或淘汰类的行业/产品/生产工艺装备，为允许类；项目于2019年8月20日通过晋江市发展和改革局备案（闽发改备[2019]C050485号）。本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。

- （2）《市场准入负面清单（2019年版）》符合性分析

对照《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不属于禁止准入类和许可准入类，可依法平等进入。

- （3）《印染行业废水污染防治技术政策》符合性分析

对照《印染行业废水污染防治技术政策》，本项目生产工艺和设备中采用采用高浸吸率染料和助剂；生产废水实现清浊分流、分质处理、分质回用，外排污水实现集中处理，这些措施均有利于减少污染物排放，符合该技术政策要求。

- （4）《印染行业规范条件（2017年版）》符合性分析

晋江经济开发区（安东园）规划产业定位以发展轻型加工业为主的现代化工业园区，一、二类工业用地主要发展雨伞、玩具、服装、纺织、五金机械等当地传统优势产业，三类工业用地优先安置晋江市制革、染整、电镀等“退二进三”企业。

本项目属于染整项目，用地规划为三类工业用地，从选址、工艺装备、质量管理、资源消耗和综合利用上分析，本项目能满足印染行业规范条件要求，详见表4.6-2。

印染行业规范条件符合性分析

| 项目 | 《规范条件》 | 本项目情况 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产布局 | （一）印染企业建设地点应当符合国家产业规划和产业政策，符合本地区主体功能区规划、城乡规划、土地利用总体规划和生态环境规划要求。七大重点流域干流沿岸，要严格控制印染项目环境风险，合理布局生产装置。 | 该项目符合国家产业政策，选址于安东园三类工业用地，符合当地主体功能区划、城乡规划、土地利用总体规划和生态环境规划要求。 | 符合 |
|  | （二）在国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）级人民政府规定的风景名胜区、自然保护区、饮用水保护区和主要河流两岸边界外规定范围内不得新建印染项目。已在上述区域内投产运营的印染生产企业要根据区域规划和保护生态环境的需要，依法通过关闭、搬迁、转产等方式退出。 | 项目选址于安东园三类工业用地，不涉及“国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）人民政府规定的风景名胜区、自然保护区、饮用水保护区和主要河流两岸边界外规定范围内”。 | 符合 |
|  | （三）缺水或水质较差地区原则上不得新建印染项目。水源相对充足地区新建印染项目，地方政府相关部门要科学规划，合理布局，在工业园区内集中建设，实行集中供热和污染物的集中处理。环境质量不达标区域的建设项目，要在环境质量限期达标规划的基础上，实施水污染物区域削减方案。工业园区外企业要逐步搬迁入园。 | 项目区不属于缺水和水质较差的区域；本项目为整厂搬迁进入晋江市经济开发区安东园，园区配套实行集中供热和污水集中处理，满足要求。 | 符合 |
| 工艺与装备 | （一）印染企业要采用技术先进、节能环保的设备，主要工艺参数实现在线检测和自动控制。新建或改扩建印染生产线总体水平要达到或接近国际先进水平。鼓励采用染化料自动配液输送系统。禁止使用国家明确规定的淘汰类落后生产工艺和设备，禁止使用达不到节能环保要求的二手设备。棉、化纤及混纺机织物印染项目设计建设要执行《印染工厂设计规范》（GB50426）。 | 本项目采用先进的工艺技术，主要设备实现在线检测和自动控制，未采用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，不采用使用年限超过15年的二手设备。本项目设计建设可符合《印染工厂设计规范》（GB50426-2007）。 总体水平：接近或达到国际先进水平 | 符合 |
|  | （二）连续式水洗装置要密封性好，并配有逆流、高效漂洗及热能回收装置。间歇式染色设备浴比应满足1:8以下工艺要求。热定形、涂层等工序挥发性有机物（VOCs）废气应收集处理，鼓励采用溶剂回收和余热回收装置。 | 间歇式染色设备浴比均在1:8以下（染布机1:6，低弹丝染色机1:3，高弹丝染色机1:7）；定型废气收集处理后达标排放，并配备余热回收装置。 | 符合 |
| 质量与管理 | （一）印染企业要开发生产低消耗、低污染绿色产品，鼓励采用新技术、新工艺、新设备、新材料开发具有知识产权、高附加值的纺织产品。产品质量要符合国家或行业标准要求，产品合格率达到95%以上。 | 本项目综合成品率达到99%以上，产品为低消耗、低污染、高附加值的中、高档产品，产品质量符合国家及行业标准要求。 | 符合 |
|  | （二）印染企业应实行三级用能、用水计量管理，设置专门机构或人员对能源、取水、排污情况进行监督，并建立管理考核制度和数据统计系统。 | 项目建成后积极实行三级能源、用水计量管理，设置专门机构和人员对能源、取水、排污情况进行监督，并建立管理考核制度和数据统计系统。 | 符合 |
| 质量与管理 | （三）印染企业要健全企业管理制度，鼓励企业进行质量、环境以及职业健康等管理体系认证，支持企业采用信息化管理手段提高企业管理效率和水平。企业要加强生产现场管理，车间要求干净整洁。 | 企业建立健全的企业管理制度，加强生产现场管理。 | 符合 |
|  | （四）印染企业要规范化学品存储和使用，危险化学品应严格遵循《危险化学品安全管理条例》要求，加强对从业人员化学品使用的岗位技能培训。企业应建立化学品绿色供应链管控体系，避免使用对消费者、环境等有害的化学物质。 | 本项目按要求规范化学品存储和使用，危险化学品严格遵循《危险化学品安全管理条例》要求，加强对从业人员化学品使用的岗位技能培训。 | 符合 |
| 资源消耗 | 印染加工综合能耗及新鲜水取水量： 分类; 综合能耗; 新鲜水取水量. 棉、麻、化纤及混纺机织物; ≤30公斤标煤/百米; ≤1.6吨水/百米. 纱线、针织物; ≤1.1吨标煤/吨; ≤90吨水/吨. | 项目针织物综合能耗为0.7247吨标煤/吨，新鲜水取水量为17.9t水/t，针织物项目单位产品能耗和新鲜水取水量可达到规定要求。 | 符合 |
| 环境保护与资源综合利用 | （一）印染企业环保设施要按照《纺织工业企业环保设计规范》（GB50425）的要求进行设计和建设，执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。印染废水应自行处理或接入集中废水处理设施，并加强废水处理及运行中的水质分析和监控，废水排放实行在线监控，实现稳定达标排放。采用高效节能的固体废弃物处理工艺，实现固体废弃物资源化和无害化处置。依法办理排污许可证，并严格按证排放污染物。 | 本项目为迁建项目，入园后新厂区环保设施按《纺织工业企业环保设计规范》（GB50425-2007）的要求进行设计建设，严格执行“三同时”制度，废水接入泉荣远东处理厂集中处理；厂区污水处理站配置在线监控，实现稳定达标排放。项目将依法办理排污许可证，并严格按证排放污染物。 | 符合 |
|  | （二）印染企业要按照环境友好和资源综合利用的原则，选择采用可生物降解（或易回收）浆料的坯布。使用生态环保型、高上染率染料和高性能助剂。完善冷却水、冷凝水及余热回收装置。丝光工艺配备淡碱回收装置。企业水重复利用率达到40%以上。 | 使用分散、酸性染料等高吸尽率染化料和助剂； 建有回收池对机台冷却水和冷凝水进行回收循环利用； 实行生产排水分类收集、分质处理、分级回用，废水回用率达到71.1%，水重复利用率达到72.5% | 符合 |
|  | （三）印染企业要采用清洁生产技术，提高资源利用效率，从生产的源头控制污染物产生量。印染企业要依法定期实施清洁生产审核，按照有关规定开展能源审计，不断提高企业清洁生产水平。 | 本项目达到清洁生产国内先进水平。投产后建设单位将依法定期实施清洁生产审核，按照有关规定开展能源审计，不断提高企业清洁生产水平。 | 符合 |

- （5）《泉州市人民政府关于促进印染行业转型升级的若干意见》符合性分析

评价结合《泉州市人民政府关于促进印染行业转型升级的若干意见》中有关印染行业的建设要求，对项目建设符合性进行分析，见表4.6-3，本项目符合《泉州市人民政府关于促进印染行业转型升级的若干意见》的相关要求。

项目建设与泉州市印染行业转型升级的符合性分析

| 序号 | 项目指标 | 具体内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推动企业整合集聚 | 印染集控区外的企业原则上必须搬迁进入集控区内规范发展 | 项目为区外的印染项目迁入安东园工业园区三类工业用地 | 符合 |
| 2 | 提升企业技术工艺水平 | 引导印染企业大力实施技术改造，引进国内外先进设备，提升设备和工艺技术水平，提高产品质量档次，并通过兼并重组、引进和培育高端人才、加大研发投入，实现做大做强。 | 项目迁扩建过程引进国内外先进设备，提升设备和工艺技术水平，提高产品质量档次。 | 符合 |
| 3 | 控制污染物排放总量 | 全面推行清洁生产，减少主要污染物排放。全行业燃煤蒸汽锅炉（导热油炉除外）完成清洁能源替代，全行业实现污水深度治理 | 项目不设置燃煤蒸汽锅炉，由工业区集中供热。 | 符合 |
| 4 | 严格行业准入条件 | 纱线、针织物基准排水量≤85立方米/吨，综合能耗≤24公斤标煤/百米。 | 项目基准排水量14.75t水/t，综合能耗0.758吨标煤/吨产品，折合16公斤标煤/百米。 | 符合 |
| 5 | 淘汰落后产能 | 对使用年限超过5年以及达不到节能环保要求的二手前处理设备、染色设备，使用年限超过15年的国产和使用年限超过20年的进口前处理设备、拉幅和定型设备、圆网和平网印花机、连续染色机及其他落后型号印花机、热熔染色机、热风布铗拉幅机、定型机等高耗能、高水耗的染整设备；浴比大于1:10的棉及化纤间歇式染色设备，铸铁墙板无底蒸化机，汽蒸预热区短的L型退煮漂履带汽蒸箱，74型染整生产线等落后产能和用能设备坚决予以淘汰。 | 迁建过程淘汰晋发老厂所有印染设备，新厂购买全新的设备进行生产，染色设备浴比为1:3~1:7。 | 符合 |

（7）《泉州市印染行业环境保护准入条件》符合性分析

评价结合《泉州市印染行业环境保护准入条件》中有关印染行业的建设要求，对项目建设符合性进行分析，见表4.6-4，项目建设符合泉州市印染行业环境保护准入条件。

项目建设与《泉州市印染行业环境保护准入条件》的符合性分析

| 项目指标 | 具体内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 印染工业园区外企业转型升级要求 | 印染工业园区外现有印染企业应限期向符合条件的印染工业园区搬迁集中 | 本项目从永和镇搬迁进入安东园三类工业用地 | 符合 |
| 一般要求 | 迁改扩建印染企业原则上必须在已依法开展规划环评或区域环评的工业园区内的相应功能区集中建设，必须符合工业园区印染企业的发展控制规模、产业定位、产业布局、产业准入、能源结构、水资源综合利用等相关要求，污水必须集中处理。 | 安东园已开展规划环评，项目符合工业园区印染企业的发展控制规模、产业定位、产业布局、产业准入、能源结构、水资源综合利用等相关要求，污水集中处理 | 符合 |
| 工艺设备 要求 | 新建或迁改扩建印染企业应采用先进的工艺技术，采用污染强度小、节能环保的设备，主要设备参数要实现在线检测和自动控制。新建或迁改扩建印染生产线总体水平要接近或达到国际先进水平，迁改扩建项目应做到增产不增污，并满足总量控制要求 | 采用先进的工艺技术、污染强度小、节能环保的设备，主要设备参数实现在线检测和自动控制。印染生产线总体水平接近或达到国际先进水平，做到增产不增污，并满足总量控制要求 | 符合 |
| 鼓励采用的工艺设备 | 采用短流程湿蒸轧染、气流染色、小浴比染色（浴比1:6以下）、涂料印染、针织物平幅水洗等染色设备和工艺。 | 配备低浴比高温溢流染色机、平幅水洗等染色设备等设备 | 符合 |
|  | 高效、节能、低耗的连续式处理设备和工艺。连续式水洗装置要求密封性好，并配有逆流、高效漂洗及余热回收装置；拉幅定形设备要具有温度、湿度等主要工艺参数在线测控装置，具有废气净化和余热回收装置，箱体隔热板外表面与环境温差不大于15℃。 | 坯布配备高效、节能、低耗的连续式逆流水洗装置，具有高效水洗及余热回收装置；定型机设备具有温度、湿度等主要工艺参数在线测控装置，具有废气净化和余热回收装置。 | 符合 |
| 禁止采用设备工艺 | 浴比大于1:8的间歇式染色设备；使用年限超过5年以及达不到节能环保要求的二手前处理、染色设备；使用年限超过10年的国产和使用年限超过15年的拉幅和定形设备、圆网和平网印花机；绞纱染色工艺；74型染整生产线；蒸汽加热敞开无密闭的印染平洗槽。 | 迁建过程淘汰晋发老厂所有印染设备，新厂购买全新的设备进行生产，染色设备浴比为1:3~1:7，不涉及绞纱染色工艺，不涉及74型染整生产线等 | 符合 |
| 环境保护与资源综合利用 | 印染企业环保设施要按照《纺织工业企业环保设计规范》、《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等要求进行设计和建设，执行“三同时”制度。 | 项目按《纺织工业企业环保设计规范》、《纺织染整工业废水治理工程技术规范》等要求进行建设并执行“三同时”制度。 | 符合 |
|  | 印染企业厂区排水应实现“雨污分流”，生产排水应实行“清浊分流、分质处理、分质回用”，生产废水回用率应达到50%以上。印染废水处理设施应按清浊废水建设水回用设施和回用水池，回用于企业生产，回用水池安装计量装置。 | 项目厂区排水实现雨污分流，生产排水实行分类收集、分质处理、分级回用，生产废水回用率为71.1%。项目建设回用设施及回用水池，并安装计量装置。 | 符合 |
|  | 印染废水处理设施产臭部位应进行加盖封闭，配套臭气净化设施。 | 处理设施产臭部位应进行加盖封闭，配套臭气净化设施。 | 符合 |
|  | 冷却水、蒸汽冷凝水及余热应配备完善的回收、利用装置。 | 冷却水、蒸汽冷凝水及余热配备完善的回收、利用装置 | 符合 |
|  | 印染企业要加强废水、废气处理及运行的分析和监控，对废水、废气及固体废物进行综合治理，特征污染物排放实行在线监控和总量控制。 | 各类污染物按要求进行监控、治理。 | 符合 |
|  | 使用生态环保型、高上染率染化料和高性能助剂，禁止使用禁用染料，含重金属染料、助剂。 | 选择生态环保型、高上染率染化料和高性能助剂，不使用禁用染料，含重金属染料、助剂。 | 符合 |
| 监督管理 | 新建或迁扩建印染企业应开展环境监理，对防渗工程、管道工程、排污管网等隐蔽工程要及时跟踪环保措施的落实情况 | 本项目租用奔达公司的土地进行建设，在投产前拟针对防渗工程、管道工程、排污管网等隐蔽工程按要求开展环境监理。 | 符合 |
|  | 印染企业应根据环保部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号），依法制定突发环境事件应急预案，并报有权的环保部门备案。 | 项目应按要求指定应急预案，并报环保部门备案。 | 符合 |

相关规划符合性分析

城镇总体规划及土地利用总体规划

根据晋江市城市总体规划（2010~2030年）及晋江市东石镇总体规划（2010~2030年），详见图4.7-1，项目用地性质为工业用地（三类工业用地），项目建设符合晋江市城市总体规划要求。对照晋江市土地利用总体规划（2006~2020年），项目用地性质为建设用地，项目建设符合晋江市土地利用总体规划要求。

根据安东园控制性详细规划及修编稿，项目所在用地规划为三类工业用地，已取得不动产权证书【闽（2016）晋江市不动产权第0003782号】，符合安东园规划的产业结构要求；接受集中供热，符合园区供热规划；污水拟排入泉荣远东污水处理厂集中处理，符合园区排污规划要求。

环境规划适应性分析

本项目废水预处理达标后纳入泉荣远东污水处理厂集中处理，迁建前后实现废水等量置换，尾水达标排放对区域环境影响不大。根据环境质量现状监测结果，评价区域大气、声质量现状良好，符合环境功能区划要求，与周围环境相适应。

生态功能区划

根据《晋江生态市建设规划修编（2011~2020年）》，安东园位于“晋江西部城镇、工业污染控制生态功能小区（520358203）”范围内，其主导生态功能为城镇工业生态环境，辅助生态功能：饮用水源保护、交通干线视域景观、历史古迹旅游。生态保育和建设方向重点：……控制制革、漂染、电镀和造纸四大污染产业污染，开展城镇改造，规划建设城镇污水处理系统，控制水体污染。将城镇污水处理和工业排污的控制作为将来环保工作的重点。本项目属于区外搬迁进入安东园的染整企业，与生态功能区划相符。

与安东园规划及规划环评符合性分析

（1）产业定位符合性

安东园规划定位为“发展轻型加工业为主的现代化工业园区；一、二类工业用地主要发展雨伞、玩具、服装、纺织、五金机械等当地传统优势产业；三类用地优先安置晋江市制革、染整、电镀等‘退二进三’企业”。

本项目老厂受高铁新区征地影响，同时为积极响应《泉州市人民政府关于促进印染行业转型升级的若干意见》有关精神，项目将从永和镇坂头村搬迁至安东园三类工业用地，建设符合安东园工业区的产业规划定位。

（2）与园区规划环评及审查意见要求的符合性

晋江经济开发区安东园规划定位为“以发展轻型工业为主的现代化工业园区；一、二类工业用地主要发展雨伞、玩具、服装、纺织、五金机械等当地传统优势产业；三类用地优先安置晋江市制革、印染、电镀等退二进三企业”。安东园规划环评于2010年通过福建省环保厅审查（闽环保监[2010]153号）。

安东园的功能和分工为：落实晋江市“退二进三”战略，安置散布于城乡的皮革、染整、电镀等重污染企业，为重污染企业搬迁工作的尽快开展和实施创造条件和提供保障。本项目属于搬迁入园的染整项目，不在安东园规划环评的负面清单内，符合福建晋江经济开发区（安东园）的准入条件。

安东园规划环评针对染整项目的要求和项目的符合性分析见表4.7-1。

项目建设与安东园规划环评对染整项目要求的符合性分析

| 序 | 具体内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染整企业应自行配套建设生产废水处理设施，废水预处理达到接管标准以及《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)后方可排入泉荣远东污水处理厂集中处理。 | 项目采取分类收集、分质处理、分级回用，自建污水预处理设施，废水预处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单表2的间接排放标准后，排入泉荣远东污水处理厂集中处理。 | 符合 |
| 2 | 新(迁、改、扩)建染整企业，工业用水重复利用率达到50%以上。 | 属于迁扩建项目，工业用水重复利用率为72.5%。 | 符合 |
| 3 | 染整企业后整理工序配备的燃煤导热油炉应采取有效的除尘脱硫措施，确保废气污染物稳定达标排放且应满足总量控制要求。 | 采用晋江热电厂的低压、中压蒸汽集中供热，不设燃煤锅炉。 | 符合 |
| 4 | 2010年底前，区内现有企业应淘汰使用年限超过15年的前处理设备，浴比大于1:10的间歇式染色设备，淘汰落实型号的印花机、热熔染色机、热风布铗拉幅机、定型机，淘汰高能耗、高水耗的落后生产工艺设备。 | 迁建过程全面淘汰老厂原有印染设备，新购设备不涉及超过年限、高浴比等淘汰的高能耗、高水耗落后生产工艺设备。 | 符合 |
| 5 | 推广使用水性涂层材料，有机溶剂型涂层应配备处理装置，吸附、回收甲苯溶剂。 | 无涂层工序。 | 符合 |
| 6 | 新(迁、改、扩)建染整企业应达到《清洁生产标准》的二级技术指标要求，即国内清洁生产先进水平要求；园区内现有染整企业，2010年底前必须达到国内同行业清洁生产基本水平，2012年底前，必须达到国内清洁生产先进水平要求，按规定时间内无法达到清洁生产水平的企业，予以关闭淘汰。 | 清洁生产水平符合二级技术指标要求，部分指标达到一级技术指标。 | 符合 |
| 7 | 安东园的三类用地可安置皮革、染整、电镀等“退二进三”企业。进入安东工业园“退二进三”企业的产能规模、排污总量应满足国家产业政策、省和地方污染防治以及污染物排放总量控制的要求。 | 本项目老厂受高铁新区征地影响，同时为积极响应《泉州市人民政府关于促进印染行业转型升级的若干意见》有关精神，项目将从永和镇坂头村搬迁至安东园三类工业用地，建设符合安东园工业区的产业规划定位。项目迁建后废水主要污染物总量控制指标间接排放总量及排入外环境总量均无新增排放量。 | 符合 |
| 8 | 安东园应接受晋江热电厂集中供热，禁止新建蒸汽锅炉，区内现有分散的蒸汽锅炉应于2012年底前全部取缔。 | 本项目迁建后不设蒸汽锅炉，低压蒸汽和中压蒸汽全部采用晋江热电厂的集中供热。 | 符合 |

综上所述，本项目符合安东园规划环评关于染整企业的建设要求。

选址合理性结论

本项目选址符合用地规划、符合环境规划和生态功能区划，符合卫生防护距离要求，符合安东园规划环评及其审查意见的要求，区域公共基础服务设施能够满足项目投产的需要，其选址合理。

相关环保政策符合性分析

《福建省人民政府关于全省石化等七类产业布局的指导意见》

根据《福建省人民政府关于全省石化等七类产业布局的指导意见》（闽政〔2013〕56号）中重点产业空间发展布局：

（七）印染行业----科学规划，合理布局，集中建设，推行环保、节能、清洁生产印染加工技术，加快结构调整，促进行业节能减排和可持续发展。

——缺水或水质较差地区禁止新建印染项目。水源相对充足地区新建扩建印染项目，地方政府相关部门要统筹规划，引导印染行业企业集中布局。缺少环境容量地区，禁止发展印染项目，新建或改扩建项目要与淘汰区域内落后产能相结合，原地技改扩建项目，不得增加污染物排放量。

——集中建设印染产业园。新建印染项目必须进入统一规划的专业园区内，实行集中供水、供热、供气和污染物的集中处理，发展循环经济，延伸产业链。园区外企业要逐步搬迁入园。重点在石狮、晋江、长乐、漳浦、尤溪、永安等纺织集聚区的现有印染集中区推进行业转型升级，建设印染生态工业示范园区。区域印染企业污染物排放量不得突破现有排放总量，并逐步削减。

本项目位于福建晋江经济开发区安东园，安东园规划定位为“发展轻型加工业为主的现代化工业园区；一、二类工业用地主要发展雨伞、玩具、服装、纺织、五金机械等当地传统优势产业；三类用地优先安置晋江市制革、染整、电镀等‘退二进三’企业”。项目选址位于安东园三类用地，属于专业园区，是符合福建省人民政府关于全省石化等七类产业布局的指导意见的。

此外根据《福建晋江经济开发区(安东园)控制性详细规划》，本项目用地位于三类用地，项目周边没有饮用水保护区和主要河流分布。项目周边设置了集中供热项目，可以保障项目供热需求；项目染整废水经集中处理达间接排放标准后通过排污管道排入泉荣远东污水厂集中处理。

因此，本项目选址与《福建省人民政府关于全省石化等七类产业布局的指导意见》（闽政〔2013〕56号）中重点产业空间发展布局相协调。

与《水污染防治行动计划》及地方相关实施方案的符合性

2015年4月2日，国务院公开发布了《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号)；2015年6月3日，福建省人民政府公开发布了《福建省水污染防治行动计划工作方案》（闽政〔2015〕26号）；2015年12月，泉州市人民政府发布了《泉州市水污染防治行动计划工作方案》；拟建工程与“水十条”及地方工作方案符合性分析详见表4.8-1。

拟建工程与“水十条”及地方工作方案符合性分析一览表

| 序号 | 相关要求 | 拟建工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项整治十大重点行业。推进造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业专项治理，实施清洁化改造。新建、改建、扩建十大重点行业建设项目的，实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 项目迁建后引进先进设备，实现主要污染物增产减污（COD、氨氮为老厂指标，COD、氨氮总量分别可削减3.91t/a、0.78t/a，迁建后无SO2、NOx排放，可削减SO2：0.615t/a、NOx：2.46t/a）。 | 符合 |
| 2 | 集中治理工业集聚区水污染。推进皮革、电镀、印染行业集控区水污染集中治理，新建企业必须全部进入相应行业的集控区，实施“以大带小”、“以新带老”，坚持涉重污染物排放量“等量置换”或“减量置换”原则，实现主要污染物排放零增长；区内所有企业必须全面实现废水分流分治、深度处理，含重金属废水必须进行预处理，达到车间排放标准；……园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施，……未达标的园区及区内企业一律停产整改。 | 企业通过控制生产规模、配套污水处理设施，企业污废水经预处理达标后，进入泉荣远东处理厂集中处理设施进行深度处理，做到主要污染物排放零增长。 | 符合 |
| 3 | 严格环境准入。……全市流域范围禁止新、扩建制革项目，严控新（扩)建植物制浆、印染项目；……水质不能稳定达标的区域禁止建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目，已超过承载能力的地区要实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。 | 受高铁新区征地影响，晋江市永和晋发线带有限公司将从永和镇坂头村搬迁至安东园三类工业用地，迁建后引进先进设备，实施产业升级，做到污水集中处理、集中排放，实现主要污染物增产不增污。 | 符合 |
| 4 | 合理确定发展布局、结构和规模。严格执行《关于全省石化等七类产业布局的指导意见》。充分考虑水资源、水环境承载能力，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 | 项目选址于安东园三类工业用地（园区已完成规划环评及审查），项目选址与《福建省人民政府关于全省石化等七类产业布局的指导意见》（闽政〔2013〕56号）中重点产业空间发展布局相协调。 | 符合 |
| 5 | 加强工业水循环利用。……鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 | 迁建后项目配套污水处理站及污水回用系统，水重复利用率达到72.5%，满足《印染行业规范条件》（2017年版）中工业用水重复利用率40%的要求。 | 符合 |

与《大气污染防治行动计划》及地方相关实施方案的符合性

2013年9月10日，国务院公开发布了《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；2014年1月5日，福建省人民政府公开发布了《福建省大气污染防治行动计划实施细则》（闽政〔2014〕1号）；2014年4月，泉州市人民政府发布了《泉州市大气污染防治行动计划实施方案》。

拟建工程与“国十条”及地方工作方案符合性分析详见表4.8-1。

拟建工程与“国十条”及地方实施细则符合性分析一览表

| 序号 | 相关要求 | 拟建工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淘汰分散型工业燃煤炉窑。在化工、印染、造纸、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组或大型集中供热设施或实施清洁燃料替代工程，逐步淘汰分散燃煤炉窑。 | 本项目搬迁入园，将拆除老厂的燃煤锅炉，全面采用晋江热电厂的集中供热。 | 符合 |
| 2 | 重点行业全面推行清洁生产。环保部门负责强制性清洁生产，经贸部门负责自愿性清洁生产，两部门应按各自职责积极推进钢铁、化工、水泥、有色金属冶炼等大气污染物排放重点行业清洁生产，针对节能减排关键领域和薄弱环节，督促企业采用先进适用技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造。 | 本项目清洁生产达到国内先进水平。搬迁后，建设单位将依法定期实施清洁生产审核，按照有关规定开展能源审计，不断提高企业清洁生产水平。 | 符合 |
| 3 | 严格实施污染物排放总量控制，根据国家统一部署，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 | 迁建后无SO2、NOx排放，可削减SO2：0.615t/a、NOx：2.46t/a；VOCs由区域等量削减替代。 | 符合 |
| 4 | 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。 | 本工程按照相关要求进行环境影响评价，目前新厂区未开工建设。 | 符合 |

与《土壤污染防治行动计划》及地方工作方案的符合性分析

2016年5月28日，国务院分开发布《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；2016年10月15日，福建省人民政府公开发布《福建省土壤污染防治行动计划实施方案》（闽政〔2016〕45号）；2017年3月31日，泉州市人民政府公开发布《泉州市土壤污染防治行动计划实施方案》（泉政文[2017]43号）。

拟建工程与“土十条”及地方工作方案符合性分析详见表4.8-3。

拟建工程与“土十条”及地方工作方案符合性分析一览表

| 序号 | 相关要求 | 拟建工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 本项目属于染整项目，用地规划为三类工业用地，从选址上分析，本项目能满足印染行业规范条件要求。拟设环境防护距离内无居民区、学校、医疗和养老机构等敏感点。 | 符合 |
| 2 | 以电镀集控区、制革集控区和铅酸蓄电池生产集中区域等为重点，鼓励企业优先选用易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料并采用先进的技术、工艺和设备，定期开展生产设备、设施巡查巡护，及时处理生产过程中材料、产品或者废物的扬散、流失和渗漏等问题，防止土壤污染。 | 企业未使用国家禁止使用的有毒有害物质。 | 符合 |
| 3 | 规范企业拆除活动。以工业企业“退城入园”较多的地市为重点，严格监管重点行业企业拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工信部门备案，防范拆除活动污染土壤。 | 晋发老厂印染设备拆除过程严格执行《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》。 | 符合 |
| 4 | 以电子废物拆解集中区和拆船厂等为重点，引导企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，不得采用可能造成土壤污染的工艺或者使用国家禁止使用的有毒有害物质，防止污染土壤和地下水。 | 项目采用清洁的生产工艺和先进设备，其总体水平能达到清洁生产国内先进水平，资源损耗和产污指标能达到国际先进水平，总体接近国际先进水平，未使用国家淘汰的生产工艺、设备及禁止使用的有毒有害物质。 | 符合 |
| 5 | 防控企业污染。禁止在优先保护类耕地和园地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，实施提标升级改造。 | 项目迁建后位于安东园去内三类工业用地，评价范围不涉及耕地和园地集中区域。 | 符合 |
| 6 | 企业要按照环保规范要求，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放；将土壤污染防治纳入企业环境风险评估、环境安全隐患排查和风险防控体系建设；按规定编制和报备突发环境事件应急预案，定期开展环境应急演练；自觉履行土壤污染防治的主体责任，接受社会监督。 | 本项目清洁生产国内先进水平；本评价将厂区土壤污染防治工作纳入本项目竣工环境保护验收内容。 | 符合 |

与《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析

《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》关于纺织印染行业治理工程要求：纺织印染行业加强印染和染整精加工工序VOCs排放控制，完成定型机废气治理。推动纺织印染企业实施清洁生产。推广使用低毒、低挥发性或无VOCs含量的环保型染料、整理剂及溶剂等原辅材料。在印染生产中使用无醛品种固色剂，选用环保型柔软剂。棉纺织及印染精加工行业重点企业应采用中温中压蒸汽定型代替导热油炉定型工艺，鼓励化纤印染企业开发应用以蒸汽或天然气作为热定型热源的后整理工艺技术。加强有机废气收集和治理。定型（拉幅烘燥）设备应配备废气收集处置和余热回收装置，确保车间内无明显的烟雾和刺激性气味；废气应采用机械净化（包括冷凝、机械除尘、过滤及吸附等）、喷淋洗涤、静电除尘、焚烧等的工艺或优化组合对有机废气进行处理；高温废气应经过热能回收系统回收热能。污水处理站的处理构筑物需加盖密封，设置废气收集处理设施，废气收集处理后达标排放。

本项目定型机为密封式箱体，采用中温中压蒸汽作为热源，废气经设备自带排气管道有组织排放，并配备烟气净化设施和余热回收装置，处理达标后排放，符合《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》要求。

与 “三线一单”生态环境分区管控的符合性分析

2020年12月22日，省政府发布《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号），本项目建设与该文件精神符合性分析详见表4.8-4。

        - 福建省生态环境总体准入要求

| 适用范围 | 准入要求 |  | 拟建工程情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省陆域 | 空间布局约束 | 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 | 1、根据章节4.8.1分析结论，本项目选址与《福建省人民政府关于全省石化等七类产业布局的指导意见》（闽政〔2013〕56号）中重点产业空间发展布局相协调； 2、泉荣远东污水处理厂纳污水体拟进行深海排放，根据《深沪污水处理厂、泉荣远东污水处理厂排海工程（海域段）环境影响报告书》，排污口附近调查站位1#和14#的水质调查因子均符合二类水质标准要求。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 | 1、水污染物排放总量指标来源于本项目老厂搬迁（即等量替代）。 2、主要大气污染物VOCs、颗粒物的排放总量指标将由泉州市通过区域削减替代。 3、泉荣远东污水处理厂提标改造后，尾水执行一级A排放标准。 | 符合 |

小结

通过以上分析，本项目建设国家当前产业政策要求，符合《印染行业规范条件》，符合《泉州市人民政府关于促进印染行业转型升级的若干意见》《泉州市印染行业环境保护准入条件》，符合福建省挥发性有机物污染防治工作要求，符合国家和地方的水、大气、土壤污染防治行动计划。符合产业政策和环保政策。

清洁生产分析

清洁生产的内容

清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以管理技术为手段，把良好的企业管理、先进的生产设备和生产工艺、原材料及能源的充分利用再循环、综合的低排污生产措施以及有效的尾端治理净化技术等综合起来的一种环保技术。

清洁生产追求的目标是在生产过程、产品的设计和开发以及服务过程中，充分提高资源、能源和原料的综合利用率，减少污染物的产生量和排放量，从而达到环境效益与经济效益的协调统一，达到可持续发展的战略目标。

实现清洁生产的主要途径有：①正确规划产品方案及选择原料路线；②对资源充分综合利用；③改革生产工艺和设备；④采用物料的循环使用系统；⑤加强生产管理。对于所有新建、扩建或改建项目，都要提高技术起点，采用能耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺，从源头上控制污染。

清洁生产评价

本项目主要产品方案包含涤纶、锦纶、涤锦交织布面料和低弹丝、高弹丝，产品均不涉及棉印染，目前未制定相关清洁生产标准。对照《印染行业清洁生产评价指标体系》（发改委2006年第87号公告）和《印染行业绿色发展技术指南（2019版）》（工业和信息化部，工信部消费〔2019〕229号）的相关内容，本项目清洁生产主要从生产工艺与装备要求、原料及产品指标、资源能源利用指标、污染物产生指标、生产管理等方面进行分析。

（1）原材料和能源

①原材料

绿色纺织品要求在印染加工中禁止使用法规中所规定的致癌、致畸、生物降解性差和某些芳香胺中间体生产的染化料，同时也要求所使用的助剂不含重金属离子和不产生游离甲醛[2-4]，也就是使用“绿色助剂”。企业采用上染率较高环保染料，即不含或不产生有害芳香胺，染料本身无致癌、致敏、急毒性，使用后甲醛和可萃取重金属在限量以下，不含环境激素，不含持续性有机污染物，色牢度和使用性能优于禁用染料。企业采用无甲醛固色剂等“绿色助剂”，不使用含全氟辛酸（PFOA）、全氟辛基磺酸（PFOS）及壬基酚聚氧乙烯醚（NPE）等“环境激素”类助剂。

本项目主要染整产品为涤纶、锦纶、涤锦交织布面料和低弹丝、高弹丝，所需染料主要为酸性染料、分散染料、阳离子染料、保险粉、ACT、纯碱(碳酸钠) 、片碱、除油剂等，不使用国家禁用和逐步淘汰的118种偶氮型染料和硫化染料，采用无甲醛固色剂等“绿色助剂”。

②产品质量

本项目产品由无毒无害的材料加工而成，生产过程中采用允许使用的染化料，产品本身在使用过程中不对人体健康和生态环境产生不良影响和危害；产品易于回收、再生和复用；产品具有合理的使用功能和使用寿命。因此该产品符合清洁生产要求。

③能源

项目供热采用晋江热电厂集中供热（低压蒸汽和中压蒸汽），作为定型机、染色机的热源，集中供热方式改变了企业可能造成低水平等能耗。为了能够更好的推进节能减排，企业拟对染色机的外表面、蒸汽管道外表面和高温热水管道的外表面作保温处理。拟安装余热回收装置，对定型机余热进行回收。

根据核算，本项目针织物综合能耗为0.7247吨标煤/吨，新鲜水取水量为17.9t水/t针织物，符合《印染行业规范条件》（2017版）中针织物综合能耗≤1.1吨标煤/吨、新鲜水取水量≤90吨水/吨的要求。

同时企业在能耗、物耗方面可进一步实施的节能措施包括以下几个方面：

①物流节能：在总体布局和车间工艺布置方面，根据工艺生产特点，保持物流顺畅，减少运输距离，可降低输送能耗。

②工艺节能：选用先进的染整设备和工艺，进一步提高自动化水平和生产效率，可节省电能、水和蒸汽用量。

③传热设备和管道，采用保温材料可以减少人能损失。高压开关站、供配电室等应设置在靠近用电负荷中心，以减小馈电线路损耗，照明设备应选用高效节能灯具。

④设备选型：设备选型应选用耗能指标低的设备，选用节能降耗型机电设备和产品。

（2）生产工艺与装备要求

本项目所采用的生产工艺与装备均不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》之列，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向。拟采用最佳的清洁生产工艺和先进设备，染色机、定型机等主要设备全部实现自动化。

同时根据企业提供资料及对照《印染行业绿色发展技术指南（2019版）》中绿色先进适用技术，本项目生产工艺先进性如下：

①项目选用的染色工艺适用范围广、染色浴比小、生产效率高、染色品质好、自动化程度高。

②项目染色机电脑集中控制管理系统，通过对多台染色机控制电脑的监控，集中控制完全掌握染色全过程的控制权，记录染色全过程的数据，大大减少染色控制过程中人为因素造成的缸差、色差，预防因设备故障引起的质量事故，为产品质量分析生产统计报表，客户资料管理等生产管理提供了极大的方便，属于《印染行业绿色发展技术指南（2019版）》绿色先进适用技术“四、智能化信息化技术——（三）工艺参数在线采集和控制系统”。

③本项目定型机、染色机均配套余热回收系统，中水回用采用生物处理+膜处理及回用技术工艺，符合《印染行业绿色发展技术指南（2019版）》绿色先进适用技术：三、污染物处理与资源综合利用技术——（一）定型机废气高效收集处理及余热回用、（二）膜处理及回用技术、（三）热泵法热能利用。

④项目染色机电脑集中控制管理系统，通过对多台染色机控制电脑的监控，集中控制完全掌握染色全过程的控制权，记录染色全过程的数据，大大减少染色控制过程中人为因素造成的缸差、色差，预防因设备故障引起的质量事故，为产品质量分析生产统计报表，客户资料管理等生产管理提供了极大的方便，属于《印染行业绿色发展技术指南（2019版）》绿色先进适用技术“四、智能化信息化技术——（三）工艺参数在线采集和控制系统”。

（3）资源利用（节能节水）

节能：项目供热采用晋江热电厂的成品蒸汽，定型机、烘干机采用中温中压蒸汽进行加热。为了能够更好的推进节能减排，企业拟对染色机的外表面、蒸汽管道外表面和高温热水管道的外表面作保温处理。拟安装余热回收装置，对定型机余热进行回收。

节水：项目产生的废水根据水质情况进行分质分流、分质处理、分质回用，项目染整工艺废水经分质分流后，低浓度清污废水经处理后，尾水（中水）回用于生产；浊污废水经专管收集进入浊污废水处理系统处理，经生化处理系统和回用水处理后，纯水回用，浓水和冲洗废水等经处理后达标外排。生产废水总回用率可达到71.1%，可减少了新鲜水的用量。本项目设置间蒸汽冷凝水收集系统和收集池，将蒸汽冷凝水回用到生产中，不仅回收余热，而且避免水资源的浪费。

（4）污染物产生指标

废水产生量(t/t布)=年废水产生量/年染色织物加工量=817.5*330/5280=51.1水/t针织物。

单位产品基准排水量=年排水量/年染色织物加工量==236*330/5280t/a=14.75t水/t针织物。

单位产品COD产生量，(kg/t布)=年COD产生量/年染色织物加工量=300.9t/a*1000/5280t/a=57.0kg/t针织物。

单位产品COD排放量，(kg/t布)=年COD排放量/年染色织物加工量=15.58t/a*1000/5280t/a=2.95kg/t针织物。

烟粉尘排放量kg/t=年烟粉尘排放量/年染整量=4.16t/a*1000/5280t/a=0.79kg/t针织物。

（5）环境管理

①完善清洁生产管理机构

项目应成立清洁生产领导小组和清洁生产办公室，拟对全公司的清洁生产工作进行长效管理，开展清洁生产审核，并使清洁生产工作持续开展下去，实现末端治理向生产全过程控制转变。

②完善清洁生产管理制度

a、把清洁生产审核成果纳入公司日常管理。

b、完善清洁生产激励制度，以调动全体员工参与清洁生产的积极性。

③保证清洁生产稳定的资金来源。清洁生产管理制度的一项重要作用是保证实施清洁生产所产生的经济效益，全部或部分地用于清洁生产和清洁生产审核，以持续滚动地推进清洁生产，财务对清洁生产的投资和效益进行单独建帐。

④继续利用各种宣传手段，大力宣传清洁生产，使清洁生产深入职工人心，定期对职工进行培训与教育，使职工有自觉的清洁生产意识和行动。

本环评要求企业根据自身生产的特点，不断完善并开展清洁生产实施方案和工作方法，不断对职工进行清洁生产的教育和培训，学习行业清洁生产经验，积极提倡对生产过程中减少污染和节约资源的新技术开发，制定持续预防污染的计划与方案等，以实现企业的清洁生产。

同行业清洁生产水平类比分析

本项目与同类企业清洁生产水平类比见表4.9-2。根据类比分析，迁扩建项目在能耗、生产工艺与装备、资源能源利用指标、污染物排放指标等方面大多与国内先进企业相当。

与同类企业清洁生产水平类比

迁建前后清洁生产水平对比分析

本项目迁建后，项目产品结构变化、产能调整，清洁生产水平不具备可比性。

清洁生产建议

（1）全面使用污染强度小，节能环保的设备，主要设备参数要实现在线监测和自动控制。

（2）坚持使用上色率较高却低毒的优质染料和助剂，减少水中污染物的含量。

（3）进一步优化水资源利用方案，加强废水清污分流、分质处理、分质回用的管理，严格实行三级用能、用水计量管理，设置专门机构人员对能源、取水、排污等情况进行监督，并建立管理考核制度和数据统计体系，进一步提高水资源利用率和减少污染物的排放量。

（4）加强管理，健全企业管理制度，进行质量、环境以及职业健康等管理体系认证，采用信息化管理手段提高管理效率和水平。

（5）提高资源利用效率，使用生态环保型、高上染率染化料和高性能助剂；完善冷却水、冷凝水及余热回收装置，从源头控制污染物的产生。

清洁生产结论

综上所述，本项目主要产品方案均为涤纶、锦纶、涤锦交织布面料和低弹丝、高弹丝，项目使用环保型染化料，不使用国家禁用和逐步淘汰的118种偶氮型染料和硫化染料，不使用产生硫化物、六价铬和苯胺的染料及助剂；生产工艺技术设备成熟先进，过程控制严密；末端治理有效；项目所产生的各种污染物的处置措施可以达到国家和地方的环境保护要求。根据以上分析，拟建项目清洁生产水平较高，基本能够达到国际先进水平，符合清洁生产的要求。建设单位应在下一步工程设计中，优化工艺参数，从源头控制污染物的产生，按照有关规定定时开展能源审计，不断提高清洁生产水平。

环境现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

晋江市地处福建省东南沿海、闽南金三角地区的东北部，位于北纬24°30′44″~24°54′21″，东经118°24′56″~118°41′10″。东北连接泉州湾，东南邻台湾海峡，西南环围头澳、安海湾与金门隔海相望，西与南安市接壤，北和泉州鲤城区毗邻。地域东西宽24km，南北长42km，陆域面积649km2，海域面积6345km2。

项目选址位于晋江市安东园工业区，项目地理位置见图5.1-1，所在区域主要为工业企业集聚区，厂址周边现状照片详见图5.1-2。

地质地貌

晋江市地处闽东南沿海大陆边缘坳陷变质带中部，地质构造型行迹属燕山活动产物，第四纪层极为发育，变质岩分布广泛，侵入岩以燕山早期为主。主要岩性有二长花岗岩、花岗闪长岩和金黑云母花岗岩。地质结构受东北新华系结构控制，因地处长乐~南澳大断裂带中段，地震活动比较频繁，根据《中国地震烈度区划图》地震烈度为7度。

晋江市地势由西北向东南海面倾斜。山峰主要分布在西北部和中部，一般不高。最高山峰是西北部与鲤城区交界处的紫帽山（517.8m）。中部主要有灵源山（305.0m）、高州山（259.2m）华表山（259.0m）、罗裳山（239.5m）、崎山（140.5m）、大觉山（123.1m）、红麒麟（105.7m）等。这些山峰系戴云山向东南沿海延伸的余脉。根据地貌类型划分，本区地貌单元有丘陵、台地和平原三种，以台地最大、平原次之、丘陵最小；晋江现有市区处于晋东平原，由九十九溪、晋江及海浪冲积而成，属于泉州平原的构成部分。

气候气象

晋江市属南亚热带海洋性季风气候区，热量丰富，夏长无酷暑，冬短无严寒；日照充足，蒸发旺盛，水分欠缺；气候受季风影响明显，盛行风向随季节转换变化的规律很明显，常年主导风向为东北风，夏季主导风向为西南风，冬季主导风向为东北风。年平均风速3.3m/s，静风频率10.15%。市域年平均气温一般在20℃~21℃之间。最冷月出现在1月份，月平均气温为11.5℃~11.9℃；最冷月在7月份，月平均气温为27.5℃~29.4℃。晋江市降水量较多，多年平均降水量为1264.6mm，最大年降水量达1863.7mm，最少年降水量744.8mm，年平均降雨112.7天。多雨月份为3～9月，集中于5～8月，年最多降雨量为6月，月平均降雨量为224.0mm。晋江市年最大降雨量为1863.7mm(1983年)。常年蒸发量远远超过降水量，全年除5~6月的蒸发量少于降水量外，其余各月蒸发量均大于降水量。年平均绝对湿度(水汽压)为20毫巴左右，年平均相对湿度为78%。全年平均日照约2100小时左右，日照率50％，全年无霜期达350天以上，光热资源非常丰富。

地表水文

（1）安东园区内排洪沟

安东园规划区内现有三条排洪沟：井林溪、肖下溪和龙下溪，均属时令溪流，主要汇集安东园内及周边的污水和雨水。其现状功能为纳污、排洪。

项目北侧临近龙下溪，龙下溪由平坑村东部经平坑村、龙下村和安东公路，于华懋电镀集控中心南部流入安东园，后于安东园西部与肖下溪汇合后排入安海湾。该排洪沟平均宽度为6米，沟渠线性曲折，排水条件不利，雨季易形成内涝。

（2）安海湾

晋江海岸线总长110公里，沿岸蜿蜒曲折，港湾良多，著名的有泉州湾、深沪湾和围头湾，并建成功能互补、配套完善的晋南、安平两大港区。

安海湾位于晋江市所辖海域西南端，西与南安市的石井、水头镇相邻，海湾面积13.12km2，其中滩涂面积9.79km2，滩涂面积与占海湾面积75%，尤其是在湾的北半部，低平潮时基本为潮间带滩涂。湾口宽度仅0.8km，南北长9km，是一块狭长半封闭型小海湾，低平潮时仅南部尚存3.3km2，其大部分水深在5m以浅，自北向南逐渐变深，最大水深12.5m。湾北部陆域的九溪、房下溪有少量的淡水注入。

安海湾潮汐为正规半日潮，潮差大，最大潮差为6.92m，平均潮差为3.98m。潮流性质属正规半日潮流，湾口涨潮最大流速为1.1m/s，退潮最大流速为1.23m/s，涨潮流向基本为北偏西方向，落潮时为南偏东方向，潮流受地形影响显著，基本与等深线平行。

地下水环境条件

（1）地质地貌

本项目厂址位于晋江经济开发区(安东园)，场地原为海边滩涂地，后经人工回填整平，高程变化幅度为9.64m~9.96m，地貌属于滨海相冲沉积，地基土层属于人工回填、沉积、冲积、风化成因类型。

（2）地质构造

①区域地质构造：工程场地在区域上位于福建东南、海陆交互地段、戴云隆褶带与台湾海峡沉降带之间的沿海“长乐-诏安-南澳断裂带”的中部。区域构造位于闽东断拗带之中部，横跨于福鼎-云霄断陷带与闽东沿海变质带两个次级构造单元。地质构造错综复杂，断裂活动尤为发育，成为区内最突出的构造运动形式，并以NE、NW和EW向三组断裂组成了本区主要的网格状构造格架。

②区域主要断裂活动性

区域范围内发育的断裂构造主要有北北东－北东向、北西向和近东西向三组。其中，北北东－北东向断裂规模较大，纵贯全区，而且台湾岛和台湾海峡地区的北北东－北东向断裂在晚第四纪时期强烈活动，是本区域强震的发震构造。对工程场地影响较大的断裂构造主要有北北东－北东向的滨海断裂带、长乐－诏安断裂带、北西向沙县－南日岛断裂带、永安－安溪断裂带以及近东西向漳平－莆田断裂带。

③岩土体特征

a.填土：松散~稍密，堆填约10~20年，以砂质粘性土为主，局部夹碎石，其中位于灰库地段的填土局部有新近回填的大块石。

b.淤泥质粉质粘土：海相沉积，深灰色~黑色，饱和、流塑~软塑状态，以粘性土为主，混夹有碎贝壳及砂砾，局部夹腐殖质、腐烂植物。

c.粉质粘土：冲洪积，灰黄色，湿，可~硬塑，成分以粉、粘粒为主。

d.中粗砂：冲洪积，灰黄色，饱和、松散~中密，局部夹淤泥质土或粉质粘土。

e.全风化花岗岩：灰黄、灰白色，主要由受不同风化程度的长石、石英及暗色矿物等组成，岩芯呈土状，原岩结构基本破坏，局部为辉绿岩脉风化岩。

f.强风化花岗岩：灰白色夹灰黄色，矿物风化较完全，粘结力差，一般呈土状、砂砾状或碎块状，节理裂隙十分发育，局部为辉绿岩脉风化岩，岩体质量等级V级。

g.中~微风化花岗岩：灰黄、灰白色，主要矿物为长石、石英，中粗粒结构，片麻状构造，成分为斜长石、石英、云母，见有黑云母集聚体,岩体较完整，岩体质量等级为II级。

（3）水文地质

根据《福建省晋江市地下水资源调查评价报告》（福建省闽东南地质大队、晋江市水利局，2004年）的相关调查成果，晋江境内地下水的赋存条件、含水特征及富水程度，晋江境内的地下水划分为松散岩类孔隙水、风化带孔隙裂隙水和基岩裂隙水三大类型。安东园规划区的地下水类型主要为松散岩类孔隙水。安东园所在区域水文地质图见图5.1-3。

①地下水类型及水岩组概况

松散岩类孔隙水含水层由第四系不同时代的海积、海陆交互堆积、冲积、冲洪积、风积等堆积物组成，结构松散，渗透性强，径流快，地下水类型为孔隙潜水，局部为微承压水。按其矿化度可分为淡水、微咸水——咸水。

淡水：主要由第四系松散堆积的风积、冲洪积层，局部由海陆交互堆积和海积层组成，面积84.6km2，占松散岩类面积的37.5%。风积层主要分布于深沪、金井，下部为冲洪积层、海积淤泥层，厚度5.0~10.0m，冲洪积层分布在溪沟两侧，山前地带，一般厚度<15m。冲洪积含水层岩性主要为细砂、含泥细砂、中细砂、粉质粘土，水位埋深1.1~4.5m，局部达8.8m，民井涌水量12.5~28.9m3/d，民井渗透系数0.358~2.686m/d，钻孔涌水量17.19~126.23m3/d，富水性以贫乏为主，龙湖、深沪、安海局部地段中等富水。

咸水——微咸水：主要分布于晋东平原、深沪湾及安海——东石沿海一带，面积141.05km2，富水性贫乏——中等，晋东平原面积约80km2，上覆长乐组海积淤泥质粘土，厚度10.78~18.42m，含水层以粘砂土、淤泥质细砂为主，厚度1.95~5.28m，局部有薄层砾卵石，微承压，与风化层混合抽水，单孔日涌水量20.74~116.64m3，渗透系数6.9m/d，水位埋深0.62~2.38m，平原因远距河流，处在晋江入海口，周边补给和垂直渗透甚微，地下水交替缓慢，淡化作用十分微弱，矿化度7.94~13.91g/L，为Cl-Na型极硬的中酸性水，水质微咸——咸，无开采意义。

②地下水的补给、径流、排泄条件

境内地下水的赋存、分布和补给、径流、排泄条件受地形地貌、地层岩性、地质构造、水文气象、植被等诸多因素的综合制约，各因素在不同区域内所起的作用不尽相同。基岩裂隙水分布在低山高丘地带，地形坡度大，基岩裸露且大气降水是含水层的唯一补给源，地下水呈脉状或带状运动，径流短，地下水以泉或散流形式排泄，没有明显的补给、径流、排泄区之分。

风化带孔隙裂隙水分布在山前坡麓和波状起伏的红土台地，补给源以大气降水为主，基岩裂隙水的侧向补给为辅。地下水沿孔隙或裂隙网络运动，水力坡度较缓，径流途径较长，以泉的形式向沟谷排泄或以潜流形式补给松散岩类孔隙水。

松散岩类孔隙水，分布于平原地带或溪沟两侧，以大气降水补给为主，近台地和基岩部分，接受风化带孔隙裂隙水和基岩裂隙水的侧向补给。地下水水力坡度小，径流缓慢，水位埋藏较浅，斜交于河流向下游或大海排泄。

③地下水位动态变化

晋江境内的地下水动态与大气降水、地形地貌、岩性特征等诸因素密切相关。磁灶、内坑、东石、永和、英林、龙湖、安海、深沪、青阳等地的红土台地、风化带孔隙裂隙水，水位动态受大气降水影响较明显，随季节变化较大，其变化幅度受地形条件控制，不同季节变化也不同。根据资料，位于地形高处的民井枯水期和丰水期的水位变化幅度较大，一般在3~6m，而调查显示，地下水位变化在5~12m，位于地形低处的民井水位变化幅度较小，一般为1~2m。

松散岩类孔隙水，分布溪流两侧地带，地下水水位随季节变化幅度较小，枯水期与丰水期比较，一般为0.5~1.5m，调查显示，局部地段变幅在10m左右，地下水位呈负海拔标高，呈降落漏斗状，将可能导致海水或污水入侵。

④地下水水位变化现状及过量开采区域

地下水的水质、水位动态变化，随着工业企业的迅猛发展、用水量的日益增多，对环境的影响有日渐严重趋势。且地下水水量和地下水位动态变化是同步的。根据区域水文地质调查和民井水位的测量资料显示：晋江市地下水位低于15.0~21.0m(局部呈负海拔标高，呈干涸、半干涸状态)的地段有池店的溜石~高坑、浯潭~池店，磁灶的钱坡--洋尾~三吴，磁灶的后山~瑶琼~大宅一带，罗山的塘市~后洋、罗山的社店，安海的可慕~西畲~梧埭，东石的萧下~龙下~永坑，永和的周坑~巴厝、马坪~永和，英林的镇区、下伍堡。尤其是英林镇区周围3~5km2面积内，民井全都干涸。还有一些乡镇的局部地带，地下水位埋深也很深，在10.0~15.0m之间。

⑤项目场地地下水水文地质条件：项目场地地下水以填土层中潜水、海积层及风化层中弱孔隙裂隙水为主。地下水主要受大气降水和海水补给，属于淡水~微咸水，地下水水力坡度小，径流缓慢，埋深2~4m，向安海湾一侧排泄。

土壤植被

（1）土壤：晋江市域土壤分为水稻土、砖红壤性土壤、潮土、风沙土和盐土等五类，其中砖红壤性土壤分布最广。从垂直分布看，海拔50m以下为赤土、水稻土、潮土、风沙土和盐土。从地域性来分，丘陵为红壤、赤红壤；台地为赤红壤和部份渗育型水稻土；冲积海平原为风沙土和盐土。

（2）植被：晋江市植被总体可分为乔木林、灌草丛和滨潍沼生植被三大类型，植物种类一般生态习性为适应干热、风大的气候和贫瘠的土壤等环境特点，具亚热带地带特点的种类。其中不少具耐污和净化大气二氧化硫等污染物的植物，如黄花夹竹桃，石榴、木麻黄、大叶欢等。本区主要作物有水稻、番薯、大麦、大豆、花生、甘蔗等；果树主要有龙眼、芒果、柑桔、香蕉、桃等；此外还有蔬菜及观赏花草等。

晋江经济开发区（安东园）概况

安东园规划情况

（1）发展概况

晋江经济开发区安东园位于安海、东石镇交界处，前身为晋江安海湾工业园区，设立于2002年，规划开发面积为7.37km2，功能定位为以发展一、二类轻型加工业为主，三类工业为辅的综合型、生态型现代化工业园区，泉州市环境保护局以泉环监函[2003]54号文对《晋江安海湾工业园区环境影响报告书》进行了批复。2005年，晋江安海湾工业园区划归晋江经济开发区，更名为安东园。2010年，为落实晋江市政府提出的“退二进三”战略，安置散布于城乡的制革、印染、电镀等重污染工业企业，同时结合安东园市政工程建设、用地布局等变化情况，安东园规划进行了调整，用地规模为9.11km2，规划定位为“以发展轻型工业为主的现代化工业园区；一、二类工业用地主要发展雨伞、玩具、服装、纺织、五金机械等当地传统优势产业；三类用地优先安置晋江市制革、印染、电镀等退二进三企业”。安东园规划环评于2010年通过福建省环保厅审查（闽环保监[2010]153号）。

（2）规划结构

安东园规划用地布局为“一心、一带、四组团”。“一心”：园区中部布置一处公共设施中心，包括管委会办公大楼、医院以及商业、文娱设施等综合性配套设施。“一带”：指滨海的休闲防护绿带，是园区一道重要的绿化生态屏障。“四组团”：按照园区生活服务设施所服务的区域以及产业布局类型的不同，以道路和排洪渠为边界将园区分为北组团、中组团、南组团和东组团四个功能组团，其中北部组团重点发展一类工业，中部组团以发展二类工业为主，南部组团主要发展三类工业，东部组团则发展一、二类工业。

（3）工业用地

工业用地划分为四大组团：北部工业组团、中部工业组团、南部工业组团、东部工业组团。北部工业组团重点发展一类工业，中部工业组团以发展二类工业为主，东部工业组团发展一二类工业。考虑到南部组团三类工业已初具规模，规划将三类工业用地集中布置在南部组团。园区规划工业用地面积为428.66hm2。

安东园公共设施

（1）电力通信工程

规划区供电电源为晋江热电厂（2×50MVA）、110kV安东变（3×40MVA）和规划110kV变电站（2×50MVA）。规划新建10kV开关站16座，每座开关站转供容量不超过10000kVA，采用户内型，设于建筑底层。

（2）给水工程

规划区由胜康水厂、东石第一水厂以及安平水厂联合供给。

（3）雨水工程

雨水管道系统采用重力流排放方式，雨水管渠均沿规划道路中心线布置，宽50米以上的道路采用双侧敷设，宽50米以下的道路采用单侧敷设。

（4）燃气工程

气源：清洁能源管道天然气。

用气量：规划区年用气量428万Nm3。月高峰系数取1.2，日高峰系数取1.15，时高峰系数取3.0，则高峰小时用气量为2025Nm3/h。

管网布置：天然气经规划区外的安海高中压调压站调压后接往本规划区。燃气管道沿道路东（南）侧呈环状或支状布置，区内中压燃气管道沿道路东侧和南侧敷设。目前园区已实现集中供气。

（5）供热设施

晋江热电厂占地面积256亩，一期工程建设2×50MW热电联产机组。建设规模为2台260t/h循环流化床锅炉，配套2台50MW抽凝式汽轮发电机组，设计年发电量6亿千瓦时，额定供汽能力160t/h，最大供汽能力280t/h。外供蒸汽为低压蒸汽，分别为1.4~1.8Mpa、235℃，0.7~1.27Mpa、220℃。

晋江热电厂已开始进行背压改造，将其中一台50MW抽凝机组改造成为二抽一排的一台60MW抽汽背压式机组。

远期计划在现有工程南部扩建2×350MW超临界燃煤机组，在1台机组投产后现有热电机组仅作为热负荷备用，2台机组全部投产后退役现有热电机组，该项目于2016年5月通过福建省环保厅审批（闽环保评[2016]18号）。

污水处理设施

（1）安东园区污水厂概况

根据《晋江市城乡污水处理专项规划》（2015年），晋江泉荣远东污水厂(以下简称远东污水厂)服务范围规划远期设计污水处理规模为16万m3/d，主要服务范围为安海镇、东石镇、五里工业区、安东工业区以及机械制造园等。远东污水厂2003~2018年已建处理规模为8万m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准，目前该厂提标改造工程已取得晋江发改局的批复，初期工作已经开始开展（完成环评编制）。

泉荣远东污水处理厂位于安东园区内，规划处理安东园、五里园、安海镇区和东石镇区的工业和生活污水，现状已建成设计规模为8万t/d，目前实际日均处理水量接近10万m3/d，已超负荷运行。为了加快污水处理工程建设进度以及满足南新、凤竹、海天三家印染企业搬迁入园(安东园)的要求，上述3家企业正常生产后，预计每天将会产生2.5万m3/d印染废水(目前凤竹公司迁建项目已通过环评审批，废水排放量约为1.5万m3/d)。提高区域污水厂的处理规模已迫在眉睫、势在必行，因此晋江市人民政府决定新建“晋江经济开发区安东园综合污水处理厂”(以下简称安东园综合污水处理厂)，与现有远东污水厂共同承担区域污水处理任务。

安东园综合污水处理厂与泉荣远东污水厂处理总规模保持与原规划的总处理规模一致(合计16万m3/d)，目前泉荣远东已建处理规模为8万m3/d，安东园综合污水处理厂设计建设规模为8万m3/d，该项目主要接纳三家拟搬迁入园的印染企业废水2.5万m3/d，以及远东泵站部分污水(5.5万m3/d)。该项目由福建省晋江市工业园区开发建设有限公司投资建设，采用EPC模式，位置位于远东污水厂西部，占地面积39679m2，总投资为47845.75万元，项目分两期工程建设，其中一期工程设计处理规模4万m3/d，二期工程4万m3/d。设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

根据调查安东园综合污水厂一期工程于2019年2月动工，目前土建工程基本完工，预计2020年底可投入运行，二期工程预计2021年投入运行。该项目环评于2019年3月21日取得泉州市晋江生态环境局批复（晋环保函〔2019〕34号）。安东园综合污水处理厂服务范围包括：安海镇片区、五里工业区等远东泵站收水范围以及拟搬迁入园（安东园）的印染企业。

（2）安东园区域污水管网系统

安东园排水采用雨污分流制，污水和雨水管道主要沿园区道路两侧铺设，安东园区内沿园东大道污水主干管已铺设贯通，园区北部的南环路为D1500主管干。园东大道以西南环路以南建设一座远东污水总泵站，占地约0.44公顷，设计规模为16万吨/日，近期已建规模为8万吨/日。泵站以南铺设2根DN1000的压力管道，泵入肖四路和江滨二路的厂前D1800污水干管进入远东污水处理厂，大部分支路上已敷设有D300~D1400的污水管道，园区污水管网建设较为完善。

安东园综合污水处理厂设计收集范围为：远东泵站部分废水以及拟入驻凤竹等三家印染企业工业废水，其中远东泵站主要收水范围为安海镇区、五里园区的工业和生活污水(压力管道厂区附近1分为二，分别进入远东污水厂和安东园综合污水厂预处理)。区域污水管网布设见图5.2-1。

其余区域通过园区现有污水管，进入泉荣远东污水厂。

本项目位于园区南部，属于泉荣远东污水厂收集范围，本项目废水经处理达标后，排入园区市政污水管网，进入泉荣远东污水厂集中处理统一处理。

同时，根据晋江经济开发区管理委员会协调及《福建晋江经济开发区管理委员会关于支持受理晋江市永和晋发线带有限公司年染整加工针织涤纶布3300吨、针织锦纶布990吨、针织涤纶锦纶交织布330吨、低弹丝330吨、高弹丝330吨项目环评审批的函》（晋开委[2020]75号）文件：同意本项目废水经处理达标后，排入园区市政污水管网，进入园区污水厂统一处理。

（3）污水厂处理工艺

A、泉荣远东污水处理厂：现状已建成设计规模为8万t/d（其中一期工程规模为4万t/d，采用“卡鲁塞尔氧化沟”处理工艺；二期工程2万t/d，采用“厌氧生物滤池+同步硝化反硝化”处理工艺；二期工程2万t/d，采用“厌氧生物滤池+A2/O”工艺）。现状尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B标准。

泉荣远东污水厂对已建的一、二、三期工程进行提标改造工程(一级A提标工程)已通过晋江市发改委核准批复，设计出水水质提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，提标改造工艺流程详见图5.2-2。

B、安东园综合污水处理厂：总处理能力8万m3/d的污水处理厂，分两期建设，其中一期工程4万m3/d。采用预处理+MBR+曝气生物滤池+消毒为主工艺，设计出水水质大《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准要求。工艺流程见图5.2-3。

（4）污水排放去向

泉荣远东污水处理厂现有尾水排放口位于污水处理厂西面(坐标为东经118°26′59″，北纬24°40′05″)的安海湾海域。该排污口已经福建省海洋与渔业厅批准，该排放口系临时排放口，目前该临时排放口已到期，现正在进行延期申请工作。

晋江市政府计划为了解决现有的泉荣远东污水厂、拟建的安东综合污水厂等尾水排放问题，计划统一新建排海管道，将尾水拉管至围头湾海域排放。目前外海排放管工程已经启动前期论证及环评工作（预计2022年建成）。

（5）依托泉荣远东处理厂的可行性分析

安东园及项目用地的所在地市政污水管道已敷设完成，从管网可接入行分析，项目建成后，可纳入泉荣远东污水厂。

从园区现状污水厂负荷分析：泉荣远东污水厂已经超负荷运行多年（设计规模8万t/d，实际日处理近10万t/d），现状不具备接纳本项目污水的条件。

待安东园综合污水厂建成并投产后，泉荣远东污水厂部分污水经泵站分流后安东园综合污水厂，则可腾出余量接纳本项目污水。安东园综合污水厂投产后，区域污水厂总设计处理规模为16万t/d，泉荣远东污水厂现状实际日处理近10万t/d，南新、凤竹、海天三家印染企业搬迁入园全部投产后的2.5万m3/d印染废水，届时泉荣远东污水厂部分污水经远东泵站分流至安东园综合污水厂后，可腾出余量接纳本项目及区域新增的污水量（区域污水厂总设计处理规模为16万t/d，实际日处理近10万t/d，南新、凤竹、海天三家印染企业搬迁入园全部投产后的2.5万m3/d印染废水，可富余3.5万m3/d）。

集中供热设施

晋江热电厂现状调查

晋江热电厂占地面积255亩，是福建省应急电源兼具解决晋江中心城区实施集中供热项目。一期工程为2×50MW国产热电联产机组，分别于2006年1月、4月正式并网发电。电厂现有装机为2×260t/h高温高压CFB锅炉+2×50MW高温高压抽凝供热机组，额定供汽能力2×80t/h，最大供汽能力2×130t/h。

（1）抽凝式汽轮机

锅炉产出的高温高压蒸汽（温度540℃，压力9.8MPa）进入汽轮机，冲击汽轮机作高速旋转（3000转/分钟），带动发电机发电。同时，根据不同用汽品质，分别从汽轮机一级（温度365℃，压力1.8MPa）和三级（温度270℃，压力0.98MPa）抽汽供热。做功完的剩余蒸汽经凝汽器冷却成水通过各级回热器加热，加热后的热水通过水泵升压后进入锅炉，重新进行热力循环。一级抽汽为不可调节抽汽，额定抽汽量50t/h，三级抽汽为可调节抽汽，通过调节旋转隔板开度大小来控制三级抽汽压力，保证压力在0.784~1.27MPa范围内。三级抽汽额定抽汽量为80t/h，最大为140t/h。当额定抽汽量为140t/h时，应牺牲部分电负荷，确保供热流量。

（2）供热管线。

晋江热电厂目前供热范围仅为安东工业园区，集中供热管网，分为中压（2.0MPa）和低压（1.0MPa）两种等级参数的蒸汽，其中中压等级蒸汽以DN350供往恒安纸业；低压等级蒸汽分为南北两根干管，北片干管为DN600，南片干管为DN500。

供热南线全长2.4km，管径为Φ500mm（217m）→Φ426mm（861m）→Φ377mm（848m）→Φ219mm（157m）→Φ159mm（305m），设计参数为0.784~1.27MPa，280℃，设计负荷为80t/h，现有热负荷为最高80t/h、平均60t/h。

供热北线全长2.7km，管径为Φ600mm，设计参数为0.784~1.27MPa，280℃，设计负荷为50t/h，现有热负荷为20t/h。

恒安专线全长3km，管径Φ530mm（566m）→Φ377mm（2499m），设计参数为2.5MPa、300℃，设计负荷50t/h，现有热负荷最高42t/h，年均热负荷37t/h。

（3）供热现状

晋江热电厂2017年供热50余家，主要以纺织印染、制革、食品等企业为主。中压供热参数为2.0MPa（非调整），240℃；低压供热参数为1.0MPa(可调整至1.3MPa)，240℃，2015年全厂平均供热负荷为150t/h。

背压改造项目

响应国家热电联产、集中供热与节能减排政策的要求，落实国家发展和改革委员会、环境保护部和国家能源局《关于印发煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）的通知》（发改能源[2014]2093号）关于——“积极发展热电联产，同步完善配套供热管网，对集中供热范围内的分散燃煤小锅炉实施替代和限期淘汰；20万千瓦级及以下纯凝机组重点实施供热改造，优先改造为背压式供热机组”拟实施项目。60兆瓦背压机供热改造工程拟在现有二台50兆瓦抽凝机组的基础上，通过改建一台60兆瓦背压机代替原先一台50兆瓦抽凝机组。背压机设计供热能力约322吨/时，机组额定功率约55兆瓦，最大功率60兆瓦。项目改造后，年节煤5.17万吨标煤，年增收益约1800万元，具有较好的经济效益和节能环保效益。

工程建设规模将一台50MW抽凝机组改造成为二抽一排的一台60MW抽汽背压式机组；3.0MPa非调整抽汽、1.8MPa可调抽汽、0.98MPa排汽。在现有360t/h除盐系统基础上，利用水处理室预留空地增设一套150t/h一级除盐+混床系统，同时将现有3×120t/h一级除尘加混床系统改造改造为3×150t/h一级除尘加混床系统。根据调查，改造工程于2018年8月开工，2019年4月改造顺利通过72+24小时试运行。

背压改造完成后，总供热能力见表5.2-1。

晋江热电厂背压改造完成后供热能力

| 设计热负荷 | 最大热负荷，t/h | 平均热负荷，t/h | 最小热负荷，t/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压(0.98MPa/220℃) | 201 | 159 | 106 |
| 准中压(1.8MPa/300℃) | 141 | 121.8 | 70.8 |
| 中压(3.0MPa/300℃) | 42 | 42 | 42 |

依托供热系统可行性

安东园及项目用地的低压蒸汽管道已敷设，本项目消耗蒸汽量不大，依托晋江热电厂集中供热可行。

区域环境质量现状调查

大气环境现状调查与评价

项目所在区域达标判断

根据泉州市生态环境局公布的《2020年泉州市城市空气质量通报》，2020年晋江市6项污染物年均值和特定百分位数浓度均达标，晋江市属于环境质量达标区。

晋江市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项污染物达标情况见表5.3-1。

区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 数据统计结果/(ug/m3) | 标准限值 /(ug/m3) | 占标率 /% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 4 | 60 | 6.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 18 | 40 | 45.0 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 40 | 70 | 57.14 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 19 | 35 | 54.29 | 达标 |
| CO | 24h平均第95百分位数质量浓度 | 900 | 4000 | 22.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均第90百分位数质量浓度 | 118 | 160 | 73.75 | 达标 |

由表5.3-1可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六项污染物全部达标，即项目所在区域为环境空气质量达标区。

本次补充监测

（1）监测点位布置

为了解项目所在区域的环境空气质量现状，建设单位委托福建中科环境检测技术有限公司（CMA171312050270）在大气评价范围内共布设3个监测点，监测时间为2019年07月15日~2019年07月22日（7天）；具体见表5.3-2和图5.3-1，监测报告详见附件11.

环境空气监测点位分布

| 序号 | 监测 点位 | 所在 方位 | 与项目边界距离（m） | 点位坐标 |  | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） |  |
| 1 | 萧下村 | NE | 1500 | 118°28'4.71" | 24°41'31.62" | PM10（日均值） 非甲烷总烃（一次值） TVOC（8h均值） 氨（小时值） 硫化氢（小时值） |
| 2 | 项目厂址 | —— | 0 | 118°27'19.28" | 24°40'45.86" |  |
| 3 | 钻石海岸小区 | SW | 1400 | 118°26'56.75" | 24°40'1.21" |  |

（2）监测项目与分析方法

分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》等，各监测项目的方法见表5.3-3。

（3）评价标准和评价方法

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见表2.4-4。

环境空气质量现状监测分析方法一览表

| 检测项目 | 检测标准（方法）名称 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法 | HJ618-2011 | 0.010mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 | HJ604-2017 | 0.07mg/m3 |
| TVOC | 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法(热解析/毛细管气相色谱法) | GB/T18883-2002 附录C | / |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法（B） | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 0.001mg/m3 |
| 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 0.01mg/m3 |

（4）评价方法

监测结果采用单因子指数法进行现状评价，评价计算公式为：

式中：Ci——i污染物不同采样时间的浓度值，mg/m3；

Coi——i污染物环境质量标准，mg/m3；

Si——污染物单因子指数。

当Si≥1时，表示i污染物超标，Si＜1时，为未超标。

根据HJ2.2-2018，对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值。

式中：C现状(x,y)——环境空气保护目标及网格点(x,y)环境质量现状浓度，μg/m3；

C监测(x,y)——第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1h平均、8h平均或日平均质量浓度），μg/m3；

n——现状补充监测点位数。

（5）监测结果和评价结果

大气环境现状监测与评价结果见表5.3-4。

由表5.3-4统计结果可知，所有点位中的特征污染物硫化氢均未检出，其余各污染物监测值标准指数均低于1，反映区域环境空气质量现状良好。

各监测点监测结果统计表单位：mg/m³

| 序号 | 点 位 | 监测 项目 | 日均（含8小时均值） |  |  | 小时平均 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围 （mg/Nm3） | 最大占 标率（%） | 超标 率（%） | 浓度范围 （mg/Nm3） | 最大占 标率（%） | 超标 （%） |
| 1 | 萧下村 | PM10 |  |  | 0 |  |  | —— |
|  |  | TVOC |  |  | 0 |  |  | —— |
|  |  | 氨 |  |  | —— |  |  | 0 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | —— |  |  | 0 |
|  |  | NMHC |  |  | —— |  |  | 0 |
| 2 | 项目厂址 | PM10 |  |  | 0 |  |  | —— |
|  |  | TVOC |  |  | 0 |  |  | —— |
|  |  | 氨 |  |  | —— |  |  | 0 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | —— |  |  | 0 |
|  |  | NMHC |  |  | —— |  |  | 0 |
| 3 | 钻石海岸小区 | PM10 |  |  | 0 |  |  | —— |
|  |  | TVOC |  |  | 0 |  |  | —— |
|  |  | 氨 |  |  | —— |  |  | 0 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | —— |  |  | 0 |
|  |  | NMHC |  |  | —— |  |  | 0 |

地表水水环境现状调查与评价

- （1）监测点位

为了解项目所在区域龙下溪水环境质量现状， 建设单位委托福建中科环境检测技术有限公司（CMA171312050270）于2019年7月19日~7月21日在龙下溪布设1个地表水监测断面，进行地表水现状调查。监测断面详见表5.3-5，监测点位详见图5.3-2。

        - 水质监测断面位置

| 监测点 | 监测点名称 | 点位坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 1# | W1龙下溪 | 118°27'18.27" | 24°40'48.43" | 本次评价监测 |

- （2）监测项目与分析方法

本次地表水调查监测项目与分析方法见表5.3-6。

        - 监测项目及分析方法

| 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质pH值的测定玻璃电极法 | GB6920-86 | / |
| 水温 | 水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法 | GB13195-91 | / |
| 溶解氧 | 水质溶解氧的测定电化学探头法 | HJ506-2009 | / |
| 高锰酸盐指数 | 水质高锰酸盐指数的测定 | GB11892-89 | 0.5mg/L |
| 化学需氧量 | 化学需氧量的测定重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 4mg/L |
| 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量（BOD5)的测定稀释与接种法 | HJ505-2009 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 石油类 | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.01mg/L |
| 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 | 0.01mg/L |
| 硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 | 0.005mg/L |

- （3）评价方法

采用单项评价指数。单项水质参数i在第j点的标准指数：

式中：Si,j为第j个断面第i种污染物的标准指数；

Ci,j为第j个断面第i种污染物的监测浓度(mg/L)；

Cs,j为第j个断面第i种污染物的标准值(mg/L)。

溶解氧（DO）的标准指数计算公式：

DOj＞DOf

DOj≤DOf

式中：——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，。

pH值的指数计算公式：

式中：SpH,j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH值实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

- （4）监测结果与评价

本次龙下溪断面水质监测结果表明：水质各项指标均能满足《地表水质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。

地表水监测结果单位：mg/L（pH：无量纲;水温：℃）

| 采样点位 |  | W1龙下溪 |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 | 水温 |  |  |  |  | —— |
|  | pH |  |  |  |  | 6~9 |
|  | 溶解氧 |  |  |  |  | ≥5 |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |  | 6 |
|  | COD |  |  |  |  | 20 |
|  | 氨氮 |  |  |  |  | 1.0 |
|  | BOD5 |  |  |  |  | 4 |
|  | 石油类 |  |  |  |  | 0.05 |
|  | 总磷 |  |  |  |  | 0.2 |
|  | 硫化物 |  |  |  |  | 0.2 |

地表水评价结果

| 监测因子 | W1龙下溪地表水评价结果Si |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  |  |  |
| DO |  |  |  |
| 高锰酸盐指数 |  |  |  |
| COD |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |
| BOD5 |  |  |  |
| 石油类 |  |  |  |
| 总磷 |  |  |  |
| 硫化物 |  |  |  |

海域水环境现状调查与评价

- （1）监测点位

为了解项目所在区域安海湾海域水环境质量现状，建设单位委托福建中科环境检测技术有限公司（CMA171312050270）于2019年7月15日和7月22日在海湾海域布设2个监测断面，监测断面详见表5.3-9，监测点位详见图5.3-1。

        - 海域水质监测断面位置

| 监测点 | 监测点名称 | 点位坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |
| 2# | W2安海湾 | 118°27'5.36" | 24°40'43.02" | 本次评价监测 |
| 3# | W3安海湾 | 118°26'35.78" | 24°39'35.43" |  |

- （2）评价方法

①评价标准：安海湾海水水质按《海水水质标准》（GB3097-1997）三类水质标准进行评价。

②评价方法：采用单因子标准指数法。

- （3）监测结果与评价

海水水质监测结果见表5.3-10，监测断面评价结果见表5.3-11。

海域水质监测结果可以看出，本次监测中，安海湾部分监测点位中的无机氮超出了《海水水质标准》（GB3097-1997）的第三类标准限值，水质超标的原因主要与沿岸企业现状排污、城镇生活污水未完全截流、地表径流带入的面源污染等因素有关。其他监测指标均符合标准。

调查海域水质监测结果

| 采样 日期 | 采样 时间 | 检测 点位 | 水温 | 盐度 | pH | 溶解氧 | COD | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ℃ | ‰ | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 2019. 07.15 | 11:00 | W2安海湾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17:15 | W2安海湾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12:10 | W3安海湾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18:05 | W3安海湾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019. 07.22 | 9:15 | W2安海湾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15:12 | W2安海湾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9:55 | W3安海湾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16:03 | W3安海湾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查海域水质评价结果

| 采样 日期 | 采样 时间 | 检测 点位 | 评价因子，Si值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | DO | COD | 无机氮 | 石油类 |
| 2019. 07.15 | 11:00 | W2安海湾 |  |  |  |  |  |
|  | 17:15 | W2安海湾 |  |  |  |  |  |
|  | 12:10 | W3安海湾 |  |  |  |  |  |
|  | 18:05 | W3安海湾 |  |  |  |  |  |
| 2019. 07.22 | 9:15 | W2安海湾 |  |  |  |  |  |
|  | 15:12 | W2安海湾 |  |  |  |  |  |
|  | 9:55 | W3安海湾 |  |  |  |  |  |
|  | 16:03 | W3安海湾 |  |  |  |  |  |

地下水环境现状调查与评价

（1）监测点位和频次

为了解项目所在区域地下水环境质量现状，建设单位委托福建中科环境检测技术有限公司（CMA171312050270）于2019年7月19日~7月21日在项目周边设置5个地下水监测断面，进行地下水现状调查。监测点位详见表5.3-12，监测点位见图5.3-1。

        - 地下水监测点位

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萧下村1# | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、石油类、苯胺类。 其中厂区内3#点加测、CO32-、HCO3-、Na、K、Ca、Mg | 本次评价监测 |
| 2 | 龙下村2# |  |  |
| 3 | 项目地3# |  |  |
| 4 | 东石镇4# |  |  |
| 5 | 永湖村5# |  |  |

（2）监测和分析方法

本次地下水环境水质监测项目与分析方法见表5.3-13。

地下水监测项目与分析方法

| 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 | / |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T5750.4-2006条款7.1 | 1.0mg/L |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T5750.7-2006条款1.1 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T5750.5-2006条款9.1 | 0.02mg/L |
| 硝酸盐氮 | 水质硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法 | GB7480-87 | 0.02mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法 | GB7493-87 | 0.003mg/L |
| 硫酸盐 | 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法(试行) | HJ/T342-2007 | 8mg/L |
| 氯化物 | 硝酸银容量法 | GB/T5750.5-2006条款2.1 | 1.0mg/L |
| 石油类 | 水质石油类的测定紫外分光光度法 | HJ970-2018 | 0.01mg/L |
| 苯胺 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T5750.5-2006条款37.2 | 0.08mg/L |
| 碳酸根 | 酸碱指示剂滴定法（B） | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 | / |
| 重碳酸根 |  |  | / |
| 钠 | 地下水质检验方法火焰发射光谱法测定钾和钠 | DZ/T0064.27-93 | 0.50mg/L |
| 钾 |  |  | 0.50mg/L |
| 钙 | 水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法 | GB11905-89 | 0.02mg/L |
| 镁 |  |  | 0.002mg/L |

（3）监测结果与评价

①评价方法：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水水质现状评价采用单因子指标评价。

②评价标准：评价区内地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。

③监测结果：地下水水质监测结果见表5.3-14、0。

（4）评价结果：

        - 地下水水质监测结果

| 检测项目 | 单位 | 本次监测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1萧下村 | D2龙下村 | D3项目地 | D4永湖村 | D5东石镇 |
| pH | 无量纲 |  |  |  |  |  |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L |  |  |  |  |  |
| 耗氧量 | mg/L |  |  |  |  |  |
| 氨氮 | mg/L |  |  |  |  |  |
| 硝酸盐氮 | mg/L |  |  |  |  |  |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L |  |  |  |  |  |
| 硫酸盐 | mg/L |  |  |  |  |  |
| 氯化物 | mg/L |  |  |  |  |  |
| 石油类 | mg/L |  |  |  |  |  |
| 苯胺类 | mg/L |  |  |  |  |  |

        - 八大阴阳离子监测结果一览表

| 检测项目 | SO42- | -Cl- | CO32 | HCO3- | Na | K | Ca | Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| D1萧下村 |  |  |  |  |  |  |  |  |

        - 地下水水质评价结果

| 检测项目 | 本次监测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1萧下村 | D2龙下村 | D3项目地 | D4永湖村 | D5东石镇 |
| pH |  |  |  |  |  |
| 总硬度 （以CaCO3计） |  |  |  |  |  |
| 耗氧量 |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |
| 硝酸盐氮 |  |  |  |  |  |
| 亚硝酸盐氮 |  |  |  |  |  |
| 硫酸盐 |  |  |  |  |  |
| 氯化物 |  |  |  |  |  |

①八大阴阳离子监测结果：对本地区地下水K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-进行综合分析比对，得出此次监测井中的水质类型为1#为重碳酸盐氯化物-钠钙型水。

②从监测结果可知，评价范围内地下水及规划区周边的地下水水质各指标均可达GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准，表明评价区域地下水水质良好。

声环境质量现状调查与评价

为了解工程区的声环境质量现状，建设单位委托福建中科环境检测技术有限公司（CMA171312050270）于2019年7月15日对工程区声环境质量进行监测。在项目四周红线外1m布设4个噪声监测点，每个测点在昼夜各监测一次。

测量方法按《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-2009)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《环境监测技术规范（噪声部分）》所规定的方法进行。监测点位详见图5.3-2。

监测结果：噪声现状调查结果见表5.3-17。

声环境质量现状评价：本项目位于晋江市安东园工业用地，区域交通噪声、已投产企业工业噪声是区域的主要噪声源。项目厂界各监测点昼间噪声测值范围在56.7~61.5dB(A)之间，夜间厂界噪声测值范围在45.1~46.2dB(A)之间，均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

噪声现状调查结果单位：dB（A）

| 监测点位 | 主要声源 | 监测结果 |  | 声环境功能区划 | 标准值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1#监测点 | 生活噪声 |  |  | 3 | 65 | 55 | 达标 |
| 2#监测点 | 生活噪声 |  |  | 3 | 65 | 55 | 达标 |
| 3#监测点 | 生活噪声 |  |  | 3 | 65 | 55 | 达标 |
| 4#监测点 | 生活噪声 |  |  | 3 | 65 | 55 | 达标 |

土壤环境质量现状调查与评价

为了解规划区土壤环境质量现状，建设单位委托福建中科环境检测技术有限公司对项目的内土壤现状进行监测（2019年7月15日），在项目区内共布置3个土壤监测点位，同时于2021年1日7日委托厦门谱尼测试有限公司补充监测项目地土壤锑指标。

（1）监测点位布设：土壤监测点位见表5.3-18和图5.3-2。

土壤环境质量监测点位分布一览表

| 序号 | 监测点 | 现状用 地性质 | 厂区布局 | 位置方位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1# | 建设用地 | 污水厂 | 南侧 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600—2018)》的表1全部45个基本项目+PH（2019年7月15日） 补充监测土壤锑(2021年1日7日) |
| 2 | T2# | 建设用地 | 染整车间 | 西侧 |  |
| 3 | T3# | 建设用地 | 染整车间 | 东侧 |  |

（2）监测内容、分析方法、评价标准

分析方法：本次评价根据《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600─2018），建设用地土壤环境调查与监测按HJ25.1、HJ25.2及相关技术规定要求执行。

评价标准：本次调查区域为建设用地，土壤价标准采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)中第二类用地筛选值。

（4）评价结果

监测结果见表5.3-19。监测结果表明，项目区3个建设用地监测点位的土壤45项、PH、锑等指标监测结果均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)中第二类用地筛选值。

监测结果

| 序号 | 污染物项目 | 单位 | S1厂区南侧 | S2厂区西侧 | S3厂区东侧 | 第二类用地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 筛选值 | 管制值 |
| 1 | pH | 无量纲 |  |  |  | —— | —— |
| 2 | 砷 | mg/kg |  |  |  | 60 | 140 |
| 3 | 镉 | mg/kg |  |  |  | 65 | 172 |
| 4 | Cr6+ | mg/kg |  |  |  | 5.7 | 78 |
| 5 | 铜 | mg/kg |  |  |  | 18000 | 36000 |
| 6 | 铅 | mg/kg |  |  |  | 800 | 2500 |
| 7 | 汞 | mg/kg |  |  |  | 38 | 82 |
| 8 | 镍 | mg/kg |  |  |  | 900 | 2000 |
| 9 | 四氯化碳 | mg/kg |  |  |  | 2.8 | 36 |
| 10 | 氯仿 | mg/kg |  |  |  | 0.9 | 10 |
| 11 | 氯甲烷 | mg/kg |  |  |  | 37 | 120 |
| 12 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg |  |  |  | 9 | 100 |
| 13 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg |  |  |  | 5 | 21 |
| 14 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg |  |  |  | 66 | 200 |
| 15 | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg |  |  |  | 596 | 2000 |
| 16 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg |  |  |  | 54 | 163 |
| 17 | 二氯甲烷 | mg/kg |  |  |  | 616 | 2000 |
| 18 | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg |  |  |  | 5 | 47 |
| 19 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg |  |  |  | 10 | 100 |
| 20 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg |  |  |  | 6.8 | 50 |
| 21 | 四氯乙烯 | mg/kg |  |  |  | 53 | 183 |
| 22 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg |  |  |  | 840 | 840 |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg |  |  |  | 2.8 | 15 |
| 24 | 三氯乙烯 | mg/kg |  |  |  | 2.8 | 20 |
| 25 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg |  |  |  | 0.5 | 5 |
| 26 | 氯乙烯 | mg/kg |  |  |  | 0.43 | 4.3 |
| 27 | 苯 | mg/kg |  |  |  | 4 | 40 |
| 28 | 氯苯 | mg/kg |  |  |  | 270 | 1000 |
| 29 | 1,2-二氯苯 | mg/kg |  |  |  | 560 | 560 |
| 30 | 1,4-二氯苯 | mg/kg |  |  |  | 20 | 200 |
| 31 | 乙苯 | mg/kg |  |  |  | 28 | 280 |
| 32 | 苯乙烯 | mg/kg |  |  |  | 1290 | 1290 |
| 33 | 甲苯 | mg/kg |  |  |  | 1200 | 1200 |
| 34 | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg |  |  |  | 570 | 570 |
| 35 | 邻二甲苯 | mg/kg |  |  |  | 640 | 640 |
| 36 | 硝基苯 | mg/kg |  |  |  | 76 | 760 |
| 37 | 苯胺 | mg/kg |  |  |  | 260 | 663 |
| 38 | 2-氯酚 | mg/kg |  |  |  | 2256 | 4500 |
| 39 | 苯并[a]蒽 | mg/kg |  |  |  | 15 | 151 |
| 40 | 苯并[a]芘 | mg/kg |  |  |  | 1.5 | 15 |
| 41 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg |  |  |  | 15 | 151 |
| 42 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg |  |  |  | 151 | 1500 |
| 43 | 䓛 | mg/kg |  |  |  | 1293 | 12900 |
| 44 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg |  |  |  | 1.5 | 15 |
| 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg |  |  |  | 15 | 151 |
| 46 | 萘 | mg/kg |  |  |  | 70 | 700 |
| 47 | 锑 | mg/kg |  |  |  | 180 | 360 |

区域污染源调查

安东园入驻企业共计一百余家，涉及印染、皮革、电镀、雨伞、玩具、服装、纺织、五金机械等产业类型。区内染整企业总计二十余家。威立、华峰公司成立时间较早，为安东园成立之前投产的老企业。百丰、冠鑫、高霞、祺烽、恒升、信泰（原陈埭）、桂山财林、金山、协盛、奔达、隆盛、向兴、佳福、聚丰、劲彩等印染企业均为近年来晋江市“退二进三”搬迁入园企业，总体规模不大。

这些印染企业的废水经预处理后排入园区污水管网进入远东污水厂集中处理，后整理工序采用晋江热电厂集中供热，定型设备基本安装了余热回收和烟气净化装置。印染企业基本能按照环评文件和批复要求配备建设相应的环保设施，包括：配套建设了印染废水预处理和回用设施，建设了生产废水的“分流收集、分质处理、分质回用”处理回用系统。

施工期环境影响评价

施工期环境影响因素识别

项目施工过程中会对周围环境产生一定的影响，施工期的环境影响因素识别见表6.1-1。

施工期环境影响因素识别一览表

| 环境要素 | 影响因素 | 影响特性 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 施工期间污水对地表水环境影响 | 短期、可恢复 |
| 大气环境 | 物料堆场扬尘；运输道路扬尘、车辆和施工设备废气排放 | 短期、可恢复 |
| 声环境 | 施工设备机械噪声；运输车辆噪声 | 短期、可恢复 |
| 生态环境 | 永久性占土地 | 长期、不可恢复 |
|  | 水土流失 | 短期、不可恢复 |

施工期大气环境影响评价

施工期大气环境影响分析

项目场地平整施工已结束，施工期的主要大气污染源为地下室开挖、汽车运输、装卸、混凝土配料等产生的扬尘，其次为施工机械设备排放废气。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来自地下室开挖、装卸过程的扬尘，施工场地物料堆放、装卸过程产生的扬尘，施工裸露土地表面风吹扬尘，施工车辆及施工运输车辆携带泥土及运输过程洒落造成的道路扬尘等。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。扬尘影响范围主要在工地围墙外100m内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外影响甚微。建筑工地扬尘影响一般发生在天气干燥、风速较大的气候条件下，因此在雨水偏少的时期，本项目施工期应特别注意防尘的问题，采取必要的抑尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

施工道路扬尘取决于道路状况、车辆离开场地时是否带泥、运输车辆的密封情况等。通过设置车辆清洗场所，对夹在车轮、挂在车厢上的泥土进行清洗，做到净车上路，可减轻和避免这一部分的扬尘污染。其次，在施工过程中，注意保持路面清洁，也可以减轻道路扬尘对环境的影响。

根据项目周围环境示意图分析，项目周边主要环境保护目标为项目东南侧300m处的在建的璀璨新城。扬尘的影响主要集中在施工前期阶段如地下室开挖、建筑材料装卸等阶段，在采取相应的扬尘减缓措施后，施工扬尘对周围环境敏感目标的影响较小。施工扬尘的影响将随着施工结束而结束，在采取必要的治理措施后，可有效减轻本项目施工扬尘对周围环境的影响。

（2）施工机械排放的废气

施工车辆、打桩机等燃油机械产生的含CO、NOX、烃类等废气对大气环境也将产生一定的影响，但施工结束时，施工机械也将撤出，该影响也将消除。

施工期大气污染防治措施

（1）道路运输扬尘防治措施

①运送建筑原料尤其是粉状材料的车辆应实行密闭运输，装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。

②运输道路及施工区应定时洒水，每天洒水4～5次，可使空气中的粉尘量减少70％左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，降尘效果显著。洒水降尘试验资料见表6.2-1。

施工场地洒水抑尘试验结果一览表

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

（2）施工场内施工扬尘防治措施

①合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。

②工程建设期间，应在工地边界设置1.8m以上的围挡，围挡间无缝隙，围挡底端设置防溢座，围挡上方加装自动喷淋装置。

③应对工地建筑结构施工架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布。

④天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、粉状建筑材料的相关作业。

（3）堆场扬尘防治措施

①若在工地内露天堆置砂石，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。

②对于建筑材料白灰等原料利用仓库、封闭堆场、储藏罐等形式，避免作业起尘和风蚀起尘。

③采用商品混凝土，避免现场搅拌混凝土产生的废气与粉尘，并减少建筑材料堆存量及扬尘的产生。

施工期废水影响评价

施工期水环境影响分析

（1）地表水

项目施工期作业废水主要来源于施工车辆、机械等设备的冲洗废水以及混凝土养护等，主要污染物为SS。按施工高峰期现场人员为50人，生活污水排放量约为4.8t/d，施工期间不设施工营地，依托周边居民住宅，纳入市政污水管网统一处理。

针对施工可能产生的生产废水，则集中布置冲洗场所，以便收集施工废水，将收集的施工废水通过沉淀、隔油处理。经过处理后施工废水全部回用于施工场地洒水抑尘。此外，在施工进场之前应合理布局施工场地，根据建筑材料的用途和性质分类集中堆放建筑材料，一则便于施工，二则减少物料的泄漏，避免浪费，也能够在一定程度上减轻建筑材料堆放物随地表径流进入附近水域造成的不利影响。

（2）地下水

本项目施工期对地下水影响主要表现为对厂区包气带防污性能的影响，场地包气带防污性能为弱。在施工过程中可能由于大量土地开挖、钻探和基础施工，人为破坏或揭穿包气带土壤，从而造成地表与地下含水层连通，大大降低其防污性能。因此，在施工过程中应及时做好防渗和封堵处理，尤其是对钻孔必须用粘土回填并压实密封，对开挖场地需用粘土进行回填压实，保护厂区包气带的防污性能，将施工期对地下水的影响控制在可接受的范围内。

施工期水污染防治措施

（1）针对施工废水修建沉淀池，将施工废水沉淀后回用于建筑施工过程中，如用于混凝土打浆、道路及施工区洒水降尘等。

（2）施工人员少量生活污水依托周边居民住宅排入市政污水管网。

（3）项目堆场硬化过程中使用的水泥、砂石等建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（4）此外，在后续施工过程中，应注意加强施工管理，废水排放过程中应尽量减少跑、冒、滴、漏现象的发生。

施工期声环境影响评价

施工期声环境影响分析

项目施工期主要高噪声源有挖掘机、推土机、电锯等各类施工机械及各种运输车辆等，各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备声源声级在80~105dB之间。除各种运输车辆外，其余高噪声设备可视为固定声源。因此，评价将施工机械噪声作为点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下：

Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)

式中：Lp(r0)—设备源声压级，dB；

Lp(r)—距离r预测点声压级，dB。

以各种施工机械噪声级为基础，通过计算得出仅考虑距离衰减时，各种施工机械噪声的影响距离，详见表6.4-1。

施工噪声随距离衰减预测结果

| 施工设备 | 距离噪声源距离（m） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 20 | 40 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 打桩机 | 73.0 | 61.0 | 55.0 | 48.9 | 47.0 | 43.5 | 41.0 |
| 搅拌机 | 70.0 | 58.0 | 52.0 | 45.9 | 44.0 | 40.5 | 38.0 |
| 振捣棒 | 68.0 | 56.0 | 50.0 | 43.9 | 42.0 | 38.5 | 36.0 |
| 切割机 | 66.0 | 54.0 | 48.0 | 41.9 | 40.0 | 36.5 | 34.0 |
| 运输车辆 | 63.0 | 51.0 | 45.0 | 38.9 | 37.0 | 33.5 | 31.0 |

预测结果表明：施工机械噪声对厂界周围环境产生一定影响，特别是距离厂界较近的建筑物、厂区道路施工时对厂界贡献量更大，在无遮挡的情况下，期间厂界可能无法满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值要求。

施工期噪声是施工期的主要污染因子，本项目与周边敏感点距离均较远，最近的敏感点距离在300m以上，在控制项目夜间施工的情况下，受施工噪声的影响较小。施工期噪声影响主要集中在施工的前期阶段，且施工噪声对周围敏感目标的影响是短暂的，施工过程对周边环境敏感目标的影响将随着施工进展而减弱，直至施工期结束而消失。

施工期噪声控制措施

施工噪声对周围环境的影响是暂时的，也将随施工期的结束而自动消除，但由于施工时噪声值较大，为了最大限度地减轻施工噪声对环境的不良影响，必须采取相应的噪声控制措施。本评价对于噪声污染提出适当的防治措施。

（1）禁止夜间（22:00至次日6:00）和午间（12:00至14:30）施工，如因特殊情况确需在夜间及午间作业的，必须报经环境保护部门批准，并予以公告。

（2）合理布置施工噪声设备，固定施工高噪声源布置尽可能远离项目东南侧居民住宅区。

（3）加强运输车辆管理，施工期运输车辆在经过噪声敏感区时减速行驶，减少或杜绝鸣笛；对装卸车的噪声防治应选择合适的行车路线，尽量避开环境保护目标，并限制行车速度；对运输车辆进行定期维修、养护。

（4）施工期间设专人对设备进行定期保养和维护，同时负责对现场工作人员进行培训，严格按照操作规程使用各类机械；禁止运转不正常、噪声超标的设备进场。

（5）机械设备安装阶段，各类风机、水泵等设备安装时应注意减振、消音，风机房应采用隔声门、隔声窗，进行降噪处理。机械设备大部分位于厂房内，其施工影响范围仅限于厂区内，对周边环境基本无影响，另外由于机械设备安装时间较短，对周边环境的影响随着设备安装完成后消失，对周边环境影响是可接受的。

总之，建设单位必须全面落实上述要求，尽量避免施工噪声对周边民众的影响，保证施工噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中规定的噪声限值。

施工期固体废物影响评价

施工期固体废物影响分析

施工期固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾、施工废料和弃土等。

（1）施工废料

本工程施工过程产生的施工废料主要包括废混凝土、焊接作业产生的废焊条，以及一些包装袋、包装箱、碎木块等建筑垃圾，这些物品处理不当，也会对环境产生一定的影响。应优先实行减量化，可回收的应进行回收利用，不能回收的应运至专门指定的建筑垃圾堆场或外运填埋。

（2）弃土

对施工过程产生的土石方，应分类存放、加强管理，首先进行回填处置。对于弃土，如若处置不当，遇暴雨降水时将会被冲刷流失到水环境中造成水体污染，遇上大风会产生扬尘或者到处飞扬，也会影响城市景观。

因此，施工单位应会同有关部门，为本工程的弃土制定处置和运输计划，弃土应尽可能在厂内周转。外运弃土必须规范施工、运输，送到指定的弃土场地，不得随路洒落或随意倾倒建筑垃圾。施工结束后，弃渣弃土表层等可再次利用的应整平后立即进行硬化或绿化。

（3）施工生活垃圾

生活垃圾主要以有机物为主，如任意堆放，不仅污染空气、有碍美观，在一定气候条件下，尤其在夏季，易造成蚊蝇孳生、鼠类大量繁殖，有可能引起虫媒传染病的发生和传播，影响施工人员的身体健康。为了避免生活垃圾随意堆弃，影响环境卫生，应在施工生活区设置垃圾收集装置，收集后集中堆放，由当地环卫部门定时清运处置，则施工期产生的生活垃圾对周围环境不会产生影响。

总体而言，本项目施工期固体废物得到妥善处置后，对环境影响较小。

施工期固体废物处置措施

本项目施工期固体废物主要建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等，针对项目产生的建筑垃圾和生活垃圾，拟采取以下措施：

（1）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，建筑垃圾中的废钢筋、废纸箱等能够回收利用的尽量回收综合利用，严禁随意倾倒堆放；建筑垃圾中碎砂、石、砖、混凝土等可根据当地实际情况作填地利用，不可用的部分可委托当地建筑渣土管理部门统一装运到环卫和城管部门指定地点进行填埋。

（2）在厂区设置垃圾收集点，所有生活垃圾必须集中投入到垃圾点中，最终交由当地环卫部门清运和统一集中处置。

（3）施工单位不准将各种固体废弃物随意丢弃和随意排放。

运营期环境影响预测与评价

地表水环境影响分析

废水排放情况

老厂原环评及竣工验收阶段尾水排入梧垵溪，2018年纳入晋江市南港污水处理厂（排放方式由直接排放变更为间接排放）。本项目迁建后废水拟排入泉荣远东污水处理厂，废水排放去向变更。

项目回用水质执行《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）附表C1、C2规定限值；厂区排污口水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）的表2间接排放标准及修改单要求；废水通过园区市政污水管网，进入泉荣远东处理厂集中处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。

污水处理设施情况

详见5.2.3章节。

项目废水纳入泉荣远东污水厂的可行性分析

（1）管网接纳可行性

安东园排水采用雨污分流制，污水和雨水管道主要沿园区道路两侧铺设，园内已建成比较完善的污水管网系统。安东园区内沿园东大道污水主干管已铺设贯通，园区北部的南环路为D1500主管干。园东大道以西南环路以南建设一座远东污水总泵站，占地约0.44公顷，设计规模为16万t/d，已建规模为8万t/d。泵站以南铺设2根DN1000的压力管道，泵入肖四路和江滨二路的厂前D1800污水干管进入泉荣远东污水处理厂，大部分支路上已敷设有D300~D1400的污水管道，园区污水管网建设较为完善。

本项目用地南侧与污水处理厂之间的市政污水管道已铺设，管网接纳可行。

（2）运行负荷可行性

项目所在地位于现有泉荣远东污水处理厂和安东园综合污水厂和服务区范围，市政污水管网已铺设，泉荣远东污水厂已经超负荷运行多年（设计规模8万t/d，实际日处理近10万t/d），现状不具备接纳本项目污水的条件。而安东园综合污水厂主要考虑南新、凤竹、海天三家印染企业（2.5万t/d）和远东泵站部分废水（5.5万t/d），目前处于建设期，未投产。

待安东园综合污水厂建成并投产后，泉荣远东污水厂部分污水经远东泵站分流后进入安东园综合污水厂，则泉荣远东污水厂可腾出余量接纳本项目污水（236t/d）。安东园综合污水厂投产后，区域污水厂总设计处理规模为16万t/d，现状实际日处理近10万t/d，以及南新、凤竹、海天三家印染企业搬迁入园全部投产后的2.5万m3/d印染废水，区域污水厂总富余3.5万m3/d余量，具备接纳本项目污水条件。

（3）水质可行性

泉荣远东污水厂设计进水水质为CODCr500mg/L，BOD5150mg/L，氨氮35mg/L，总氮50mg/L，总磷3.0mg/L，悬浮物200mg/L。

本项目从事坯布（涤纶、锦纶、涤锦交织）、纱（丝）线的染整加工，水质与安东园内其他的染整企业的染整水质基本相似。项目拟建设一套高浓度废水处理设施，废水处理工艺属于《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）中推荐的工艺，与安东园内其他染整企业采用的工艺相似，该工艺出水稳定，处理后的出水水质可达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单规定的表2间接排放标准，主要污染物指标均低于泉荣远东污水厂设计进水水质标准，可满足其进水水质要求。

污水厂建设时序衔接

根据调查，安东园综合污水厂一期工程于2019年2月动工，目前一期工程基本完工，尚未进水，预计2021年底可投入运行，二期工程预计2022年底可投入运行。

而安东综合污水厂、泉荣远东污水厂等尾水深海排放问题，目前已计划统一新建排海管道，将尾水拉管至围头湾海域排放。陆域部分管网已完成环评，外海排放管工程已经启动前期论证及环评工作，预计2022年可建成。

本项目目前处于前期设计阶段，建设工期预计从2021年6月至2022年12月，共18个月，届时安东园综合污水厂已建成投产，尾水深海排放管网亦建成，从建设时序上分析，具备接纳项目废水的条件。

小结

综上分析，区域污水管网已经建设完善，但因污水厂现状处理规模已超负荷，制约项目后期投产运营。

即项目废水纳管制约条件为：区域污水厂处理规模制约着项目废水纳管。

对应解决措施：项目建设单位承诺，在区域不能接纳本项目达标排放废水的情况下，项目不投入生产，直到区域污水厂能够接纳为止，同时接受福建晋江开发区管理委员会及地方生态环境主管部门的监督。

因此，在安东园综合污水厂建成并投产后，泉荣远东污水厂部分废水分流至安东园综合污水厂，区域方才具备接纳本项目废水的条件。届时，项目废水处理达标后纳入泉荣远东污水厂统一处理，对周边水环境的影响较小。

建设项目废水污染物排放信息

废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 低浓度染整废水 | pH、COD、BOD5、SS、总氮、氨氮、总磷、总锑、苯胺类、硫化物 | 其他（经处理用回用，不外排） | / | TW001 | 低浓度清污废水处理系统 | “格栅池+调节池+气浮沉淀+多介质过滤器+钠离子交换器+袋式过滤器” | / | / | / |
| 2 | 高浓度染整废水 | pH、COD、BOD5、SS、总氮、氨氮、总磷、总锑、苯胺类、硫化物 | 泉荣远东污水厂 | 间断排放，排放期间流量稳定，但不属于冲击型排放 | TW002 | 高浓度浊污废水处理系统+回用水处理系统 | “格栅池+调节池+混凝沉淀+水解酸化+好氧+二沉池+物化沉淀+过滤”+回用水系统。回用水处理系统采用“多介质过滤器+超滤+RO系统” | DW001 | 是 否 | 企业总排 |
| 3 | 定型废气喷淋废水 | SS、COD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮等 |  |  |  |  |  |  |  |  |

废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/ （万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放 时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 118°27'20.74" | 24°40'45.52" | 7.7517 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 0~24h间歇排放 | 泉荣远东污水厂（一级A） | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.5 |

        - 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | pH(无量纲) | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012） | 6~9 |
|  |  | COD |  | 200 |
|  |  | BOD5 |  | 50 |
|  |  | SS |  | 100 |
|  |  | 色度（倍） |  | 80 |
|  |  | 氨氮 |  | 20 |
|  |  | 总氮 |  | 30 |
|  |  | 总磷 |  | 1.5 |
|  |  | 硫化物 |  | 0.5 |
|  |  | 苯胺类 |  | 1 |
|  |  | 锑 |  | 0.1 |

        - 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 200 | 0.0472 | 15.58 |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.00472 | 1.56 |
|  |  | 总氮 | 30 | 0.00708 | 2.34 |
|  |  | 总磷 | 1.5 | 0.00035 | 0.12 |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  |  | 15.58 |
|  |  | NH3-N |  |  | 1.56 |
|  |  | 总氮 |  |  | 2.34 |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.12 |

地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放☑；其他□ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值☑；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B☑ |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□； 现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期☑；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季☑；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充检测☑；其他□ |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充检测□；其他□ |  |  |  |
|  | 补充检测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期☑；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季☑；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 地表水：水温、pH、DO、高锰酸盐指数、COD、氨氮、BOD5、石油类、总磷、硫化物 近岸海域：水温、盐度、pH、溶解氧、COD、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、石油类 |  |  | 监测断面或点位个数（3）个 |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 地表水： pH、DO、高锰酸盐指数、COD、氨氮、BOD5、石油类、总磷、硫化物 近岸海域：pH、DO、COD、无机氮、石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类☑ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类☑；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期☑；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季☑；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况☑：达标☑；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况☑：达标☑；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  | 达标区☑ 不达标区□ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | COD |  |  | 15.58 |  |  |  | 200 |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 1.56 |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 总氮 |  |  | 2.34 |  |  |  | 30 |  |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.12 |  |  |  | 1.5 |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） |  |  | （/） |  | （/） |  | （/） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施☑；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其它工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动□；自动□；无监测□ |  |  |  |  | 手动☑；自动☑；无监测□ |  |
|  |  | 监测点位 |  | （/） |  |  |  |  | 废水总排口、雨水排放口 |  |
|  | 监测计划 | 监测因子 |  | （/） |  |  |  |  | 废水总排口：pH、流量、COD、氨氮、SS、色度、BOD5、总磷、总氮、苯胺类、硫化物、总锑、可吸附有机卤素（AOX） 车间或生产设施废水排放口：六价铬 雨水排放口：化学需氧量、悬浮物 |  |
|  | 污染物排放清单 | ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受☑；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |

运营期大气环境影响分析

污染气象特征

大气环境影响分析

（1）主要污染源及排放源强

根据工程分析，项目废气排放源强及参数见表7.2-7、表7.2-8。

有组织排放源污染物排放源强及参数

| 编号 | 名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 排气筒 底部海拔 高度/m | 排气筒出口内径/m | 排放 高度 /m | 烟气 温度/ ℃ | 年排放 小时数 /h | 废气排放量/m3/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NMHC | PM10 |
| 1.1 | 定型废气排气 筒P1 | 13 | -30 | 2 | 1.5 | 30 | 40 | 5940 | 70000 | 正常 | 0.42 | 0.7 |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常 | 0.78 | 4.3 |
| 编号 | 名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 排气筒 底部海拔 高度/m | 排气筒出口内径/m | 排放 高度 /m | 烟气 温度/ ℃ | 年排放 小时数 /h | 废气排放量/m3/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 硫化氢 | 氨 |
| 2.1 | 排气 筒P2 | 62 | -57 | 2 | 0.5 | 15 | 20 | 7920 | 5000 | 正常 | 0.0006 | 0.012 |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常 | 0.0015 | 0.03 |
| 注：①以项目厂界西北角为原点坐标（0,0），正东方向为x轴正方向，正北方向为y轴正方向。 ②非正常排放拟考虑一套净化设施（“一拖四”处理设施故障）出现失效、故障的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目新增面源污染源排放清单

| 污染源名称 | 中心点坐标 |  | 海拔高度m | 矩形面源 |  |  |  | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染因子 | 排放速 率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度m | 宽度m | 有效高度m | 与正北夹角 |  |  |  |  |
| 污水站 | 48 | -30 | 2 | 48 | 15 | 6 | 1 | 7920 |  | NH3 | 0.0075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.000375 |

（2）评价因子和评价标准

本项目评价因子和评价标准详见表7.2-9。

评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m³） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总挥发性有机物（以非甲烷总烃来表征） | 8h平均 | 600 | 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |
|  | 1h平均 | 2000 | 非甲烷总烃一次值参照《大气污染物综合排放标准详解》执行（2.0mg/m3） |
| PM10 | 24h平均 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  | 1h平均 | 450（按24h平均的3倍折算） |  |

（2）预测模式

本评价采用《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中估算模型（AERSCREEN模型）分别计算项目污染源的最大环境影响。

（3）地形图：项目区地形图详见图7.2-3，原始地形数据分辨率为90m。

（4）估算模型参数：估算模型参数详见表7.2-10。

项目区地形图

估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 9.8万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | 0 |
| 土地利用类型 |  | 城市建设用地 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是□否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是☑否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（5）主要污染源正常排放估算模型计算结果

主要污染源估算模型计算结果详见表7.2-11。

主要污染源估算模型计算结果表

| 序 号 | 离源 距离 (m) | 定型废气排气筒DA001 |  |  |  | 序 号 | 离源 距离 (m) | 污水站恶臭排气筒DA002 |  |  |  | 序 号 | 离源 距离 (m) | 污水站无组织 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PM10 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | NH3 |  | H2S |  |  |  | NH3 |  | H2S |  |
|  |  | CMax | Pi | CMax | Pi |  |  | CMax | Pi | CMax | Pi |  |  | CMax | Pi | CMax | Pi |
| 1 | 10 | 5.07E-05 | 0.01 | 3.04E-05 | 0.00 | 1 | 10 | 1.28E-04 | 0.06 | 6.41E-06 | 0.06 | 1 | 10 | 1.28E-02 | 6.39 | 6.39E-04 | 6.39 |
| 2 | 25 | 2.79E-03 | 0.62 | 1.68E-03 | 0.08 | 2 | 25 | 8.94E-04 | 0.45 | 4.47E-05 | 0.45 | 2 | 25 | 1.62E-02 | 8.1 | 8.10E-04 | 8.10 |
| 3 | 75 | 4.80E-03 | 1.07 | 2.88E-03 | 0.14 | 3 | 70 | 1.43E-03 | 0.72 | 7.17E-05 | 0.72 | 3 | 75 | 1.02E-02 | 5.09 | 5.09E-04 | 5.09 |
| 4 | 100 | 4.57E-03 | 1.02 | 2.74E-03 | 0.14 | 4 | 100 | 1.25E-03 | 0.62 | 6.23E-05 | 0.62 | 4 | 100 | 8.31E-03 | 4.15 | 4.15E-04 | 4.15 |
| 5 | 200 | 6.32E-03 | 1.40 | 3.79E-03 | 0.19 | 5 | 200 | 5.94E-04 | 0.30 | 2.97E-05 | 0.30 | 5 | 200 | 4.87E-03 | 2.44 | 2.44E-04 | 2.44 |
| 6 | 300 | 6.41E-03 | 1.42 | 3.85E-03 | 0.19 | 6 | 300 | 7.57E-04 | 0.38 | 3.79E-05 | 0.38 | 6 | 300 | 3.26E-03 | 1.63 | 1.63E-04 | 1.63 |
| 7 | 400 | 5.19E-03 | 1.15 | 3.11E-03 | 0.16 | 7 | 400 | 7.39E-04 | 0.37 | 3.69E-05 | 0.37 | 7 | 400 | 2.37E-03 | 1.19 | 1.19E-04 | 1.19 |
| 8 | 500 | 5.08E-03 | 1.13 | 3.05E-03 | 0.15 | 8 | 500 | 6.44E-04 | 0.32 | 3.22E-05 | 0.32 | 8 | 500 | 1.83E-03 | 0.91 | 9.15E-05 | 0.91 |
| 9 | 600 | 4.75E-03 | 1.05 | 2.85E-03 | 0.14 | 9 | 600 | 5.78E-04 | 0.29 | 2.89E-05 | 0.29 | 9 | 600 | 1.47E-03 | 0.73 | 7.34E-05 | 0.73 |
| 10 | 700 | 4.31E-03 | 0.96 | 2.59E-03 | 0.13 | 10 | 700 | 5.72E-04 | 0.29 | 2.86E-05 | 0.29 | 10 | 700 | 1.21E-03 | 0.61 | 6.07E-05 | 0.61 |
| 11 | 800 | 3.88E-03 | 0.86 | 2.33E-03 | 0.12 | 11 | 800 | 5.38E-04 | 0.27 | 2.69E-05 | 0.27 | 11 | 800 | 1.03E-03 | 0.51 | 5.14E-05 | 0.51 |
| 12 | 900 | 3.52E-03 | 0.78 | 2.11E-03 | 0.11 | 12 | 900 | 5.17E-04 | 0.26 | 2.58E-05 | 0.26 | 12 | 900 | 8.85E-04 | 0.44 | 4.43E-05 | 0.44 |
| 13 | 1000 | 3.21E-03 | 0.71 | 1.93E-03 | 0.10 | 13 | 1000 | 5.39E-04 | 0.27 | 2.69E-05 | 0.27 | 13 | 1000 | 7.74E-04 | 0.39 | 3.87E-05 | 0.39 |
| 15 | 1200 | 5.95E-03 | 1.32 | 3.57E-03 | 0.18 | 15 | 1200 | 5.26E-04 | 0.26 | 2.63E-05 | 0.26 | 15 | 1200 | 6.12E-04 | 0.31 | 3.06E-05 | 0.31 |
| 17 | 1340 | 2.99E-02 | 6.64 | 1.79E-02 | 0.90 | 17 | 1350 | 4.62E-04 | 0.23 | 2.31E-05 | 0.23 | 17 | 1350 | 5.26E-04 | 0.26 | 2.63E-05 | 0.26 |
| 18 | 1400 | 2.70E-02 | 5.99 | 1.62E-02 | 0.81 | 18 | 1400 | 4.37E-04 | 0.22 | 2.18E-05 | 0.22 | 18 | 1400 | 5.01E-04 | 0.25 | 2.51E-05 | 0.25 |
| 20 | 1600 | 8.69E-03 | 1.93 | 5.22E-03 | 0.26 | 20 | 1600 | 4.04E-04 | 0.20 | 2.02E-05 | 0.20 | 20 | 1600 | 4.21E-04 | 0.21 | 2.10E-05 | 0.21 |
| 22 | 1800 | 4.62E-03 | 1.03 | 2.77E-03 | 0.14 | 22 | 1800 | 3.76E-04 | 0.19 | 1.88E-05 | 0.19 | 22 | 1800 | 3.61E-04 | 0.18 | 1.80E-05 | 0.18 |
| 24 | 2000 | 5.42E-03 | 1.20 | 3.25E-03 | 0.16 | 24 | 2000 | 3.38E-04 | 0.17 | 1.69E-05 | 0.17 | 24 | 2000 | 3.14E-04 | 0.16 | 1.57E-05 | 0.16 |
| 26 | 2200 | 9.39E-03 | 2.09 | 5.64E-03 | 0.28 | 26 | 2200 | 3.08E-04 | 0.15 | 1.54E-05 | 0.15 | 26 | 2200 | 2.77E-04 | 0.14 | 1.38E-05 | 0.14 |
| 28 | 2400 | 2.04E-02 | 4.53 | 1.22E-02 | 0.61 | 28 | 2400 | 2.82E-04 | 0.14 | 1.41E-05 | 0.14 | 28 | 2400 | 2.47E-04 | 0.12 | 1.23E-05 | 0.12 |
| 29 | 2500 | 1.81E-02 | 4.02 | 1.09E-02 | 0.54 | 29 | 2500 | 2.76E-04 | 0.14 | 1.38E-05 | 0.14 | 29 | 2500 | 2.34E-04 | 0.12 | 1.17E-05 | 0.12 |
| 下风向最大值 |  | 2.99E-02 | 6.64 | 1.79E-02 | 0.90 | 下风向最大值 |  | 1.43E-03 | 0.72 | 7.17E-05 | 0.72 | 下风向最大值 |  | 1.62E-02 | 8.1 | 8.10E-04 | 8.10 |
| 最大落地浓度距离 |  | 1340 |  |  |  | 最大落地浓度距离 |  | 70 |  |  |  | 最大落地浓度距离 |  | 25 |  |  |  |
| D10%最远距离 |  | / |  |  |  | D10%最远距离 |  | / |  |  |  | D10%最远距离 |  | / |  |  |  |

①污染物有组织排放

根据估算模式估算结果可知，正常排放时，NMHC有组织正常排放最大占标率为0.9%，PM10有组织正常排放最大占标率为6.64%；NH3有组织正常排放最大占标率为0.72%，H2S有组织正常排放最大占标率为0.72%。

②污染物无组织排放

污水处理站无组织排放NH3最大落地浓度为16.2μg/m3，占标率为8.1%；H2S最大落地浓度为0.810μg/m3，占标率为8.1%。

③小结

根据预测结果，项目正常运营期间，各污染物排放对周边大气环境贡献量很小，PM10最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次值；NH3、H2S最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中浓度限值要求。根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价工作等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（6）非正常排放影响

根据前文分析，本项目非正常工况主要考虑环保设施达不到应有效率情况下的排放；非正常排放源强详见表7.2-7。

本评价采用《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中估算模型（AERSCREEN模型）分别计算项目非正常排放污染源的环境影响，估算结果详见表7.2-12。

非正常排放条件下估算结果

| 下风向 距离/m | 定型废气排气筒DA001 |  |  |  | 污水站恶臭排气筒DA002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | 非甲烷总烃 |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 预测浓度(mg/m³) | 占标率/% | 预测浓度 (mg/m³) | 占标率/% | 预测浓度(mg/m³) | 占标率/% | 预测浓度(mg/m³) | 占标率/% |
| 下风向最大 质量浓度及 占标率/% | 0.183 | 40.76 | 0.0333 | 1.66 | 3.58E-03 | 1.80 | 1.79E-04 | 1.80 |
| 最大落地浓度 距源距离/m | 1340 |  | 1340 |  | 70 |  | 70 |  |

由表7.2-12可知，当一套定型废气处理设施发生故障，PM10最大落地浓度为0.183mg/m³，最大占标率40.76%，NMHC最大落地浓度为0.0333mg/m³，最大占标率1.66%，贡献值显著增大；污水处理设施除臭装置发生故障，NH3最大落地浓度为3.58E-03mg/m³，最大占标率1.8%，H2S最大落地浓度为1.79E-04mg/m³，最大占标率1.8%，影响在可接受范围内。

综上所述，污水处理设施除臭装置发生故障，氨和硫化氢短时间（每次不超过1h）排放对环境影响在可接受范围内；当一套定型废气处理设施发生故障，对环境影响显著增大。因此，企业应加强对废气治理措施的管理和维护，避免废气治理设施“带病”运行，避免事故排放。

环境防护距离

（1）大气环境防护距离

大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。

根据EIAProA软件估算结果，项目所有污染源污染物正常排放时，厂界外无超标点，项目废气排放不需要设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《纺织业卫生防护距离第1部分棉、化纤纺织及印染精加工业》（GB/T18080.1-2012），棉、化纤纺织及印染精加工业需设置卫生防护距离。企业生产规模小于6亿m/a，因此企业产生有害因素的部门（2#车间及污水处理站）卫生防护距离为50m。

        - 棉、化纤纺织及印染精加工业卫生防护距离

| 生产规模（亿m/a） | 所在地区近五年平均风速（m/s） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- |
| ≤6 | — | 50 |
| >6 | <2 | 100 |
|  | ≥2 | 50 |

（3）大气环境防护距离划定

综上，考虑预测评价结果及参照《纺织业卫生防护距离第1部分棉、化纤纺织及印染精加工业》（GB18080.1-2012），将生产车间和污水处理设施外延50m作为项目环境防护距离，具体见图7.2-4。

（4）环境防护距离控制范围内用地现状

本项目环境防护距离控制范围全部在规划的工业区之内，涉及用地的规划及建设情况调查如下：北侧为龙下溪；东侧为空地；南侧为道路和东石港务；西侧为华润混凝土和东升路，无已建的居民楼等保护目标。

（5）环境防护距离范围内用地规划要求

在本项目的环境防护距离控制范围内不应规划居住区和企业职工家属宿舍。

空

地

50m环境防护距离

东           升            路

车间（6F）

污水厂（3F）

园

东

大

道

江

滨

路

项目环境防护距离图

污染物排放量核算

工程污染物排放量核算见表7.2-14~表7.2-17。

大气有组织排放量核算

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 10 | 0.7 | 4.16 |
|  |  | NMHC | 6 | 0.42 | 2.49 |
| 2 | DA002 | 氨 | 0.2 | 0.01 | 0.095 |
|  |  | 硫化氢 | 2 | 0.001 | 0.005 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 4.16 |
|  |  | NMHC |  |  | 2.49 |
|  |  | 氨 |  |  | 0.095 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.005 |

大气污染物无组织排放量核算

| 序号 | 无组织编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 2 | M1 | 污水处理设施无组织恶臭 | NH3 | 对产生恶臭的污水处理工段进行加盖密闭，恶臭气体经收集后，采用除臭喷淋塔除臭进行处理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） | 1.5 | 0.059 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.003 |

大气污染物年排放量核算

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 4.16 |
| 2 | NMHC | 2.49 |
| 3 | 氨 | 0.154 |
| 4 | 硫化氢 | 0.008 |

污染物非正常排放量核算

| 序号 | 污染源 | 非正常排 放原因 | 污染物 | 非正常 排放浓度 (mg/m3) | 非正常 排放速率 （kg/h） | 单次持 续时间 (h) | 年发生 频次 (次) | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定型废气排气筒DA001 | 处理设施 出现故障 （“一拖四”） | 颗粒物 | 61.4 | 4.3 | 2 | 4 | 定期检修、加强 维护 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 11.1 | 0.78 | 2 |  |  |
| 2 | 污水处理设施排气筒DA002 | 处理设施 出现故障 | 氨 | 6 | 0.03 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.3 | 0.0015 | 5 |  |  |

大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表详见表7.2-18。

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 晋江市永和晋发线带有限公司年染整加工针织涤纶布3300吨、针织锦纶布990吨、针织涤纶锦纶交织布330吨、低弹丝330吨、高弹丝330吨项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  | <500t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10） 其他污染物（非甲烷总烃、氨、硫化氢） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准 |  |  | 附录D |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  | 现状补充检测 |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
|  |  | 本项目非正常排放源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（废气量、非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度） |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a |  |  | NOx：（/）t/a |  |  | 颗粒物：（4.16）t/a |  |  |  |  | VOCs： （2.49）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

声环境影响评价

主要噪声源及分布

本项目主要噪声源为生产车间的生产设备，主要设备噪声源强见表7.3-1。

本项目主要设备位置及噪声等效声压级

| 生产 单元 | 设备名称 | 声源 类型 | 等效声压 级/dB（A） | 运行 时间/h | 设备总 数/台 | 坐标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |
| 1F染色、 染纱车间 | 染色机、染纱机 | 频发 | 95 | 16 | 36 | 41 | -20 | 1 |
|  | 退卷机 | 频发 | 78 | 16 | 2 | 43 | -43 | 1 |
|  | 水洗机 | 频发 | 78 | 16 | 2 | 18 | -50 | 1 |
|  | 脱水机 | 频发 | 85 | 16 | 10 | 17 | -33 | 1 |
|  | 定型机 | 频发 | 75 | 24 | 1 | 46 | -53 | 1 |
| 2F定型 车间 | 定型机 | 频发 | 83 | 24 | 6 | 46 | -36 | 9 |
|  | 开幅机 | 频发 | 75 | 16 | 3 | 25 | -34 | 9 |
|  | 打卷包装机 | 频发 | 70 | 16 | 1 | 82 | -33 | 9 |
|  | 自动包装机 | 频发 | 70 | 16 | 1 | 75 | -59 | 9 |
| 5F前整 理车间 | 络筒机 | 频发 | 86 | 16 | 40 | 69 | -22 | 9 |
|  | 倍捻机 | 频发 | 83 | 16 | 18 | 53 | -45 | 25 |
|  | 摇绞机 | 频发 | 83 | 16 | 20 | 60 | -43 | 25 |
|  | 撑纱机 | 频发 | 79 | 16 | 8 | 18 | -29 | 25 |
| 6F废气治理设施 | 喷淋静电净化设施 | 频发 | 88 | 24 | 2 | 75 | -59 | 25 |
| 污水处 理站 | 水泵 | 频发 | 88 | 24 | 2 | 41 | -20 | 25 |
| 注：声源坐标值采用相对坐标，以厂区用地的西北角为坐标原点，以东方向为X轴，北方向为Y轴；同一车间内同类型且分布集中的高噪声机台设备等效为1个点声源，等效声源声压级为单机声压级（取最大值）的能量总和，坐标点取等效点源中心坐标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

拟采取噪声控制措施

本项目拟采取的主要噪声控制措施见表7.3-2。

主要高噪声设备治理措施

| 项目 | 高噪声设备 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 生产车间 | 染整设备 | 设备机组与基础之间安装减震垫片，车间为混凝土结构，厂房建筑采取隔音措施，车间较为封闭，通过轴流风机强制通风。车间一、车间二的北侧尽量少开门窗，采用隔声门窗 |
| 污水处理站 | 各式水泵 | 选用低噪声环保型泵，泵的安装采用半地埋式。 |
| 平面布局 | 合理布局 | 设备布局在南侧，远离北侧综合楼 |

预测范围、点位与评价因子

噪声预测范围为：厂界200m范围；

预测点位：以现状监测点为预测评价点；

预测内容：昼、夜间预测点位等效连续A声级。

由于本项目厂界200m范围内无居民区，因而本次预测评价不考虑噪声源对敏感点的影响。

预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了车间等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

预测结果和影响分析

采用上述预测模式，计算得到项目在采取噪声防治措施后，主要高噪声设备对厂界及敏感目标各预测点产生的噪声影响。厂界预测点环境噪声预测结果见表7.3-3。

厂界预测点环境噪声预测结果

| 编号 | 厂界方位 | 贡献值 （dB(A)） | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 执行标准 | 达标情况 | 执行标准 | 达标情况 |
| 1# | 东侧厂界 | 49.1 | 65 | 达标 | 55 | 达标 |
| 2# | 南侧厂界 | 58.3 | 65 | 达标 | 55 | 达标 |
| 3# | 西侧厂界 | 47.0 | 65 | 达标 | 55 | 达标 |
| 4# | 北侧厂界 | 48.7 | 65 | 达标 | 55 | 达标 |

预测结果显示，项目投产后厂界噪声的贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

项目正常生产的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。项目周边200m范围无易受影响的声环境敏感目标，厂界噪声达标不会噪声扰民。

固体废物影响分析

固体废物是指生产建设、日常生活和其他活动中心产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。危险废物则是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴定标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。建设项目固体废物处理处置应遵循减量化、资源化和无害化的原则，采用先进清洁的生产工艺，减少固体废物生产量，并按照固体废物性质对其进行回收、综合利用及无害化处理和处置。

固体废物产生及处置情况

根据工程分析，本项目投产后产生的固废主要有原料使用过程中的染料废包装袋、液体助剂包装桶、定型废油、废布头、废纱线和次品、污泥、废膜（RO、超滤、纳滤膜）、废滤布、废滤袋和生活垃圾等。固废产生及处置情况见表7.4-1。

本项目固废产生及处置情况一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 预测产生量t/a | 处置措施及最终去向 | 是否符合 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前处理工段 | / | 废布头、废纱线和次品 | 一般固废 | 52.8 | 外售综合利用 | 是 |
| 染色工段 | 染料助剂仓库 | 固体染料废包装袋 | 危险废物 | 0.6 | 临时存放在危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置 | 是 |
|  |  | 液体助剂包装桶 | / | 3 | 由供货厂家直接回收用于同类液体的包装 | 是 |
| 废气处理设施 | 定型废气处理装置 | 定型废油 | 危险废物 | 56 | 临时存放在危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置 | 是 |
| 污水处理站 | 压滤机 | 污水处理污泥（含水率60%） | 一般固废 | 825 | 外售建材厂进行综合利用 | 是 |
|  | 过滤、膜系统 | 废膜（RO、超滤、纳滤膜）、废滤布、废滤袋 | 危险废物 | 8 | 临时存放在危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置 | 是 |
| 办公室及生活设施 | / | 生活垃圾 | 一般固废 | 39.6 | 送园区垃圾转运站后，由环卫部门统一清运至垃圾处理场处置 | 是 |

固体废物堆存场、暂存场设置和要求

厂内固体废物贮存设施设置要求

（1）一般固体废物暂存设施

一般固体废物分类暂存设施设置要求

| 序号 | 项目 | 建设内容、规模 | 最大 存量 | 暂存 周期 | 包装方式 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般工业固体废物分类暂存设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废次布料 | 废次布料暂存区 | 5t | 1个月 | 散装 | 符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求 |
| 2 | 污泥 | 污泥压滤间暂存区 | 25t | 10天 | 袋装 |  |
| 二、生活废物暂存设施 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 生活垃圾 | 0.2m3保洁容器若干 | / | / | 桶装 | 每日清运 |

（2）危险废物暂存

危险废物分类暂存设施

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期⑴ | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装袋贮存区 | 固体染料废包装袋 | HW49 | 900-041-49 | 危废暂存间 | 5m2 | 袋装 | 2.0t | 半年 | 符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单要求 |
| 2 | 定型废油贮存区 | 定型废气处理设施产生的废油脂 | HW08 | 900-210-08 |  | 5m2 | 桶装 | 1.5t | 半年 |  |
| 3 | 废膜、废滤布、废滤袋贮存区 | 废膜（RO、超滤、纳滤膜）、废滤布、废滤袋 | HW49 | 900-041-49 |  | 20m2 | 散装 | 8t | 一年 一次 |  |
| 4 | 包装桶贮存区 | 液体助剂包装桶⑵ | / | / |  | 100m2 | 散装 | 0.3t | 一个月 |  |
| 注：⑴暂存设施能够满足的危险废物最大贮存时长； ⑵液体助剂包装桶在厂区内暂存应参照危险废物进行管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

危险废物临时贮存、转运管理要求

为防止储存过程的二次污染，其贮存和转运过程，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》(18597-2001)和《危险废物转移联单管理办法》要求执行，厂区内设置危险废物暂存设施，并且在明显位置悬挂危险废物标识。

危险废物鉴别、暂存、转移应注意事项：

（1）危险废物收集、暂存时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性等危险特性对危险废物进行分类包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1.7、HJ/T298进行鉴别。

（2）危险废物应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。

（3）危险废物应分类贮存于专用贮存设施内，危险废物贮存设施应满足以下要求：

a.危险废物存储场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(18597-2001)的规定进行设置，规模应满足转运周期的需要。必须有符合《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的专用标志；

b.不相容的危险废物必须分开存放,并设有隔离间隔断；

c.应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

d.必须有泄漏液体收集装置及气体导出口或净化装置；

e.应有安全照明和观察窗口，并应设有应急防护设施；

f.应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨、防渗设施以及消防设施；

g.墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（4）由专人负责危废的日常收集和管理，对任何进出临时贮存所的危废都要记录在案，做好危险废物排放量及处置记录。

（5）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。

固体废物对环境的影响分析

一般固废

废布头、次品等暂存于一般固废暂存库内，定期外售进行综合利用；生活垃圾等平常用垃圾桶进行暂存，每天由环卫部门派专车进行清运，因此对环境产生影响较小。

只有企业在日常运营过程中加强固废的储运管理，以上一般固废均可以做到综合利用，不会对周围环境产生影响。

危险废物

本项目危险废物处置方案的总体思路是：危险废物一律按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定要求，在厂区危险废物暂存间暂存后，定期交有危险废物处理资质的单位进行处置。

（1）危险废物储存场所环境影响分析

①污染影响途径分析

根据工程分析可知，项目危废产生点及产生量相对较少，但在从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间过程中以及贮存期间，仍存在散落、泄漏、挥发等情形。危废散落、泄漏若未能及时收集处置，则有可能进入雨水系统进而污染周边地表水，或下渗进入地下污染土壤和地下水；危废挥发则会导致周边大气环境受到一定影响。

②污染影响分析

本项目产生的危险废物具有可燃性和具有一定的毒性，若防护不当或任意排放，将会引起二次污染，对周围环境造成一定的影响，故对危险废物贮存过程中的防护是十分必要的。本评价要求企业在危险废物收集、贮存过程中要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求，并制定严密的防护、防渗措施，避免发生事故，做好危险废物的全过程监督管理。在此基础上，本项目危险废物暂存间对环境影响不大。

（2）危险废物运输过程的环境影响分析

危险废物运输过程中一旦出现事故造成撒落或泄漏，将会对周围环境产生极大危害。本项目所产生的危险废物外委处置，危险废物厂外运输全部依托危废接收单位运输力量，企业不负责危废的厂外运输工作。危险废物运输过程中必须严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定。

（3）危险废物委托处置的环境影响分析

目前，企业尚未建设，未拟定委托处置单位，本项目产生的废油脂属于危险废物，分类收集后定期委托有资质的危废处置单位外运处置。

根据福建省危险废物经营许可证发放情况，全省危险废物处置单位共98家，其中泉州地区共15家。本评价要求建设单位严格执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，落实危险废物转移联单管理制度；根据本项目危险废物类别（代码）委托具有相应资质的危险废物经营企业，严禁将危险废物委托、转让、倒卖给无危险废物经营许可证的单位或个人处置、利用。

（4）危废影响小结

本项目危险废物的收集、暂存、处置均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》等有关规定执行，具备环境可行性。在采取相应的措施以后，本项目产生的危险废物不会对环境造成二次污染。

小结

建设单位应严格按照要求建设一般工业固废暂存场和危险废物暂存设施，只要建设单位认真落实环评提出的固体废物处置措施，保证固体废物得到有效处置，本项目产生的固体废物对环境的影响可得到有效的控制，可避免项目产生的固体废物对地下水环境和土壤环境造成二次污染。

地下水环境影响分析

场区地质及水文地质条件详见“章节5.1.5”。

地下水污染途径识别

根据项目所在区地质条件，可能对地下水造成影响途径主要是污水处理设施、污水管道、固废暂存场构筑物及车间地面等防渗措施不到位，或事故造成防渗设施破损，以及地表垃圾、固体废物经过雨水淋滤，从而造成生产介质或污染物渗漏，均可能对区域地下水水质造成影响。项目对区内地下水环境可能产生影响的环节主要体现在以下几方面：

（1）废水收集及处理：厂内废水收集和处理过程中，若发生构筑物、管道破裂（损），泄漏可能造成废水直接进入地下水，污染地下水。

（2）染整车间：布料染色、清洗工序均位于车间1层（下有地下室），做好地面防渗情况下，染料跑、冒、滴、漏污染地下水的可能性较小。

（3）染化料仓库：项目使用的染化料均位于车间4楼仓库内，妥善保存的情况下污染地下水的可能性较小。

（4）危险固废临时贮存场所：废油脂属于危险废物，危废收集后在危废临时贮存室，若危废容器发生破裂产生泄漏可能污染地下水。

（4）污泥脱水间：项目污水处理产生的污泥堆放间若没有采取防渗措施或采取防渗措施不当，固体废物的渗滤液可能经渗入地下，进而污染地下水。

地下水环境影响预测

预测工况

根据地下水环评导则要求，建设项目须对正常状况和非正常状况的情景分别进行预测。

（1）正常状况分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，本次环评要求全厂划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并给出不同分区的具体防渗技术要求。

本项目不涉及地下水源保护区，项目采取了分类收集、分质处理对污水进行分类收集和处理，对产生的污水进行合理收集，同时设置了污水处理设施，污水经过处理后排往泉荣远东处理厂处理，不直接排入地表水体，避免废水排入地表水体或通过地表水与地下水之间联系间接造成对地下水污染。项目厂区污水管道采用水泥沟槽，并做防渗处理，污水池及四周采用水泥混凝土硬化，池体采取防渗处理，具有良好的防渗能力。

项目采取了较好的防渗措施，可避免污水收集、处理过程中渗漏对周边地下水环境产生影响。本项目使用染化料用商业包装，仓库地面采取硬化和防渗处理，污染地下水的可能性很小。固废随意堆放或者固废临时堆场建设不规范遇降雨容易造成废油脂或污泥淋溶液下渗或随着雨水外排从而可能对地下水造成影响。本项目固废分类收集，固废临时堆场按照《一般固废贮存、处置污染控制标准》规范化建设，固废可得到妥善处置，不会因降雨淋滤产生淋溶液对地下水环境造成间接污染。

项目依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，本次环评要求全厂划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并给出不同分区的具体防渗技术要求，本项目废水收集管道、生产车间、污水处理站（构筑物）等采取防渗措施，能够起到良好的防渗效果，因此在正常状况下，项目对地下水影响较小。

（2）非正常状况预测分析

本项目对地下水环境可能造成影响的污染源主要是污水处理设施、污水管线、染料助剂仓库、危废暂存间和生产污染区地面等；污染来源于非正常工况，如污水管线破裂、原辅材料泄漏、污水处理设施泄漏等，同时事故工况下防渗层破损，导致污染物进入地下水，可能会造成地下水污染。

因此，选择非正常工况作为预测工况。

      - 预测因子

本项目为Ⅰ类建设项目，根据导则的技术要求，选取预测因子包括：

①根据建设项目可能导致地下水污染的特征因子，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子；

②现有工程已经产生的且改扩建后将继续产生的特征因子，改扩建后新增加的特征因子；

③污染场地已查明的主要污染物；

④国家或地方要求控制的污染物。

本项目为迁建项目，现有场地为空地，项目区地下水环境能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。本次预测因子选取主要针对生产废水污染源强特征，选取CODMn、氨氮作为预测因子，以上因子指标能实际反映场地现状及企业运行过程中产生的污染，具代表性。

预测时段

污染源连续排放预测时段：10d、100d、1000d、7300d。

预测情景设置

选择非正常工况，污水处理站浊污废水拦污渠池底（壁）发生渗漏，考虑到污水池底部渗漏未能及时发现，污染物连续渗漏。

预测源强

假定不考虑渗漏过程中包气带对污染物的吸附阻滞过程，污染物全部进入潜水含水层，非正常工况污染物泄漏源强见表7.5-1。

        - 非正常工况污染物泄漏源强

| 预测情景 | 预测源强（mg/L） |  |
| --- | --- | --- |
|  | CODMn | 氨氮 |
| 浊污拦污渠泄漏 | 600 | 30 |
| 注：浊污废水CODCr浓度为1500mg/L，CODCr:CODMn按2.5:1计算，则CODMn浓度为600mg/L。 |  |  |

预测方法

当发生上述事故后，废水短时间内持续渗入地下水含水层系统。污染物将首先在垂向上渗入包气带，并在物理、化学和生物等作用下进一步影响地下水环境。

通常污染物需要迁移穿过含水层上覆包气带才能进入地下水含水层。含水层上覆地层是地表污染物与地下水含水层之间的重要通道和过渡带，既是污染物的媒介，也是污染物的净化场所，即地下水含水层的防护层。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的相关规定，本项目地下水评价等级为二级，需采用数值法或解析法进行影响预测，预测污染物运移趋势和对地下水环境保护目标的影响。根据项目所在地的水文地质勘察报告及场地地勘报告，区域的水文地质条件较简单，故本项目的地下水评价预测采用《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）推荐的解析法预测建设项目对地下水水质产生的直接影响。

采用“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”预测：

式中：x——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C(x,t)——t时刻x处的示踪剂质量浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

π——圆周率；

Erfc()—余误差函数。

预测模型概化

（1）水文地质条件概化

根据水文地质资料，本项目污染物的排放对地下水流场没有明显的影响，评价区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小，因此，将水文地质条件概化为均匀的多孔介质。

（2）污染源概化

选择污水处理站浊污废水拦污渠作为代表构筑物，考虑到污水池底部渗漏未能及时发现，污染物连续渗漏。

（3）水文地质参数确定

渗透系数为1.91m/d，水力坡度约为0.0003~0.0004。含水层顶板岩性为粉质粘土、残积粘土，有效孔隙度取粉砂给水度0.18，则水流速度约为0.006m/d。

参考Gelhar等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，模式计算中纵向弥散度选用10m。由此计算评价区含水层中的纵向弥散系数：DL=L×u=10.0m×0.006m/d=0.06m2/d；

水文地质参数表

| 参数名称 | 渗透系数 K(m/d) | 水力坡度 I | 有效孔隙度 n | 水流速度 U(m/d) | 纵向弥散度 aL(m) | 纵向弥散系数 DL（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 2.5 | 0.0004 | 0.18 | 0.006 | 10 | 0.06 |

预测结果及评价

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，耗氧量的标准限值为3mg/L，氨氮的标准限值为0.5mg/L。地下水各现状监测点耗氧量（CODMn）监测最大值为1.26mg/L，氨氮监测最大值为0.166mg/L。

厂内污水处理站水池废水渗漏直接进入含水层后10d、100d、1000d、7300d，下游不同距离污染物浓度的预测结果见表7.5-3。

污染物迁移特征表

| 评价因子 | COD |  |  |  | NH3-N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 距离（m） | 10 | 100 | 1000 | 7300 | 10 | 100 | 1000 | 7300 |
| 1 | 227.7 | 486.0 | 578.9 | 598.7 | 11.39 | 24.30 | 28.95 | 29.93 |
| 5 | 0.004 | 113.6 | 477.8 | 592.1 | 0 | 5.68 | 23.89 | 29.60 |
| 8 | 0 | 18.51 | 390.9 | 585.5 | 0 | 0.925 | 19.55 | 29.28 |
| 10 | 0 | 3.80 | 332.0 | 580.3 | 0 | 0.190 | 16.60 | 29.02 |
| 11 | 0 | 1.54 | 303.2 | 577.4 | 0 | 0.077 | 15.16 | 28.87 |
| 15 | 0 | 0.02 | 197.7 | 564.0 | 0 | 0.001 | 9.88 | 28.20 |
| 20 | 0 | 0 | 99.4 | 542.6 | 0 | 0 | 4.97 | 27.13 |
| 25 | 0 | 0 | 41.9 | 515.9 | 0 | 0 | 2.09 | 25.79 |
| 30 | 0 | 0 | 14.7 | 483.9 | 0 | 0 | 0.733 | 24.20 |
| 32 | 0 | 0 | 9.1 | 469.8 | 0 | 0 | 0.457 | 23.49 |
| 37 | 0 | 0 | 2.45 | 431.4 | 0 | 0 | 0.122 | 21.57 |
| 40 | 0 | 0 | 1.012 | 406.6 | 0 | 0 | 0.051 | 20.33 |
| 50 | 0 | 0 | 0.032 | 318.3 | 0 | 0 | 0.002 | 15.91 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 11.50 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 4.61 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.473 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| 130 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由预测结果可知，在污水池出现泄漏的事故状况下，不考虑水池防渗、包气带的阻滞、自净作用，泄漏100d后，耗氧量（CODMn）、氨氮的预测浓度（贡献浓度叠加现状浓度）超标范围分别为11m和8m；泄漏1000d后，耗氧量（CODMn）、氨氮的预测浓度（贡献浓度叠加现状浓度）超标范围分别为37m和32m；泄漏7300d后，耗氧量（CODMn）、氨氮的预测浓度（贡献浓度叠加现状浓度）超标范围分别为125m和112m。超标区域均邻近安海湾，不属于地下水敏感区、较敏感区。受该地区地形及沿岸海域影响，地下水交替缓慢，淡化作用十分微弱，水质微咸，无开采意义，保护利用价值不大。

事故状况下，泄漏废水将对地下水环境造成污染。因此，建设单位应从源头控制泄漏，严格按照相关技术规范做好防渗，加强环境管理，维护环保设施的正常运行，杜绝事故排放。

若污染物发生泄漏，可以及时监测到污染物。只要及时发现污染物泄漏并采取应急响应终止污染泄漏，对污染的土壤和地下水采取及时修复，则非正常工况下的污染物泄漏对地下水环境的污染可控。

综上分析，项目运行过程中应严格落实废水处理及固废处置措施，从源头及末端治理措施上有效控制了可能污染地下水的途径，对周边地下水环境影响很小；建议后续施工过程委托专业环境监理单位开展环境监理工作，跟踪污水处理设施及管道工程等隐蔽工程环保措施落实情况，确保污水处理设施及污水管道具有一定防渗能力，避免污水收集及处理过程中通过渗漏下渗途径对地下水环境造成污染。

土壤环境影响分析

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化。本项目坯布、丝线染整迁扩建项目，属污染影响型项目，对土壤的主要污染途径来自废水泄漏、染化料泄漏、危废暂存等可能发生入渗对土壤环境造成的污染影响。

土壤环境影响类型与影响途径识别

项目土壤环境影响主要为污染影响型，项目污染物可以通过多种途径进入土壤，项目土壤环境影响主要有以下几种类型：

（1）地面漫流：拟建项目产生的废水事故状态下直接排入外环境，或发生废水泄漏事故，致使土壤受到污染；另外，污水管线泄漏可也能导致土壤受到污染。

（2）垂直入渗：本项目染料、助剂等物料仓库及危废暂存间等可能通过扩散、降水淋洗等直接或间接影响土壤。

本项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响途径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 |
| 建设期 | - | - | - |
| 营运期 | - | √ | √ |
| 服务期满后 | - | - | - |

土壤影响源及因子识别

项目正常生产时，项目的生产车间、污水处理设施、危废仓库等均采取严格防渗措施，正常生产时，不会发生渗漏影响土壤环境。本评价主要分析项目事故状态的渗漏对土壤环境的影响。

本项目土壤影响源及影响因子汇总见表7.6-2。

项目土壤环境影响源及影响因子识别一览表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 染整 | 地面漫流、垂直入渗 | 染液 | COD | 事故染液泄漏漫流、地面防渗措施破损 |
| 污水收集管线及污水处理站 | 废水收集、处理、回用 | 地面漫流、垂直入渗 | 废水 | COD | 事故，污水池泄露、管道破损 |
| 危废间 | 废油脂暂存 | 地面漫流、垂直入渗 | 废油脂 | 石油类 | 事故泄漏、地面防渗措施破损 |

土壤环境影响分析

本项目属于三级评价，可采用定性描述进行影响分析。土壤污染与大气、水体污染有所不同，大气、水体污染比较直观，严重时通过人的感官即能发现，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物（如家禽家畜）乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。

项目建成后，全厂废水包括：印染废水、生活污水等。废水经生化、深度处理后，确保废水达到排放标准及回用系统进水标准；外排废水（达标）纳入泉荣远东处理厂作进一步处理。厂区设置三级防控体系，事故情况下废水可全部导入事故水池，可避免事故状态废水直接排入外环境及产生地面漫流。项目运行过程中应加强污水管线日常维护，杜绝污水管网跑冒滴漏现象。采取污染防治措施后，项目不会因地面漫流导致土壤环境污染。

拟建项目厂区分区防渗，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。涉及物料储存的仓库、生产装置区、污水收集和输送管线、事故水池、污水站等区域应做好防渗层的检查维修工作，及时对破损的防渗层进行修补。生产过程中的各种物料及污染物均须确保与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，尽可能避免对土壤环境造成不利影响。采取以上措施后，因垂直入渗导致的土壤环境影响较小。

因此，本项目正常工况不会通过地面漫流、垂直入渗等形式对厂区内及周边土壤造成明显的影响。非正常工况下，假设防渗地面开裂、废水泄漏等，相关污染物进入土壤中，并随着持续泄漏，污染范围逐渐增大。因此，企业应做好日常土壤保护工作，环保设施及相关防渗系统应定期进行检修维护，设置地下水监测井，一旦发生污染物泄漏应立即采取应急响应措施，截断污染源并根据污染情况采取土壤风险防范措施。

综上所述，建设单位应切实落实废水的收集、输送以及各类危化品和固废的贮存工作，做好各类设施及地面的防腐、防渗措施，加强废气治理设施运行维护，在此基础上，本项目的建设对土壤环境影响整体是可接受的。

土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （0.62）hm2 |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（无）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | pH、石油烃 |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃 |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类☑；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感☑ |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级☑ |  |  |  |  |
| 现状 调查 内容 | 资料收集 | a）☑；b）☑；c）□；d）□ |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | / | 表层 |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / | / |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中45项基本项目+pH+锑 |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中45项基本项目+pH+锑 |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值 |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（） |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） |  |  |  |  |
|  |  | 影响程度（） |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ |  |  |  |  |
|  |  | 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（） |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 建设项目土壤环境影响可接受。 |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |

环境风险分析

风险调查

建设项目风险源调查

（1）危险物质数量及分布情况

公司厂区内危险单元主要是生产车间、染化料仓库。对照《建设项目环境风险评价技术导则(HJ169—2018)》附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），公司全厂涉及到的危险物质存量及存储方式具体见表7.7-1。

项目全厂主要危险物质存量及存储方式

| 序号 | 物质名称 | 储存场所 | 最大储存量（t） | 储存/运输方式 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 生产车间4层 | 1.0 | 25kg/袋、汽车 | 自燃物品 |
| 2 | 冰醋酸 | 生产车间4层 | 2.7 | 120kg/桶、汽车 | 酸性腐蚀品 |
| 3 | 硫酸铵 | 生产车间4层 | 0.36 | 25kg/袋、汽车 | / |

（2）生产工艺特点

项目染整生产工艺流程较简单，不涉及HJ169-2018导则规定的危险工艺。

环境敏感目标调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D判定本项目环境敏感程度。

（1）大气环境

项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人。故大气环境敏感程度为E1—环境高度敏感区。

（2）地表水环境

项目废水经厂区污水处理设施预处理达到接管要求后排入泉荣远东污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水拟拉管至围头湾海域排放。污水厂纳污海域属泉州围头湾三类区，执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第二类海水水质标准。项目事故情况下危险物质泄漏可能会排入泉荣远东处理厂泉荣远东处理厂泉荣远东处理厂，但不会直接排放至纳污海域。

厂区北侧为龙下溪，龙下溪排洪渠水体直接排入安海湾海域，根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》，该海域环境功能区划为安海湾(FJ097-D-III)四类功能区，执行《海水水质标准》(GB3097-1997)第三类海水水质标准。故地表水功能敏感性分区为低敏感F3。

发生事故时，排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，无导则附录D表D.4所列的敏感保护目标，故环境敏感目标分级为S3。

综合上述指标，确定地表水环境敏感程度分级为E3。

（3）地下水环境

本项目地下水不涉及附录D中表D.5所述地下水敏感区域，功能敏感性分区定为G3；项目所在地包气带防污性能为D2，故地下水环境敏感程度分级为E3。

（4）小结

本项目环境敏感特征表详见表7.7-2。

本项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 敏感目标分布详见表2.6-1 |  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  | 大于5万人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 安海湾（FJ097-D-Ⅲ） | 一般工业用水、港口；F3 |  |  | 其他 |
|  | 内陆水体排放点下游10km(近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |
|  | 1 | 无 | S3 | 第二类 |  | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 无 | G3 | Ⅲ类 | D2 | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |

环境风险潜势判断

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管道危险物质最大存在总量计算：

当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

当企业存在多种风险物质时，则按下式计算：

式中：q1，q2，...，qn——每种风险物质的存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

对于全厂存在多种危险物质，通过上式计算，根据HJ169-2018的规定，本项目全厂危险物质数量与临界量比值见表7.7-3。

本项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | 临界量Qn（t） | 设计存放量qn（t） | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 5 | 1.0 | 0.2 |
| 2 | 冰醋酸 | 10 | 2.7 | 0.27 |
| 3 | 硫酸铵 | 10 | 0.36 | 0.036 |
| 项目Q值∑ |  |  |  | 0.506 |

根据计算结果，本项目全厂危险物质数量与临界量比值为0.506，Q值属于Q＜1。

（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，经计算，Q=0.506＜1，因此本项目环境风险潜势为I。

环境风险评价等级

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.5-2确定评价工作等级，本项目环境风险潜势为I，只需进行简单分析。

风险识别

风险识别内容

依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，风险识别包括以下内容：

1、物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

2、生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

3、危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

物质危险性识别

危险物质识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

项目主要风险性物质的主要毒性数据和易燃性数据见表7.7-4。

项目主要风险性物质性质一览表

| 物质 名称 | 危险性 |  |  |  | 毒理学信息 | 生态学信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险性类别 | 侵入途径 | 健康危害 | 环境危害 | 急性毒性 |  |
| 冰醋酸 | 第8.1类酸性腐蚀品 | 吸入、食入、经皮吸收 | 吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。 慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。 | 对水生生物有毒性 | LD50：3530mg/kg(大鼠经口）、1060mg/kg(免经皮） | LC50：92~106mg/L(48h)，79~88mg/L(96h)(黑头呆鱼）； |
| 保险粉 | 第4.2类自燃物品 | 吸入、食入 | 有致敏性和刺激性 | 对环境有害 | 无资料 | LC50：13~48mg/L(48h)(金色圆腹雅罗鱼） |
| 硫酸铵 |  | 吸入、食入、经皮肤吸收 | 对眼睛、黏膜和皮肤有刺激作用 | 对环境有害 | 大鼠经口LD50：2840mg/kg； 小鼠经口LD50：640mg/kg | 无资料 |

生产系统危险性识别

生产系统危险性识别包括生产装置、储运装置、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

①危险单元划分及潜在风险源

根据项目工艺流程和平面布置，结合项目物质危险性识别结果，风险源的危险性、存在条件和转化为事故的触发因素，本项目危险单元划分结果见表7.7-5。

危险单元划分结果及潜在风险源一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 危险物质的最大存在(在线)量(t) | 危险性 | 存在条件 | 触发因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓储车间4F（染化料仓库） | 染化料 | 保险粉、冰醋酸、硫酸铵、 | 1 2.7 0.36 | 遇明火或火源，引发火灾；保险粉为自燃物质，遇湿或火源引发火灾；醋酸为易燃液体，遇明火或火源引发火灾。 | 保险粉、硫酸铵为塑料袋常温常压密闭贮存、分区贮存；冰醋酸为塑料桶常温贮存 | 保险粉受潮、遇湿自燃；操作失误或包装袋破损致介质泄漏，遇明火 |
| 2 | 仓储车间3F（坯布、丝线） | 布料、丝线火灾 | CO | 590 | 火灾 | 常温分区存放 | 遇明火或火源，引发火灾 |
| 2 | 生产车间（染色机） | 染化料泄漏、火灾 | 保险粉、硫酸铵、冰醋酸 | 0.8 | 泄漏 | 管道内 | 操作不当造成泄漏 |
| 3 | 环保设施 | 废水处理设施 | 废水处理池 | / | 泄漏污染土壤、地下水，事故排放 | 废水站 | 水池开裂等、处理设施故障 |
| 4 |  | 废弃物暂存区 | 废油脂 | / | 泄漏污染土壤、地下水 | 专门容器收集，分区贮存，加盖密闭 | 包装容器等破损或遇明火 |

环境风险类型及危害分析

环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染排放。

本项目危险物质采用不同介质等进行贮存，一般情况下，仓库是安全的，但若管理不善，可能由于受潮，或受外因诱导（如热源、火源、雷击等）时，会引发物质泄漏、火灾事故。

①包装破裂泄漏：冰醋酸采用塑料桶存储，助剂仓库地面硬化，容器发生破裂泄漏量较少，可控制在仓库内。冰醋酸具有腐蚀性，对近距离接触者有伤害。其他固体染化料包装泄漏都可控制在仓库内。

②易燃液体燃烧：冰醋酸属于易燃液体，燃烧产物为二氧化碳，无次生污染物。灭火方法为泡沫、二氧化碳、砂土，基本不产生消防废水。

③易自燃物燃烧：保险粉属于容易自燃的物质，在遇湿自燃后燃烧产物为SO2，进入大气扩散，浓度过高情况下可导致周围人群发生中毒情况。

故保险粉自然产生的SO2和消防废水的影响是本项目主要次生风险。

环境风险类型及危害分析

| 风险类型 | 事故危害 | 具体事故 | 原因简析 | 危险物质向环境转移的可能途径 | 对周围环境的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险物料泄露 | 人员中毒 | 冰醋酸泄漏 | 包装桶破裂 | 少量液体泄漏后截留在仓库内。 | 泄漏对场内员工可能造成一定影响 |
|  |  | 染料/助剂泄漏 | 包装袋破裂 | 固体泄漏量小，被截留在库房。 |  |
| 火灾、爆炸事故 | 污染环境、人员伤亡 | 保险粉自燃事故 | 保险粉遇湿自燃 | 遇湿自燃，燃烧产物主要为SO2，扩散进入大气环境；自燃后灭火剂为干粉、二氧化碳、砂土，禁止用水，故不考虑事故消防水。 | 火灾对厂区周边造成较大影响 |
|  |  | 布料火灾 | 遇明火、受外因诱导（如热源、火源、雷击等） | 燃烧次生污染产污CO，扩散进入大气环境；灭火过程的消防废水 |  |
| 污水池泄漏 | 污染环境 | 调节池池底破裂 | 地基沉降、防渗层破损等 | 废水进入土壤、地下水 | 影响土壤、地下水环 境 |
| 废水事故排放 | 污染环境 | 污水处理设备出现故障 | 操作不当、其他外因 | 生产废水的超标排放纳入泉荣远东处理厂 | 可能对泉荣远东处理厂造成一定影响 |
| 次生污染事故 | 污染环境 | 消防废水废物、泄露收集的废液等 |  | 危险化学品泄漏处置产生的洗消液或火灾产生的消防水外泄 | 可能对接纳污水处理厂处理系统造成冲击 |

风险识别结果

本项目危险单元主要为原料贮存区、生产车间及污水收集处理设施；厂区内危险物质主要为有毒、易燃物质，代表物质为保险粉等。环境风险类型主要是危险化学品的泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染排放。

建设项目环境风险识别汇总，见表7.7-7。

建设项目环境风险识别汇总表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 转移途径 | 影响方式 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓储区 | 染化料贮存区、布料贮存区 | 保险粉、冰醋酸、硫酸铵等 | 泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放 | 挥发进入大气； 次生消防废水可能影响地表径流及土壤 | 直接影响 | 周边居民、土壤、地表水、地下水 |
| 2 | 生产车间 | 染色机及管道 |  | 泄漏 | 渗漏进入土壤，可能影响到地下水；从雨水口进入地表径流 | 直接影响 | 土壤、地表水、地下水 |
| 3 | 环保设施 | 废水 | 未经处理废水 | 事故排放、废水管道破损 | 渗漏进入土壤，可能影响到地下水；超标排放纳入泉荣远东处理厂 | 直接影响 | 土壤、地下水 |
|  |  | 危废 | 废油脂 | 泄漏 | 渗漏进入土壤，可能影响到地下水 | 直接影响 | 土壤、地下水 |

风险事故情形分析

风险事故情形设定

本项目涉及的风险物质主要为保险粉、冰醋酸及硫酸铵，结合风险物质的最大存量、毒性终点浓度限值、及燃烧后次生污染等，本项目选取主要代表性危险物质为保险粉，根据前文风险识别，确定保险粉遇湿自燃为最大可信事故，同时考虑火灾事故产生的洗消废水进行风险评价，主要事故类型如下表所示。

风险最大可信事故情形设定

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 环境危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区4F染化料仓库 | 保险粉遇湿自燃 | SO2 | 火灾 | 大气影响 | 大气污染，可能导致中毒 |
| 2 |  | 染化料泄漏 | 染化料 | 泄漏 | 漫流 | 土壤、地表水 |
| 3 | 厂区3F布料仓库 | 消防事故废水 | 洗消废水 | 火灾次生污染 | 通过雨水管口进入地表水环境，漫流进入土壤环境 | 土壤、地表水 |
| 4 | 污水处理站 | 生产废水 | COD、氨氮等 | 事故（超标）排放、渗漏 | 冲击污水厂负荷；漫流进入土壤环境 | 地表水；土壤、地下水 |

源项分析

- 1、环境事故统计

2006年4月，晋江市金井镇玉山村大新化纤厂仓库内的保险粉遇湿自燃，突然起火，在公安局、消防大队、金井镇政府等部门的组织下，险情被成功排除。该事故发生后，大新化纤周边居民被紧急疏散，未造成任何人员伤亡。

2009年8月21日，新狮漂染厂发生保险粉受潮自燃，引发火灾事故。事故发生后，石狮市人民政府立即组织公安局、消防大队、环保局、鸿山镇政府等相关部门，成立了新狮漂染厂发生保险粉受潮自燃事故调查小组，前往事故现场组织应急工作，很快对新狮漂染厂事故现场附近路面实行管制，自燃得到控制，险情排除。该事故发生后，周边居民被紧急疏散，未造成人员伤亡，事故共造成23人受伤入院治疗，伤情得到控制。

2012年5月，浙江湖州市美欣达印染公司仓库内30吨保险粉遇湿剧燃。事故发生后，湖州市和吴兴区两级党委、政府和消防、公安、环保、安监等相关部门第一时间赶赴现场实施处置，并及时疏散群众。约3小时险情得到控制。抢险过程中，用干粉灭火器、水泥阻隔火源向液碱、醋酸等危险化学品的蔓延，并成功采取窒息灭火法排除火灾，事故未造成人员伤亡。

- 2、事故风险概率分析

根据潜在事故分析列出的设定事故，并考虑环境风险事故发生后，污染物向环境转移的途径，筛选出最大可信事故为：保险粉发生自燃事故后，燃烧产物SO2排放对大气环境的影响。参考《化工装备事故分析与预防》中统计1949年~1988年的全国化工行业事故发生情况的相关资料，结合行业的有关规范，取本项目事故风险发生概率为1.1×10-5次/年。

- 3、事故源强的确定

（1）保险粉自燃事故源强

连二亚硫酸钠又称保险粉，暴露在空气中会被氧化而变质，遇水、酸类或与有机物、氧化剂接触，都可能放出大量热而引起剧烈燃烧，并放出二氧化硫。

保险粉遇湿自燃反应的机理较复杂，1mol保险粉（分子量174）自燃约生成1mol的二氧化硫。本项目保险粉贮存量为1.0t，全部燃烧产生二氧化硫为0.368t，假定在1小时内全部燃烧，则二氧化硫的排放速率为102g/s。

（2）火灾事故产生事故消防水

根据对保险粉火灾事故发生后应急处理处置方法的调查，保险粉发生火灾事故后采用的灭火剂主要为泡沫、干粉、二氧化碳、砂土，禁止用水灭火。故本评价不考虑事故消防水的排放问题。

项目车间或坯布、成品仓库临时堆放或储存可燃物质主要为坯布及成品布，建筑耐火等级为一级，火灾危险性类别为丙类，各建筑单体均设置室内消火栓和室外消火栓系统。根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》的规定，按照项目厂区内最大建筑单元核定室内消火栓用水量为10L/s，室外消火栓用水量为30L/s。项目坯布、成品仓库储存物料为丙类，火灾延续时间按照2h考虑，一次火灾室内、外消火栓系统最大消防用水量为288m3。

- 4、项目风险源强汇总

根据风险事故情形确定事故源参数及计算结果，项目风险源强汇总见下表。

项目风险源强一览表

| 序号 | 风事故情形 | 危险 物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率/(kg/s) | 持续时间/min | 最大释放或泄漏量/kg | 泄漏液体蒸发量/kg | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险粉自燃 | SO2 | 大气环境 | 0.102 | 60 | 0.368 | —— | 次生 |

风险评价

- （1）预测内容

预测最不利气象条件下，下风向不同距离处危险物质的最大浓度，预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围，各关心点的SO2浓度随时间变化情况。

- （2）环境风险控制标准

SO2浓度的毒性终点浓度值选取如下表所示。

大气毒性终点浓度值选取

| 物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 毒性终点浓度-2/（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 7446-09-5 | 79 | 2 |

- （3）预测模式

采用大气环评软件EIAProA2018中的风险预测模块进行扩散预测，初始气团为空气和物质混合物，SO2理查德森数Ri≥1/6，均为重质气体，扩散计算采用SLAB模式。

- （4）预测结果

在最不利气象条件下：F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%，下风向不同距离SO2浓度的最大浓度预测结果见表7.7-11；关心点SO2浓度随时间变化情况预测结果见表7.7-12。

不同毒性终点浓度的最大影响范围

| 序号 | 风险 情景 | 危险物质 | 阈值(mg/m3) |  | 影响终点 (m) | 最大半宽 (m) | 最大半宽 对应X(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险粉自燃 | SO2 | 毒性终点浓度-2 | 2 | 380 | 26 | 10 |
|  |  |  | 毒性终点浓度-1 | 79 | 计算浓度均小于此阈值 |  |  |

下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度

| 下风向轴线 距离(m) | SO2（火灾释放） |  | 下风向轴线 距离(m) | SO2（火灾释放） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间(min) | 高峰浓度(mg/m3) |  | 时间(min) | 高峰浓度(mg/m3) |
| 10 | 30.05 | 2.27 | 2210 | 43.26 | 1.04 |
| 60 | 30.35 | 2.24 | 2310 | 43.86 | 1.02 |
| 110 | 30.65 | 2.21 | 2410 | 44.46 | 0.99 |
| 160 | 30.95 | 2.17 | 2510 | 45.06 | 0.97 |
| 210 | 31.25 | 2.13 | 2610 | 45.66 | 0.95 |
| 260 | 31.56 | 2.09 | 2710 | 46.26 | 0.92 |
| 310 | 31.85 | 2.06 | 2810 | 46.86 | 0.90 |
| 360 | 32.15 | 2.02 | 2910 | 47.46 | 0.88 |
| 410 | 32.45 | 1.98 | 3010 | 48.06 | 0.87 |
| 460 | 32.75 | 1.94 | 3110 | 48.66 | 0.85 |
| 510 | 33.05 | 1.90 | 3210 | 49.26 | 0.83 |
| 560 | 33.35 | 1.87 | 3310 | 49.86 | 0.81 |
| 610 | 33.65 | 1.83 | 3410 | 50.46 | 0.80 |
| 710 | 34.26 | 1.74 | 3510 | 51.06 | 0.78 |
| 810 | 34.85 | 1.68 | 3610 | 51.66 | 0.77 |
| 910 | 35.45 | 1.61 | 3710 | 52.26 | 0.76 |
| 1010 | 36.05 | 1.55 | 3810 | 52.86 | 0.74 |
| 1110 | 36.66 | 1.49 | 3910 | 53.46 | 0.73 |
| 1210 | 37.26 | 1.43 | 4010 | 54.06 | 0.72 |
| 1310 | 37.86 | 1.38 | 4110 | 54.66 | 0.71 |
| 1410 | 38.46 | 1.34 | 4210 | 55.26 | 0.70 |
| 1510 | 39.06 | 1.29 | 4310 | 55.86 | 0.69 |
| 1610 | 39.66 | 1.25 | 4410 | 56.46 | 0.67 |
| 1710 | 40.26 | 1.21 | 4510 | 57.06 | 0.67 |
| 1810 | 40.86 | 1.17 | 4610 | 57.66 | 0.66 |
| 1910 | 41.46 | 1.14 | 4710 | 58.26 | 0.65 |
| 2010 | 42.06 | 1.10 | 4810 | 58.86 | 0.64 |
| 2110 | 42.66 | 1.07 | 4910 | 59.46 | 0.63 |

关心点的最大浓度及对应的时刻和持续时间

| 序号 | 敏感点 | 下风向 距离/m | 保险粉燃烧释放SO2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大浓度 /mg/m3 | 最大浓度发 生时间/min | 持续时间（1） /min | 持续时间（2） /min |
| 1 | 璀璨新城 | 350 | 2.03 | 5 | —— | 57 |
| 2 | 天辰湾小区 | 660 | 1.78 | 5 | —— | 58 |
| 3 | 永湖村 | 980 | 1.57 | 6 | —— | 59 |
| 4 | 东石镇区 | 1250 | 1.41 | 8 | —— | 59 |
| 5 | 龙下村 | 1300 | 1.39 | 8 | —— | 59 |
| 6 | 萧下村 | 1400 | 1.34 | 9 | —— | 59 |
| 7 | 安平春晖小区 | 1400 | 1.34 | 9 | —— | 59 |
| 8 | 东埕村 | 1850 | 1.16 | 12 | —— | 59 |
| 9 | 金瓯村 | 2110 | 1.07 | 13 | —— | 59 |
| 10 | 平坑村 | 2160 | 1.06 | 13 | —— | 59 |
| 11 | 井林村 | 2310 | 1.02 | 14 | —— | 59 |
| 12 | 檗谷村 | 2370 | 1 | 15 | —— | 59 |
| 13 | 后房村 | 2600 | 0.948 | 16 | —— | 59 |
| 14 | 江崎村 | 2630 | 0.941 | 16 | —— | 59 |
| 15 | 钻石海岸 | 2860 | 0.894 | 18 | —— | 59 |
| 16 | 巷内村 | 3200 | 0.832 | 20 | —— | 59 |

- （5）预测结果分析

①下风向不同距离的最大浓度预测结果分析

预测结果表明，在最不利气象（F稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）条件下，保险粉遇湿自燃排放的SO2浓度达不到其毒性终点浓度-1，达到毒性终点浓度-2的最大影响范围为泄漏点外380m内。

②关心点影响结果

预测结果表明，在最不利气象（F稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）条件下，各关心点SO2最大浓度未达到其对应的毒性终点浓度-1，达到毒性终点浓度-2的为关心点璀璨新城，SO2的最大浓度为2.03mg/m3，出现在第5min，持续时间为57min。

环境风险评价

保险粉遇湿自燃

（1）大气环境风险影响范围和程度

根据预测结果，项目风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围和程度见表7.7-14。

大气环境风险影响范围和程度表

| 事故 情景 | 危险 物质 | 大气毒性终点浓度值 | 危害程度 | 最大影 响范围（泄漏点） | 受影响人数(人) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 厂内 | 厂区外环境 |  |
| 保险粉遇湿自燃 | SO2 | 毒性终点浓度-1 | 可能对人群 造成生命威胁 | / | / | / | / |
|  |  | 毒性终点浓度-2 | 可能对人体造 成不可逆的伤害 | 150 | 150 | 周边企业员工及璀璨新城部分区域 | 600 |

（2）关心点概率分析

关心点概率：即有毒有害气体（物质）剂量负荷对个体的大气伤害概率、关心点处气象条件的频率、事故发生概率的乘积，以反映关心点处人员在无防护措施条件下受到伤害的可能性。

根据预测结果，各关心点SO2最大浓度均未达到其对应的毒性终点浓度-1，大气伤害概率为0，因此，关心点概率为0，即关心点处人员在无防护措施条件下不会对生命造成威胁。

地表水环境风险影响分析

拟建项目发生环境风险事故，主要地表水污染因子情况见表7.7-15。

风险事故地表水污染因子表

| 事故类型 | 危险源 | 危险物料 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险物质泄漏 | 4层染化料仓库 | 染料、助剂 | pH、COD、SS等 |
|  | 危险废物暂存间 | 定型废油；固体染化料的废包装袋、纸箱（沾染染料） | pH、COD、石油类等 |
| 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 | 3层坯布仓库 | 消防废水 | COD、SS等 |
|  | 整栋车间 | 染料、助剂、消防废水 | pH、COD、SS等 |
| 事故（超标）排放 | 污水处理站 | 废水 | pH、COD、SS等 |

由上表可见，本项目发生危险物质泄漏或者火灾、爆炸情况下，主要废水污染因子涉及pH、COD等，事故废水一旦未能得到有效控制，则极有可能进入厂区雨水收集系统，从而通过厂区雨水管网排入地表水体，本项目事故废水进入后会造成地表水污染事故。此外，污水处理站设备故障，可能发生废水超标排放，进而可能对城南园污水处理厂造成冲击影响。

企业拟在地下室建设一座800m3的事故应急池，雨水口设置切断阀及事故废水导排系统（导流泵及导流管道），泄漏物质及受污染的消防废水收集在事故应急池。事故后，事故废水泵至污水处理站处理达标后排入园区污水处理厂。

地下水环境风险影响分析

根据“5.4地下水环境影响分析”预测结果，事故状况下，泄漏废水或原料等有毒有害物质将对场地下地下水环境造成明显不利影响。本项目所在区域属于近岸海域，地下水主要是咸水，无开采利用价值。根据地下水流向，项目场地下游主要为海域，对周边村庄的地下水环境基本没有影响。

项目建成后，正常情况下对地下水的水质基本没有影响。企业应采取有效的措施防止污染物泄漏，按分区防渗级别的要求采取场地防渗措施，加强环境管理，维护环保设施的正常运行，杜绝非正常排放。

环境风险评价结论

根据环境风险判定结果，项目环境风险潜势为Ⅰ；企业在严格落实本次评价提出的各项环境风险防控措施的情况下，项目环境风险可防可控。

企业运行时存在的风险因素较少，主要是染化料存放区危化品泄漏及保险粉遇湿自燃事故，保险粉遇湿自燃事故对周围环境的影响，对环境空气质量产生一定的影响；危化品发生火灾、爆炸事故产生的燃烧废气和灭火过程产生的消防废水。因此在加强环境管理，制定完备、有效的环境风险防范措施的前提下，风险事故发生的概率小。在严格遵守各项操作规程和制度，执行各项环保措施和环境风险防范措施，加强环境管理的前提下，拟建工程运行后，其环境风险水平是可以接受的。

建设单位应严格执行《福建省环保厅转发环保部关于印发＜企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）＞的通知》（闽环保应急【2015】2号）规定，在建成生产前应组织环境应急预案的编制、评估，按要求备案。

建设项目环境风险简单分析内容见表7.7-16。

建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 晋江市永和晋发线带有限公司年染整加工针织涤纶布3300吨、针织锦纶布990吨、针织涤纶锦纶交织布330吨、低弹丝330吨、高弹丝330吨项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 晋江经济开发区安东园 |
| 地理坐标 | 经度 | 118.455583° | 纬度 | 24.679630° |
| 主要危险物质及分布 | 保险粉、冰醋酸、硫酸铵等：生产车间4层。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 风险物料泄露（染料/助剂/危废泄漏）进入土壤、地下水会对造成土壤、地下水环境污染； 废水事故排放可能对泉荣远东处理厂造成一定影响； 火灾事故，产生的大气污染物会对大气造成污染，特别是保险粉遇湿自燃，燃烧产物主要为SO2，将导致大气环境污染。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、危化品贮存、物料运输等需满足评价提出的防范措施要求； 2、建设消防水池800m3及相应的消防系统； 3、企业应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）规定，在建设项目投入试生产或者使用前，按照相关规定编制突发环境事件应急预案。 |  |  |  |

环境保护措施及其可行性论证

废水污染防治措施分析

废水分类收集、分质处理、分级回用的运行管理控制要求

（1）雨污分流：厂区排水实行雨污分流。雨水经厂区雨水沟收集后往南侧排入园区雨水管网。

（2）废水分类收集

①含热废水且水质好的供热蒸汽冷凝水、机台设备冷却水和定型废气余热回收热水，通过热水回收专管回收进入热水池，通过热水回用专管回用到染整的水洗除油、水洗等工段。

②本项目专门从事涤纶、锦纶、涤锦交织布、高弹丝、低弹丝的染整加工，无退浆、碱减量等特殊工艺。根据园区规划及规划环评环境准入要求，染整废水实行清污分流，本项目采用的染色机为间歇染色机，结合染色机间歇排水特点，连续水洗除油、染色、还原洗/固色、第一遍水洗等工序的废水污染物浓度较高，按浊废水分流，后道水洗工序按清废水分流。

染色区设置1条清废水管和1条浊废水管，其中清污废水管连接清污废水处理系统，浊污废水管连接浊污废水处理系统+回用水处理系统。间歇染色机的排水管设计有分流三通阀门，通过每台染色机的电脑程序控制分流方案，在每台染色机在每批次产品下单时向染色机的电控装置下达分流指令，在染色、水洗工序中实现各工序的自动分流，将染色产生的高浓度废水排入浊废水管汇入浊废水预处理设施，将清洗产生的低浓度废水排入清废水管汇入中水回用设施。自动化的分流高效准确，可避免人为的误操作。

③定型废气喷淋废水经油水分离器处理后循环利用，定期排放废水进入浊污废水处理系统；

④污水站除臭洗涤塔喷淋水循环使用，定期排放废水进入浊污废水处理系统；

⑤染色机、染纱机设备清洗废水进入浊污废水处理系统；

⑥生活污水经化粪池预处理后，进入浊污废水处理系统；

（3）分质处理

企业自建废水预处理及回用系统，低浓度废水与高浓度废水分别单独处理，项目总生产废水产生量为817.5t/d，清废水分流量为413.2t/d，进入清废水处理系统，经“格栅池+调节池+气浮沉淀+多介质过滤器+钠离子交换器+袋式过滤器”工艺处理后中水回用，纳滤反冲洗废水浊污回用水系统处理后达标排放；浊废水分流量为404.3t/d，其中染整工艺浊废水379.8t/d，染色机/染纱机清洗废水4t/d，定型机废气净化设施和除臭喷淋塔定期排放废水9t/d，生活污水11.5t/d，均进入浊废水处理系统，经“格栅池+调节池+混凝沉淀+水解酸化+好氧+二沉池+物化沉淀+过滤”+“多介质过滤器+超滤+RO系统”处理后，RO系统出水纯水230.3m3/d回用于染整（RO膜出水率为60%），浓水和反冲洗废水经芬顿+高效沉淀处理后达标外排，排放量为236.0m3/d。

RO膜出水率为60%，浊污系统总回用率约为51.6%，考虑纳滤反冲洗废水和污泥进入浊污系统，总回用率为85%，生产废水总回用率可达到71.1%，全厂达产后水重复利用率达72.5%，可以满足《印染行业规划条件（2017版）》及《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）中重复利用率大于40%的要求。废水排放口拟安装流量、pH、COD及氨氮在线监控装置，并与环保局联网。

（4）分级回用

①RO反渗透膜符合回用水质的纯水主要回用于水质要求较高的工段（染布的染色工段和最后一道水洗、染纱）。

②清污的中水回用优先回用于定型机定型废气净化的喷淋补水、除臭喷淋塔补水、机台冷却用水和定型废气余热回收用水等水质要求不高工段。

③回收热水主要用于染布的水洗除油、染整水洗、还原洗、固色等工段，这些工段对水质要求不高，可全部采用回收热水。

（5）运行管理制度

在正常生产过程中，企业应积极主动接受当地环保部门的监管监控，为确保回用水系统得到有效监管，应采取以下措施：

①实行三级用水计量管理（各用水工段安装水表计量），设置专门机构或人员对取水、排污情况进行监督，并建立管理考核制度和数据统计系统。

②间歇染色机进水和排水均由电脑中控系统控制，排水管道设计有分流三通阀门，可通过电脑程序控制分流方案，在每批次产品下单时向染色机的电控装置下达分流指令，在染色、水洗工序中实现自动各工序的自动污水分质分流，避免人为的误操作。设备的进水和排水各设置四根管道；进水为：废热水、自来水、回用水、纯水；排水为：热水、清废水、浊废水。

③应定期检查回用水管道，并进行记录，确保管道的密闭性，防止废水泄漏。一旦发现回用水管道有废水泄漏现象，应立即关闭废水出口，将废水导入事故水池，并在该生产周期内停止生产，待回用水管道维修完毕后，方可恢复生产。

④应在厂区的废水排放口和清污系统中水池、系统的纯水池均安装流量计，并建立回用水量档案，以备环保主管部门核查废水排放情况和回用水量。

⑤另外，全厂的废水排放量应控制在总量控制的范围内，并确保废水排放口在污水在线监测监控措施的正常运行，与地方环保局联网，接受监控。

污水处理设施

浊污废水处理系统和回用水处理系统

本项目浊污废水处理系统和回用水处理系统工艺流程详见见图8.1-2。

高浓度废水处理工艺流程及水平衡

污泥处理及水平衡

（1）浓水部分废水处理工艺简介：

浓废水从生产车间经管道自流集水井，集水井中设置回转式格栅，格栅的密集栅条拦截废水杂物，废水自流进入调节池，调节池中的中的退浆水经过提升泵泵至混凝池，同时投加絮凝剂及助凝剂反应形成矾花，矾花与水的混合物一同初沉池，初沉池中悬浮物沉入底部，上清液进入水解池。

废水由水解池的布水墙进入水解池底部，从水解池底部上升的过程中，废水与水解池的厌氧污泥发生反应，将废水中的不可溶有机物转化为可溶性有机物同时将大分子有机物分解成小分子有机物。

水解池出水自流进入好氧池，好氧池中的好氧菌进一步将废水中的小分子有机物分解成二氧化碳和水，从而达到去除水中污染物的目的。

好氧池出水自流进入二沉池，生物沉淀池主要实现泥水的分离，在重力的作用下，活性污泥沉入沉淀池底部，随后被刮泥机刮至排泥斗，干净的水经过出水圈自流进入物化沉淀池。

终沉池前端投加絮凝剂与助凝剂（也可采用催化氧化），药剂与废水发生反应形成矾花，矾花与水的混合物一同进入斜板沉淀区域，清水沿着斜板自下而上进入清水圈，矾话形成的污泥沿着斜板自上而下进入污泥斗，随后被刮泥机刮至中心排污点排出。

经过终沉池出水圈的上清液自流进入微滤过滤器过滤掉自水中带出的细小悬浮物，降低水中的SS。

（3）回用处理工艺

经过生化后的水可以达到行业排放标准，但是要满足回用水的标准，还必须经过物理的深度处理。系统主要由预处理、除盐处理二部分组成。设计采用“多介质过滤器+超滤系统+RO系统”的工艺后进行回用。

微滤过滤器出水自流进入中间水池，经UF增压泵泵至多介质过滤器，多介质过滤器中填装锰砂可以去除水中的铁锰离子，防止其污染膜元件。多介质过滤器出水自压进入UF（超滤），超滤由于过滤精度可以达到0.01um，可以去除肉眼看不见的胶体等物质，大大提高了水体本身的洁净度。

超滤出水自压进入中间水箱，中间水箱的水经过RO1增压泵泵至保安过滤器同时投加还原剂及阻垢剂，随后在RO1高压泵的增压下进入一级RO，由于盐分较低一级RO较大的回收率。一级RO的低浓废水自压进入回用水池2（纯水回用池）。

①超滤：超滤主要是在预处理之后对废水进行深度处理，以保证后续的反渗透设备能正常的运行。超滤是利用超滤膜的微孔筛分机理，以物理截留的方式去除水中一定大小的杂质颗粒。在压力驱动下，溶液中水、有机低分子、无机离子等尺寸小的物质可通过纤维壁上的微孔到达膜的另一侧；溶液中菌体、胶体、颗粒物、有机大分子等大尺寸物质则不能透过超滤膜而被截留，从而达到筛分溶液中不同组分的目的。该过程为常温操作，无相态变化，不产生二次污染。在给水处理中常作为反渗透、离子交换的预处理。

②反渗透：反渗透系统主要去除水中溶解盐类、有机物分子、二氧化硅胶体、大分子物质以及预处理未被去除的颗粒等，反渗透装置由反渗透膜组、在线仪表、撬座、阀门组、在线仪表等构成，其作用是脱除水中98%以上的电解质（盐分）和粒径大于0.0005微米的杂质。为了保证反渗透系统正常运行，配备有加药、过滤系统。系统采用PLC自动控制。反渗透装置设计为单个系列。每支膜元件的标准除盐率一般为99.5%，系统的除盐率大约为98%左右。

③浓水深度处理（预留）

本项目高浓度废水经处理后，进入RO膜系统，类比同类型项目实际运行情况设施出水水质可以满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准限值。但是考虑到本项目染整废水中具有难降解有机物（主要是苯胺类），为确保浓水达标，项目设计阶段预留浓水深度处理设施，采用“芬顿反应池+高效沉淀池处理”。

浓水自流进入浓水收集池，浓水收集池经过提升泵泵入芬顿反应池，通过投加氧化剂、催化剂将水中的难降解的有机物分解成无机物，出水自流进入高效沉淀池。

高效沉淀池中，泥水实现分离，污泥由于比重的关系沉入污泥斗，上清液自流进入排放水池，经过排放水池的水泵外排。

芬顿反应池工艺流程示意图

      - 低浓度废水处理系统

本项目浊污废水处理系统和回用水处理系统工艺流程详见图8.1-2。

（3）低浓废水部分中水回用处理工艺简介：

低浓废水主要是冲洗水清洗水，经过使用后排放进入低浓废水调节池，低浓废水调节池经过提升泵的作用下进入高效气浮，气浮前端设置混凝区域，废水与药剂发生反应形成矾花，矾花与水的混合物一同进入气浮溶汽水释放区，释放出的微小气泡与矾花相互裹挟形成升力体浮至页面之上，随后被刮泥机挂至污泥池排出，清水经过底部收集管自流池出水箱。

气浮出水箱的水在增压泵的作用下提升至多介质过滤器，多介质过滤器拦截掉水中少量的悬浮物，多介质过滤器出水自压进入钠离子交换器，去除水中的钙镁离子达到降低硬度的目的。钠离子交换器出水自压进入袋式过滤器。钠离子的再生水自流进入浓水收集池。

袋式过滤器进一步去除水中极细小悬浮物，其出水自流进入回用水池1（中水回用池）。

低浓度废水处理工艺

废水污染防治可行性分析

处理能力可行性

根据项目废水产生情况估算结果，项目废水产生总量为817.5t/d（不含污泥压滤废水）：低浓度清污废水分流量为413.2t/d，高浓度浊污废水分流量为404.3t/d。

建设单位已委托江苏明洲环保工程有限公司按照预估废水产生量设计废水处理方案，设计总处理能力为1100m3/d，高浓度废水和回用水处理系统设计处理能力为600m3/d，低浓度废水处理系统设计处理能力为500m3/d，高、低浓度印染废水设计处理能力与废水产生量相匹配，能满足废水的处理要求。

技术达标可行性

《纺织染整工业废水治理工程技术规范》(HJ471-2020)（以下简称“工程技术规范”）对纺织染整工业废水处理工艺、主体处理单元都有明确的技术要求，依据该规范对污水处理厂工艺进行符合性分析。

（1）处理工艺符合性分析

根据《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）中：针织棉及棉混纺染整、麻染整以及化纤染整的综合废水常规处理工艺流程图常规处理宜采用生化+物化组合工艺可选工艺：

          - 针织棉及棉混纺染整、麻染整以及化纤染整的综合废水常规处理工艺流程图

本项目产品主要是涤纶布、锦纶布、涤锦交织布及纱线，本项目考虑到提高废水再生利用率，高浓度废水采用HJ471-2020中推荐的“格栅池+调节池+混凝沉淀+水解酸化+好氧+二沉池+物化沉淀+过滤”处理工艺，尾水进入回用水系统深度处理，回用水处理系统采用“多介质过滤器+超滤+RO系统”，RO系统出水进入纯水池回用，浓水和反冲洗废水经处理后达标排放。与规范相比，生化系统采取了“水解酸化＋好氧生物处理”，可对废水中的有机物进行较为彻底的去除，符合规范要求。

本项目低浓度废水采用“格栅池+调节池+气浮沉淀+多介质过滤器+钠离子交换器+袋式过滤器”处理工艺，出水水质到中水回用标准。

（2）废水排放达标可行性分析

本项目高浓度废水采用“格栅池+调节池+混凝沉淀+水解酸化+好氧+二沉池+物化沉淀+过滤”+“多介质过滤器+超滤+RO系统”处理后，根据设计单位提供相关数据及类比同类型工艺处理印染废水的处理效果，各工段去除效率见见表8.1-1。

由表8.1-1可知，本项目高浓度废水处理工艺在正常运行时，设施出水水质可以满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放标准限值。

高浓度废水处理工艺各工段处理效率一览表

| 项目 处理单元 |  | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN | 锑 | 硫化物 | 苯胺类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓水 |  | 8~10 | 1500 | 400 | 400 | 30 | 6 | 45 | 0.2 | 4 | 2 |
| 调节池+ 混凝沉 淀池 | 进水mg/L | 7~8 | 1500 | 400 | 400 | 30 | 6 | 45 | 0.2 | 4 | 2 |
|  | 出水mg/L |  | 900 | 280 | 120 | 24 | 3 | 40.5 | 0.04 | 0.4 | 1.96 |
|  | 去除率% |  | 40% | 30% | 70% | 20% | 50% | 10% | 80% | 90% | 2% |
| 水解酸 化池 | 进水 | 7~8 | 900 | 280 | 120 | 24 | 3 | 40.5 | 0.04 | 0.4 | 1.96 |
|  | 出水 |  | 585 | 448 | 84 | 21.6 | 2.1 | 32.4 | 0.04 | 0.3 | 0.588 |
|  | 去除率 |  | 35% | -60% | 30% | 10% | 30% | 20% | 0% | 30% | 70% |
| 接触氧化 | 进水 | 6~9 | 585 | 448 | 84 | 22 | 2 | 32 | 0.04 | 0.28 | 0.588 |
|  | 出水 |  | 59 | 9 | 34 | 5.4 | 0.4 | 8 | 0.04 | 0.2 | 0.588 |
|  | 去除率 |  | 90% | 98% | 60% | 75% | 80% | 75% | / | 20% | 0% |
| 物化沉淀 、过滤 | 进水 | 6~9 | 58.5 | 8.96 | 33.6 | 5.4 | 0.42 | 8.1 | 0.04 | 0.2 | 0.588 |
|  | 出水 |  | 56 | 8.8 | 24 | 5.4 | 0.4 | 8 | 0.028 | 0.1 | 0.294 |
|  | 去除率 |  | 5% | 2% | 30% | 0% | 5% | 0% | 30% | 40% | 50% |
| RO系统浓水 （浓缩和反冲洗） | 浓水排放 | 6~9 | 195 | 31 | 82 | 19 | 1.4 | 28 | 0.10 | 0.5 | 1.0 |
| 标准限值 |  | 6~9 | 200 | 50 | 100 | 20 | 1.5 | 30 | 0.1 | 0.5 | 1 |
| 达标分析 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

（3）低浓度废水回用可行性分析

本项目低浓度废水采用“格栅池+调节池+气浮沉淀+多介质过滤器+钠离子交换器+袋式过滤器”工艺处理后回用，根据设计单位提供相关数据及类比同类型工艺处理印染废水的处理效果，各工段去除效率见表8.1-2。

由表8.1-2可知，本项目低浓度废水处理工艺在正常运行时，设施出水水质可以满足企业回用水要求。

低浓度废水处理效果分析一览表

| 水质项目 名称 | CODcr(mg/L) | 电导率（us/cm） | 色度(倍) | SS(mg/L) | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 800 | 1500 | 100 | 250 | 6~9 |
| 设计出水水质 | ≤50 | ≤1500 | ≤10 | ≤10 | 6.5~8.5 |
| 漂洗用回用水水质要求 | ≤50 | 1500 | ≤25 | ≤30 | 6.5~9 |
| 染色/印花用水水质要求 | / | / | ≤10 | ≤10 | 6.5~8.5 |
| 是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

由处理效果分析可知，项目高浓度废水排放口各项水质指标可满足《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)及其修改单规定的表2间接排放标准，满足泉荣远东污水处理厂的进水水质要求；低浓度废水处理设施出水各项水质指标满足《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）附表C1、C2规定限值，满足回用水质要求。

（4）工艺的相关实例应用

江苏明洲环保工程有限公司分别在江苏、浙江以及石狮等染整企业等分别应用了该套高浓度废水处理工艺，目前常熟格林染整公司污水处理系统已经建成调试完成，处理能力1000~1500t/d，目前正在进行申请验收，根据调试运行效果，高浓度废水进水水质COD在1500mg/l，反渗透浓水经催化氧化后，可达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单表2的间接排放标准。

石狮市晨光化纤有限公司低浓度废水采样相应的处理工艺，低浓度废水处理后出水能够满足《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）附表C1、C2规定限值。因此，该工艺处理染整废水是可行的。

中水回用可行性分析

（1）水量回用可行性

根据第4.3章节表4.3-4、表4.3-5和图4.3-1 “水平衡图”，项目实施后，全厂纯水回用水量为230.3t/d、中水回用量为351.2 t/d、回收热水424.2t/d，而项目给水合计需1355.9t/d（其中回收蒸汽冷凝水86.5t/d，自来水补充266.3t/d，热水回用424.2t/d、纯水回用水量为230.3t/d、中水回用量为351.2 t/d）。纯水优先回用于水质要求较高的工段，主要为染纱、布料的染色和最后2道水洗，不足自来水补充；中水回用于水质要求不高的工段，主要为定型废气净化、除臭、机台冷却、定型废气余热回收；机台冷却、定型废气余热回收及蒸汽冷凝水的回用热水主要用于布料前处理水洗除油、染整工段的水洗、还原洗、固色以及设备清洗等工段，这些工段对水质要求不高，采用热水、或者热水和自来水混合后进行回用。

项目中水回用水量平衡情况具体见表4.3-5。由表4.3-5可知，项目中水、热水可全部进行回用。

（2）水质回用可行性

根据《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ417-2020）中“废水回用工艺设计”有关规范：“根据回用水质要求，回用水处理工艺可选用活性炭吸附、离子交换、微滤、陶瓷膜、超滤、反渗透和膜处理单元及其组合”。

本项目高浓度废水回用水处理工艺选用“多介质过滤器+超滤+RO系统”，RO系统出水为纯水，水质可以满足《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）附表C1、C2中“漂洗用回用水质和染色/印花用水水质”要求，因此，纯水回用于漂洗、和染色工段满足要求。

低浓度废水采用“多介质过滤器+钠离子交换器+袋式过滤器”，根据公司提供中水回用系统处理设计方案，中水回用系统各单元效果指标详见表8.1-2，废水通过处理后CODCr、SS、色度等可达到《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）附表C1、C2中“漂洗用回用水质和染色/印花用水水质”要求，因此，中水水质满足水洗除油、还原洗、固色、水洗等工段要求。

项目回用水量平衡表

小结

综上所述，项目染整废水采取的污水处理工艺可行，高浓度废水处理后尾水排放可达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)及其修改单规定的表2间接排放标准，满足泉荣远东污水处理厂的进水水质要求。低浓度废水经处理后可达到《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）附表C1、C2规定限值，满足回用水质要求。项目废水处理设施在经济、技术上是可行的。

废气污染防治措施分析

废气治理措施

挥发性有机物控制措施

（1）控制要求

①)设备与管线组件泄漏污染控制要求

本项目定型废气的挥发性有机物的来源是坯布加工过程附带的，无人为添加挥发性原辅材料，因此不涉及设备、管线的泄漏。

②工艺过程控制要求

无涂层工序，不涉及挥发性原料的储存、转移和输送，不涉及挥发性原料的投加和卸放，无化学反应釜相关的分离精制、抽真空单元等。

③)其他污染控制要求

本项目采用的定型机为整体气体收集系统，配备烟气净化处理装置，排气筒高度为30m，符合不低于15米的要求。

（2）防治工作方案

《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》关于纺织印染行业治理工程要求：纺织印染行业加强印染和染整精加工工序VOCs排放控制，完成定型机废气治理。推动纺织印染企业实施清洁生产。推广使用低毒、低挥发性或无VOCs含量的环保型染料、整理剂及溶剂等原辅材料。在印染生产中使用无醛品种固色剂，选用环保型柔软剂。棉纺织及印染精加工行业重点企业应采用中温中压蒸汽定型代替导热油炉定型工艺，鼓励化纤印染企业开发应用以蒸汽或天然气作为热定型热源的后整理工艺技术。加强有机废气收集和治理。定型（拉幅烘燥）设备应配备废气收集处置和余热回收装置，确保车间内无明显的烟雾和刺激性气味；废气应采用机械净化（包括冷凝、机械除尘、过滤及吸附等）、喷淋洗涤、静电除尘、焚烧等的工艺或优化组合对有机废气进行处理；高温废气应经过热能回收系统回收热能。污水处理站的处理构筑物需加盖密封，设置废气收集处理设施，废气收集处理后达标排放。

本项目定型机为密封式箱体，采用中温中压蒸汽（晋江热电厂）作为热源，废气经设备自带排气管道有组织排放，并配备烟气净化设施和余热回收装置，处理达标后高空排放，符合《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》。

定型废气净化措施

（1）工艺流程

项目拟采用“雾化喷淋+余热回收+静电吸附”处理工艺，净化装置运行时，定型机废气先经雾化喷淋，去除定型废气中纤维尘及颗粒油烟，同时防止定型废气油烟附着在热交换器翅片上，导致火灾风险；余热回收采用热交换器（翅片），通过加热冷水，回收的热能直接用于染整工序；最后尾气通过高压静电除油烟一体化设备，该项技术能够较好地兼顾环保、节能与安全三者之间的关系，有效回收烟气所含的热量和废油，实现烟气中油烟颗粒物的高效率净化。

项目拟设置7台定型机，废气经“一拖三”，“一拖四”2套废气净化设施处理后，合并为一根φ1.5m，高度≥30m的排气筒排放，风机设计风量为70000m3/h。

定型废气处理工艺流程

（2）工艺简介

定型废气处理工艺说明：从定型机中挥发出来的高温油烟废气经风机引入水喷淋塔，去除废气、夹带的部分油污及大颗粒物及纤维尘，同时降低烟气温度，处理过滤装置出水通过油水分离器回收废油后，水循环使用（定期排放）。

雾化喷淋处理后废气通过余热回收装置（热交换器）后，使油烟废气温度迅速下降到（30-70℃)工艺所需的温度（该温度对稳定静电净化效率非常关键），降温后的油烟废气进入定型机废气专用高压静电处理器中，再进行高压静电的电场力（阴离子-阳离子）作用下，微细的颗粒物吸附到极管上，极管上的小颗物及烟油回流底部收集回收、油与水可再利用，水集中流入油水分离器作回收废油处理，此工艺最小过滤精度达到0.1um，可以有效滤除烟雾，油烟废气中的绝大部分油被滤除，经过处理后的净化气体达标排放。

污水处理站除臭措施

（1）除臭设施收集系统

项目废水处理设施在正常运行过程会有一定量的恶臭气体逸出，主要来自污水中的有机物质因微生物消化作用产生的还原态有害气体，主要为NH3和H2S，本项目污水处理设施恶臭污染源主要构筑物为水解酸化池、污泥浓缩池和污泥脱水间等，采取加盖处理，最大程度避免无组织排放，并配套一套除尘喷淋塔除臭系统。

（2）除臭过程及机理

该方法主要是利用液体吸收和生物处理的组合作用。含臭味物质的废气从滤塔底部进入，由下往上穿过滤床，通过滤床时臭味物质被喷淋液吸收，从气相转移至水-微生物混合相，再通过附着生长在滤料上的微生物的代谢作用，将臭味物质氧化分解为H2O、CO2等无毒无害的简单无机物，得到净化再生的喷淋液被循环重复使用。

污染物去除的实质是以臭味物质作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用。这一过程是由物理、化学、物理化学以及生物化学所组成的一个复杂过程，简化为如下表达式：

恶臭废气在生物滤塔中的净化过程一般要经历以下三个步骤：

①臭气同水接触并溶解到水中，即由气膜扩散进入液膜；

②溶解于水中的恶臭组分在浓度差的推动下进一步扩散到生物膜内，进而被其中的微生物捕获并吸收；

③进入微生物体内的恶臭组分在其自身的代谢过程中作为能源和营养物质被分解、利用，从而使污染物得以去除。

（3）除臭效果

项目污水站采用喷淋塔除臭系统，是污水处理设施恶臭废气常用的净化设施，运行稳定可靠。通过对染整企业污水处理过程恶臭废气产生情况调查，污水处理设施恶臭废气产生源强不高，经收集后通过排气筒集中排放，可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级和表2标准，恶臭有组织和无组织排放均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相关标准值标准，可实现稳定达标排放。

（4）其他

为减少恶臭气体对员工及周边大气环境的影响，确保其厂界恶臭气体浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（14554-93）恶臭污染物厂界标准二级标准(新改扩建)要求，本评价建议还应该采取以下措施：

①加强废水处理设施的运行管理；

②污泥脱水后及时清运，减少污泥堆存；

③认真搞好厂区绿化建设，在厂四周设置绿化带，同时在各构筑物的空地、间隙，根据不同条件种植黄杨、夹竹桃、杉树等除臭效果较好的树种以及其它花草灌木，形成草、灌、乔相结合的立体绿化体系，以减少臭味和噪声对环境的影响；

④实行定期与不定期（视需要）进行恶臭气体监测，发现异常及时采取补救措施。

废气治理措施可行性分析

技术达标可达性

（1）定型废气处理效果

定型机废气治理设备常见为水喷淋处理工艺，因为水喷淋工艺简单，设备并不复杂，就是用水泵向圆筒状的净化器内供水，经过筒内的喷嘴形成水雾，定型机的废气有排风机送入净化器，烟气在筒内穿过水雾，这样烟气中的油烟尘就被水雾捕集，烟气得以净化。净化器的回水将捕集到的油烟尘带入水箱进行油水尘分离。

静电式处理工艺不会产生二次污染；烟气净化效果好，废油回收效果好。但由于定型机高温、高湿、高含尘。高含油的特性，传统的静电净化设备存在着高压绝缘电柱易水气结露，从而爬电，造成短路。气体放电可能使废气中的有机溶剂（油脂、纤维）燃烧，和引燃趁机在极板或管道上的油垢和纤维尘，存在导致定型机内发生火灾或爆炸事故的隐患。

项目定型废气由三大件组成：“雾化喷淋（含油水分离器）、余热回收、高压静电”，是结合以上两种工艺开发出的工艺。该工艺热回收率高、处理效果好而且运行稳定，目前已经在印染行业得到较广泛的应用，同时该技术属于《纺织染整行业污染防治可行性技术指南（试行）》中的可行性技术。因此本项目采用该工艺处理定型废气是可行的。

（2）除臭喷淋塔效果

除臭喷淋塔是污水处理设施恶臭废气常用的净化设施，运行稳定可靠。通过对搬迁前现有污水处理过程恶臭废气产生情况调查，现有污水处理设施恶臭废气产生源强不高，经收集后通过排气筒集中排放，可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级和表2标准，恶臭有组织和无组织排放均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相关标准值标准，可实现稳定达标排放。

经济可行性

（1）废气治理设施投资分析

本项目共设置2套“水喷淋+静电”一体化定型废气净化设施（“一拖三”，“一拖四”各一套），投资约150万元，年运营费用约8万元。

污水处理站加盖加盖密闭，喷淋塔除臭设施投资约15万元，年运营费用约5万元。

（2）经济可行性分析

本项目废气净化设施投资费用共约165万元，占项目总投资的2.75%。年净利润总额为0.58亿元，废气处理成本为13万元/年，占年利润总额不足0.3%，经济上企业完全有能力承担废气处理设施的投资费用和运行费用。

小结

定型废气采用“雾化喷淋+余热回收+静电吸附”一体化净化设施进行处理，主要污染物挥发性有机物、颗粒物、油烟排放均能满足浙江省地方标准《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)表1新建企业排放限值；污水站可能产生恶臭废气的构筑物主要为水解酸化池、污泥浓缩池和污泥脱水间等，代表性的恶臭物质有NH3和H2S，通过对主要恶臭源进行加盖密封收集，最大程度减少恶臭废气的无组织排放，厂界浓度也可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的厂界标准。同时从项目废气处理设施投资、运行成本分析，企业有能力承担废气处理设施投资和运行费用。

综上分析，本项目采取的废气治理措施技术、经济可行。

土壤及地下水污染防治措施

土壤及地下水污染防治原则

针对本项目可能发生的土壤及地下水污染，污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则进行控制。

①源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水池、固废暂存等方面采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤及地下水污染。

②末端控制措施（过程控制）：主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理场处理；末端控制采取分区防渗，按简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区有区别的防渗原则。

③污染监控：建立场地区土壤和地下水环境监控体系，建立完善的监测制度和环境管理体系，制定监测计划，及时发现污染、控制污染。厂内根据地下水方向设施对照井和监控井。土壤环境监测点位应在污水处理站、生产车间等可能的重点影响区域进行布点。

④风险事故应急响应：制定土壤和地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的土壤和地下水进行治理的具体方案。

分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018），污染影响型建设项目应针对关键污染源、污染物的迁移途径提出源头控制措施。本次评价结合土壤和地下水环境影响分析，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照HJ610-2016中参照表7中提出防渗技术要求进行划分及确定。

（1）天然包气带防污性能分级

根据区域地质调查资料推测，项目场地内包气带厚度大于2m，包气带岩性以杂填土及粘性土为主，场地包气带垂向平均渗透系数0.6m/d，对照HJ610-2016中的天然包气带防污性能分级参照表，项目厂区的包气带防污性能分级为弱。

（2）污染物控制难易程度

对照HJ610-2016中污染控制难易程度分级参照表，项目厂区各生产单元污染控制难易程度判定详见表8.3-1。

厂区各生产单元污染控制难易程度判定

| 序号 | 分区或构筑物 | 判定说明 | 污染物控制难易程度分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 （-1F污水收集、处理，1F染布、染纱车间，2F：定型车间，3F：坯布、成品布料仓库，4F：染料助剂及化学品放置区5F：纱线前整理车间） | 负一层为污水收集、处理区域，池体若发生渗漏，不能及时发现和处理。 污水收集不彻底导致车间内污水横流。 （染化料及危险废物均为容器盛装且位于厂房4F，在落实巡查制度的前提下，物料或污染物泄漏后，一般可及时发现和处理。） | 难 |
| 2 | 危险废物暂存间 | 采用容器盛装，在落实巡查制度的前提下，一般可及时发现和处理 | 易 |
| 3 | 污水处理站 | 池体若发生渗漏，不能及时发现和处理 | 难 |
| 4 | 化粪池 | 池体若发生渗漏，不能及时发现和处理 | 难 |
| 85 | 厂区道路 | 在落实巡查制度的前提下，一般可及时发现和处理 | 易 |

（3）场地防渗分区确定

根据各厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。

①重点防渗区：为污水处理设施、危废暂存间及生产车间地下室（废水收集池）

②一般防渗区：主要为化粪池、一般固废间；

③简单防渗区：除一般防渗区外的其他区域。

根据以上分区情况，对车间防渗分区情况进行统计，见表8.3-2和图8.3-1。

土壤及地下水污染防治分区

| 区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗 分区 | 防渗技术要求 | 防渗位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间地下室（污水处理设施） | 弱 | 难 | 持久性有机物污染物 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 | 各污水池池底、池壁，地下室地面 |
| 地面污水处理设施 | 弱 | 难 | 持久性有机物污染物 |  |  | 各污水池池底 |
| 危险废物暂存间 | 弱 | 易 | 持久性有机物污染物 | 重点防渗区 | 按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单要求执行 | 危废间地面 |
| 化粪池、一般固废间 | 弱 | 易 | 其他类型 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 一般固废间地面，化粪池池底、池壁 |
| 除上述外的其他区域 | 弱 | 易 | 其他类型 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 | —— |

项目防渗分区示意图

（4）分区防渗措施评述

根据项目特点将厂区划分为根据项目特点，将全厂划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，各防治区范围简述如下：

①简单防渗区

防渗技术要求为“一般地面硬化”，包括厂区地面和生活区。

②一般防渗区

防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行”，包括化粪池、一般工业固废暂存间地面。通过在抗渗钢筋（钢纤维）混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的缩缝、胀缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗目的。

③重点防渗区

防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行”，包括污水处理设施、生产车间地下室及危废间。危废间应参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)进行设计，除必须具备耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，表面无裂痕外，还应具备防风防雨和防晒功能，并设计建造径流疏通系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流入；贮存场内配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。

建立土壤和地下水质监测系统

为了掌握基地周围土壤和地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应对厂区周边的土壤和地下水水质开展例行监测。

地下水监控：根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，结合本项目所在区域的水文地质条件、厂区及周边的现有情况，以及为了更有效的防控地下水污染，建议企业应在上游设置1个地下水背景监控点位，下游设置2个监控点位，详见图8.3-1（D1~D3）。监测项目以pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐指数、硫化物、苯胺类、锑、色度、石油类等项目为主，监测频率为每年1次，当发生泄漏事故时，应加密监测。

土壤监控：本项目土壤评价等级为三级，必要时可开展跟踪监测，如发生物料泄露、废水泄漏事故等，土壤环境监测点位应在泄漏以及事故池等可能影响区域进行布点。监测因子为pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、苯胺、石油烃等。

监测结果应按有关规定及时建立档案。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报相关部门。

防渗措施的建设管理及其管理要求

针对项目的防渗工程，项目应委托专业的单位进行设计、施工。设计中充分考虑环保设施和措施，设计委托合同中标明环保设施设计、防渗设计。项目建设完成后，项目工程应通过主管部门的验收合格后，方可进行试生产。

①考虑到本项目生产废水处理设施可能存在由于地面出现裂缝而导致有毒有害物质渗漏入土壤及地下水环境。应针对本厂区内可能导致土壤及地下水污染的区域纳入日常生产管理内容，制定污水收集管道巡视制度，定期检查和维护。

②管线敷设尽量采取可视化原则，做到污染物“早发现、早处理“，减小因埋地管道泄漏造成的地下水污染。

③运行时，应经常开展污水处理设施底部防渗层破损观察，一旦发现破损情况，应及时开展防渗修复。对于生产、运输和储藏系统进行完善的主动防渗防漏设计，并提高防渗防漏材料的耐腐蚀性和耐久性。

④要对突发的污染物泄漏事故有应急预案，能够迅速应对和处理。涉及的有毒、腐蚀性物品，不得撒漏车间地面，一旦发生应及时清理，避免对地面的腐蚀和损坏地面。设备和管道检修、拆卸时必须采取措施，应收集设备和管道中的残留物质，不得任意排放，少量残液或冲洗水必须分别进入专用的收集管道的地漏，集中回收，分质处理。

⑤制定的土壤及地下水污染防范措施中，应认真细致地考虑各项影响因素，定期检查制度及措施的实施情况。

噪声污染防治措施

该地区属于3类声环境功能区，本项目的厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。对于本项目的噪声控制可以从噪声源控制、噪声传播途径控制两方面进行考虑。

（1）控制设备噪声

在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强；禁用国家和地方明确淘汰落后的高噪声生产装备工艺。

（2）设备减振、隔声

对各类风机的进、出口处安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减震器，在风机与排气筒之间设置软连接，对风机采取配套的通风散热装置设置消声器，一般消声器可以实现10~25dB降噪量；对各种设备在机组与地基之间安置减振底座，高噪声电机设置隔声罩，一般材料隔声效果可以达到5~15dB，可以根据不同材料的隔声性能选用。污水处理设施靠近厂界，应设置潜水泵，避免水泵露天安装。

（3）建筑物隔声措施

项目设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，防止噪声的扩散和传播。项目生产车间为砖混结构，一般可以达到10dB以上实际降噪效果。

（4）强化生产管理

噪声的产生与机械设备的运行情况也有很大关系，企业应加强设备运行管理，对各机械设备应定期检查、维修，使各机械设备保持良好的工作状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。

（5）合理布局

在厂区总图布置中尽可能将高噪声布置在车间中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。纵观全厂平面布局，厂区平面布置较合理。

（6）维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时造成的噪声升高。

固体废物处置措施

固体废物污染防治基本原则

（1）我国固体废物管理的技术政策是对各类废物实施无害化、减量化和资源化，即对可利用的固体废物要尽可能利用，对不可利用的固体废物要实现无害化和减量化。

（2）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理。

（3）固体废物临时堆放合理选址，尽量减少占用土地、避免影响厂区内环境，临时堆放场地要有防渗漏设施，尤其是工业固废临时贮存场所应严格落实防渗防雨措施。

（4）对各类固废应严格进行分类收集，在自身加强利用的基础上，及时组织清运，最终经综合利用或妥善安全处置。

固废处置措施

根据工程分析，产生的固废主要为：原料使用过程中的废染料及助剂包装袋、定型废气处理废油、废布头和次品以及布袋收集的纤维尘、污水处理污泥和生活垃圾。固体废弃物按危险废物和一般固废分类、分质处置。

本项目固废分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 形态 | 主要成分 | 废物类别及代码 | 预测产生量t/a | 处置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废布头、废纱线和次品 | 固态 | 涤纶、锦纶 | / | 250 | 收集后可外售综合利用 | 是 |
| 2 | 固体染化料的废包装袋、纸箱 | 固态 | 染料及助剂、纤维、纸、塑料 | HW49 900-041-49 | 0.6 | 设置符合要求的危险废物贮存场所，收集后定期委托有资质单位处置 | 是 |
| 3 | 定型废气处理废油 | 液态 | 油污 | HW08 900-210-08 | 56 |  | 是 |
| 4 | 废膜（RO、超滤、纳滤膜）、废滤布、废滤袋 | 固态 | 均复合膜、滤布滤袋 | HW49 900-041-49 | 8 |  | 是 |
| 5 | 污水处理污泥（含水率60%） | 固态 | 污泥 | / | 825 | 一般固废 | 是 |
| 6 | 生活垃圾 | 固态 | 有机物、纸张等 | / | 39.6 | 环卫部门定期清运 | 是 |

（1）生活垃圾

生活垃圾属于非工业固废，没有利用价值，由企业收集后，由环卫部门统一清运。

（2）一般固废

本项目的一般工业固体废弃物属于可资源化废物，应考虑回收和综合利用，收集后出售给资源回收商回收利用。一般工业废物应禁止混入危险废物，收集后采取袋装或其他包装方式后暂存在车间内的一般废物暂存场所，暂存场四周应建有围挡设施，防止流失以及造成二次污染影响。

（3）危险废物

染料及助剂的废弃包装物和废膜（RO、超滤、纳滤膜）、废滤布、废滤袋等（HW49，其它废物，代码900-041-49）、定型废气净化装置收集下来的废油（HW08废矿物油900-210-08）属危险废物，企业拟采取严格的防治措施对危险废物在收集、贮存、转运、处置和管理等环节全过程控制。建设单位应加强危险废物的管理，必须交由有资质的危险废物处理处置单位进行无害化处理，对废物的产生、收集、运输、贮存、处置等环节都要有追踪的帐目和手续，由专用运输工具运至有资质的单位进行无害化处置，使本项目固体废弃物由产生至无害化的整个过程都得到控制，保证每个环节均对环境不产生污染危害。

（4）其他

染化料包装桶：废包装桶由生产厂家回收利用，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），废包装桶不作为固体废物管理，但应按照国家对该类包装物、容器所盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行监管；评价要求企业应与生产厂家签订废包装桶用于原始用途的回收合同，并做好交接凭证、台账记录等相关证明材料备查。

综上，染整加工产生的固体废物基本上能够得到综合利用和妥善处置。

固体废物暂存场建设规范

（1）一般固体废物暂存场

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求的一般固废暂存场所的相关规定如下：

①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。

②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，并采取相应的防尘措施。

③按《环境保护图形标识－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置环境保护图形标志。

（2）危险废物暂存间

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求：

①危险废物的收集包装

a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。

b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

②危险废物的暂存要求

本项目拟在厂房东南角新建危险废物暂存间，面积约150㎡。危废废物暂存间应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）有关要求进行施工。

危险废物暂存场应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定：

a．按《环境保护图形标识－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置警示标志。

b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。

c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。

d．要有隔离设施或其它防护栅栏。

e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。

③危险废物的运输要求

危险废物的运输应采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

小结

通过采取上述综合治理措施，本项目不对外环境排放固体废物，本评价认为建设单位采取的固废治理措施在技术上是可行的。

环境风险防范措施和应急预案

选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）总图布置应严格执行《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关规范要求。

（2）车间内工艺布置保持通道畅通。

环境风险日常管理要求

①应按照相关法律、法规要求，组织全厂环境污染事故应急预案，应急预案应具备可操作性和针对性，应急救援保障措施和事故预防措施应切实可行、有效。本项目环境污染事故应急预案要做到与当地政府《突发环境事件应急预案》的对接及联动，要做到责任到位，落实到人，常备不懈。

②制定安全生产责任制度和管理制度，明确规定了员工上岗前的培训要求，上岗前的安全准备措施和工作中的安全要求，同时也对危险化学品的使用、贮存、装卸等操作做出相应的规定。

③制定安全检查制度，定期或不定期地进行安全检查，并如实记录安全检查的结果，同时制定隐患整改和反馈制度，对检查出的安全隐患及时完成整改。

④危险化学品等物料入库时，对物料的质量、数量、包装情况以及有无泄漏等进行严格检查。为防范化学品仓库事故风险，企业应完善应急事故专项资金、专用物资储备、通信、技术以及人员防护等方面做好充分的准备。

⑥加强管理。企业要严格执行国家有关法规、法令、设计规范、管理办法，并结合各级政府及有关行政主管部门的要求进行整改。二次技改扩建工程须经劳动卫生、安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可继续生产，严格执行行业安全生产有关规定。

⑦在各车间配备有消防水泵、灭火器、防毒面具、防毒口罩等火灾消防器材，配备有电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。

染化料仓库事故风险的防范措施

（1）危险品必须储存在专用库房内，存放方式、方法与储存数量必须符合国家标准，由专人管理。危险品仓库应当符合国家标准对安全、消防的相关要求。要设置明显的警示标志，储存设备和安全设施应当定期检查。

（2）危险化学品仓库的管理人员(包括库工)必须接受安全教育，考核合格才能上岗操作。

（3）严禁在危险化学品仓库内吸烟和使用明火。如果必须动用明火时，危险化学品必须全部转移到安全地点，同时对仓库内进行必要的通风或清洗。

（4）企业主管领导负责本单位的危险化学品的安全管理工作，并指定专人负责危险化学品的日常安全管理工作，制定单位危险化学品安全管理制度。

（5）企业应建立危险化学品信息管理系统，加强对危险化学品的管理、监控，严格规范购买、使用、流向登记报告制度。企业要切实加强储存、使用危险化学品的管理工作，明确岗位责任，做到分类储存、分类运输、安全使用。

（6）保险粉的贮存、使用、运输应严格执行消防安全防护的相关规定要求，具体规定、要求如下：

a、保险粉应储存于阴凉、通风的库房。包装要求密封，不可与空气接触。单独储存，应与氧化剂、酸类、易（可）燃物分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

b、保险粉操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴安全防护眼镜，穿化学防护服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

c、运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运保险粉的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。

d、建立相应的消防安全管理制度，出入库检查验收制度，定期盘点制度，消防组织定期活动制度和职工消防培训制度。

e、建设染色车间染色机染液泄漏导流系统，确保能有效收集泄漏的液体，避免未经治理直接经雨水管网排往地表水体。

f、考虑到保险粉受潮、遇湿易引发自燃，企业应严格按照设计最大储存量1.0t进行储运，不得积压。

事故应急池设置及地表水环境风险防范措施

（1）废水事故风险防范措施

①厂内污水管线选取强度高、安全可靠、厂家信誉好的管道材质，减少风险的发生概率。

②加强对污水管道的日常维护、定期检查，一旦发现受损或老化，立即进行修补或更换，注意对污水管道的保护和避让。

③污水收集沟和污水处理池的防渗措施参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）II类场进行设计。采取严格的防渗措施，可有效避免容器或管道破裂后污染物向地下水环境转移。

④排污口安装流量计、pH、COD、氨氮在线监测装置，时时监控并及时关闭排放阀门。

⑤生产废水事故处置

项目废水产生总量为817.5t/d：其中低浓度清污废水分流量为413.2t/d，高浓度浊污废水分流量为404.3t/d，日生产三批次，保守按照单批次废水最大排放量核定为272.5m3。

而本项目调节池水力停留时间设计为24h，可以满足单批次乃至一天最大排水量的存储，故综上考虑，事故时的最大排水量可全部由调节池接纳。

⑥企业拟在地下室建设一座800m3的事故应急池，雨水总排口设置切断阀及导流系统（导流泵及导流管），厂区雨水总排口应处于关闭状态（雨天打开）。一旦厂区发生突发环境事件，洗消废水将进入雨水管网，通过导流泵，将事故废水泵至地下水事故池。

（2）事故应急池核算

根据本项目的污水处理设计方案，企业拟在地下室建设一座800m3的事故应急池，根据《纺织染整工业废水治理工程技术规范》6.1.7的要求：废水治理工程应设置应急事故池，应急事故池的容积应综合考虑发生事故时的最大排水量、消防水量及可能进入应急事故池的降雨量。本工程应急事故池容积核算如下：

①事故时的最大排水量

事故时的最大排水量可全部由调节池接纳。

②生产事故、消防水量及可能进入应急事故池的降雨量（综合应急事故池）

参考《石油化工环境保护设计规范》（SHIT3024-2017）附录B中的方法进行核算，计算公式如下：

VT=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：VT—事故储存设施总有效容积，m³；

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m³；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m³；

V2=∑Qwi×twi

Qwi—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m³/h；

twi—消防设施对应的设计消防历时，h。

V3—发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量m³；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m³；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³。

V5=10q×F

q—降雨强度，mm，按照日均降雨量；

F—发生事故时应进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

q=qa/n

qa—年平均降雨量，mm；

n—年平均降雨日数，d。

根据本项目风险事故情形，事故储存设施总有效容积计算结果如下表：

事故储存设施总有效容积计算表

| 项目 | 生产车间 | 布料仓库 | 染料助剂仓库 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 发生泄漏事故，最大可信事故为一台染色机或染纱机发生泄漏，则V1约为1.0m3 | 无液体泄漏 | 项目液体危化品主要采用桶装库存，发生火灾事故时，未开罐的液体一般能够转移至安全地带，本评价考虑120kg助剂发生破损或倾倒而全部泄漏，则V1约为0.12m³ |
| V2 | 建筑物室内消火栓设计流量20L/s，室外消火栓设计流量40L/s，火灾延续时间按3.0h计，则V2=648m3 |  |  |
| V3 | V3=0m³ |  |  |
| (V1+V2-V3)max | （V1+V2-V3）max=424.2m³ |  |  |
| V4 | 事故时的生产废水最大排水量可全部由调节池接纳，故无排入该系统的生产废水量，V4=0m³ |  |  |
| V5 | 拟（设）定生产车间发生泄漏（火灾）风险事故，必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积按照全厂核定6174m2，V5=69.3m³ |  |  |
| VT | 718m³ |  |  |
| 注：①建筑物室外、室内消火栓设计流量，储罐喷水强度及火灾延续时间按《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）要求确定； ②本地区多年平均降雨量为1264.6mm，年平均降雨量按照112.7d算。 |  |  |  |

根据表8.6-1计算结果可知，本项目应建设一个不小于718m3的事故应急池。

综上，本项目拟设置800m3的应急事故池，并配套事故废水截断、收集、导排设施（雨水口切断阀，应急水泵，应急管），可满足事故状态下污水储存。当发生事故时，通过调节阀门使废水（消防用水量及可能进入应急储存设施的雨水量等）全部进入应急池。应急池内的事故废水，应及时进行有效处置，做到回用或达标排放。

如果发生火灾事故时，产生大量消防事故废水，应先将消防废水引入厂区应急事故池暂存，待事故处理完毕后，分批将废水排入预处理设施。

（3）地表水环境风险防范措施

①建立“单元-厂区”的环境风险防控体系

本项目将建立事故废水环境风险防范“单元—厂区”的环境风险防控体系要求，设置事故废水收集和应急储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要，从污染源头、过程处理和最终排放等多级防止事故污水外排的保障措施，以防止环境风险事故造成水环境污染。

A.单元级防控系统

企业必须在助剂储存区、危废暂存间设置收集管沟及收集池，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。收集池容积应满足最大泄露量要求。

污水管道上设置控制阀门，正常情况下，装置检修、维护等产生的污水经收集后，排入废水处理设施处理。

B.厂区级防控系统

在厂区设置1座800m³的事故应急池，该事故应急池作为全厂消防事故和其他重大事故时污染排水的储存设施，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

事故情况下，事故废水进入事故应急池暂存，事故废水分批次泵入厂内污水处理站，预处理达标后排入园区污水管网，最后进入园区污水处理厂再次深度处理达标排放。本评价同时要求厂区应设有备用柴油发电机组和耐酸碱的事故污水提升泵，以便在事故发生时，及时的将事故废水由泵提升至污水处理站。

应急预案

企业应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）规定，在建设项目投入试生产或者使用前，按照相关规定编制突发环境事件应急预案，并报晋江市环境保护局备案。

（1）应急预案编制要求

建设单位按照以下步骤制定环境应急预案：

①成立环境应急预案编制组，明确编制组组长和成员组成、工作任务、编制计划和经费预算。

②开展环境风险评估和应急资源调查。环境风险评估包括但不限于：分析种类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。应急资源调查包括但不限于：调查企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

③编制环境应急预案。重点说明可能的突发环境事件情景下需要采取的处置措施、向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式、向环境保护主管部门和有关部门报告的内容与方式，以及与当地突发环境事件应急预案的衔接方式，形成环境应急预案。

④评审和演练环境应急预案。建设单位组织专家和可能受影响的居民、单位代表对环境应急预案进行评审，开展演练进行检验。

（2）环境应急预案内容

项目环境风险的突发性事故应急预案的内容应详见表8.6-2。

（3）应急预案编制的时限要求

企业应在建设项目投入生产前完成环境应急预案编制、评估和备案。

（4）应急预案的实施

建设单位应组织落实预案中的各项工作及设施的建设，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，通过演练分析预案存在的问题，及时修订，全面提高预案的可行性和执行力。

企业应根据有关要求，结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，发生或者可能发生突发环境事件时及时启动环境应急预案。

（5）构建区域环境风险应急联动机制

晋发公司突发环境事件应急预案在应急组织体系建立、预防预警机制、信息上报、应急响应与处置等环节应与《晋江市突发公共事件总体应急预案》、《晋江市环保局突发环境事件应急预案》、《晋江经济开发区（安东园）突发环境事件应急预案》等相衔接。当公司发生需要外界力量支持的突发环境事件时或周边企业发生突发事件，需要本公司应急力量支援时，本预案与上级应急预案衔接，并实施与上级的应急联动。

突发环境事件应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预案适用范围 | 明确预案适用的管理范围、事件类别、工作内容 |
| 2 | 环境事件分类与分级 | - 应切合企业实际情况，按照企业可能突发的环境污染事故严重性、紧急程度及危害程度，对环境污染事件进行合理分级，应尽量具体、量化； - 环境污染事件分级、预警分级、应急响应三者之间应对应、衔接。 |
| 3 | 组织机构与职责 | 明确组织体系的构成及其职责。一般包括应急指挥部及其办事机构、现场处置组、环境应急监测组、应急保障组以及其他必要的行动组。 |
| 4 | 监控与预警 | - 建立企业内部监控预警方案； - 明确监控信息的获得途径和分析研判的方式方法； - 明确企业内部预警条件，预警等级，预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容、责任人。 |
| 5 | 应急响应 | - 根据环境风险评估报告中的风险分析和情景构建内容，说明应对流程和措施，体现：企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对流程和措施； - 体现必要的企业外部应急措施、配合当地人民政府的响应措施及对当地人民政府应急措施的建议； - 应重点说明受威胁范围、组织公众避险的方式方法，涉及疏散的一般应辅以疏散路线图； - 应重点说明企业内收集、封堵、处置污染物的方式方法，适当延伸至企业外防控方式方法；配有废水、雨水、清净下水管网及重要阀门设置图； - 分别说明可能的事件情景及应急处置方案，明确相关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、目标等； - 将应急措施细化、落实到岗位，形成应急处置卡。 |
| 6 | 应急保障 | 主要内容 包括人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等。 相关要求 应制定具体可行的应急保障措施，明确保障措施，满足本地区、本企业应急工作要求。 |
| 7 | 善后处置 | 主要内容 包括善后处置、调查与评估、恢复重建等。 相关要求 - 应制定可行的善后处置措施、事件现场的保护措施、现场清洁净化和环境恢复措施、事件现场洗消工作的负责人和专业队伍、洗消后的二次污染的防治方案； - 应调查评估事件发生是否合理，及时查明事件的发生经过和原因，总结应急处置工作的经验教训，做出科学评价，制定改进措施，并向相关部门报告。 |
| 8 | 预案管理与演练 | 对预案培训、演练进行总体安排； 对预案评估修订进行总体安排。 |

晋江市突发公共事件总体应急预案

晋江市晋发线带有限公司染整项目突发环境事件应急预案预案

晋江经济开发区（安东园）突发环境事件应急预案

周边其他企业突发环境事件应急预案

晋江市环保局突发环境事件应急预案

          - 公司外部应急预案关系图

环保投资估算

环保设施建设费用

为保证建设项目满足环保“三同时”的要求，建设单位要进行一定的环保投资，本项目污染防治措施投资估算见表8.7-1。

本项目总投资为6000万元，各项环保投资总共998万元，占工程项目总投资的16.6%。

环保投资估算表单位：万元

| 序号 | 类别 | 环保措施名称 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 废水收集管网、2套废水处理设施，分质分流、回用管网 |  |
| 2 | 废气处理 | 定型废气净化设施2套（“一拖三”+“一拖四”），废气收集管网 |  |
|  |  | 污水处理设施加盖密闭，喷淋塔除臭 |  |
| 3 | 噪声防治 | 隔声、吸声、消声、隔振 |  |
| 4 | 固体废物处置 | 危险废物暂存间150㎡ |  |
|  |  | 污水处理污泥污染防治设施 |  |
|  |  | 一般固废贮存间 |  |
| 5 | 土壤及地下水污染防治 | 分区防渗、地下水监测井 |  |
| 6 | 风险防范措施及应急设施 | 应急物资，应急池及事故废水收集、导流管网 |  |
| 7 | 其他 | 绿化建设工程 |  |
|  |  | 排污口规范化建设 |  |
| 合计 |  |  |  |

环保设施运行费用

结合环保设施经济可行性分析结论，本项目环保设施运行费用汇总，见表8.7-2。

环保设施运行费用估算表

| 环保设施类别 | 运行费用(万元/年) |
| --- | --- |
| 高浓度废水处理设施 |  |
| 低浓度废水处理设施 |  |
| 废气治理设施 |  |
| 固体废物处置费用 |  |
| 合计 |  |

环保监测费用

根据《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》（HJ879-2017）相关规定，本工程建成投入运行后需定期开展自行监测，结合项目废水、废气及噪声监测因子、频次要求，环保监测费用估算结果，见表8.7-3。

环保监测费用估算表

| 监测类别 | 监测费用(万元/年) |
| --- | --- |
| 废水排放 | 10 |
| 废气排放 | 2.0 |
| 厂界噪声 | 0.2 |
| 合计 | 12.2 |

环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果，通过对环境保护措施经济合理性分析与评价，更加合理地选择环保措施，从而促进建设项目更好地实现环境效益、经济效益和社会效益的统一。但经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算，就目前的技术水平而言，要将环境的损益具体量化是十分困难的。因此，本章采用定性和半定量相结合的方法对该项目的环境经济损益进行简要分析。

环保投资分析

本项目迁建后总投资6000万元，其中环保投资包括废气、废水、固废、噪声治理设施的建设投资、运行维护费用以及监督性监测费用，环保设施投资约为998万元，运行维护费用约120.6万元/年，监测费用约12.2万元/年。本工程一次性环保设施投资占工程总投资的16.6%。

环境经济效益分析

环境经济效益为采取相应的环境保护措施后，每年挽回的环境经济损失。

项目低浓度废水处理后达到回用水质要求后回用于生产，日回用水量为351.2t/d，高浓度废水经处理+RO反渗透过滤后，可制纯水约230.3t/d，年可节约新鲜水用量约19.2万吨/年，按照当地自来水收费价格2.6元/吨估算，生产废水处理回用产生的效益约50万元/年。

综上分析，环保设施及运行费用的投入，从表观上看虽为负经济效益，但其潜在的环境效益十分显著。主要表现为：项目建成后，通过采取严格的环保措施，对运营期间产生的废水、废气、固废和设备噪声等进行有效治理，使各类污染物均能达标排放，从而消除或减轻项目运营对环境的不良影响。环保设施的经济效益不仅表现在其创造了多少产值，还表现在它的间接经济效益，即环保设施的有效运行保证了人类良好的生活条件、生存环境和生产活动的可持续发展以及由此创造的可观的经济效益。从该意义上讲，拟建项目环保设施的间接经济效益是非常明显的。

社会效益分析

项目年均产值达2000万元，该项目的生产运营不但能使企业投资、经营者获得经济效益，还可增加地方和国家税收，促进当地经济发展，社会效益显著。

晋发公司正常运营可带动区域相关产业的发展，为当地的经济建设起一定的推动作用，不仅企业自身获得良好的经济效益，而且间接地创造了一定的社会效益，提供120人的就业机会。该项目的建设不但能使企业投资、经营者获得经济效益，国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。

因此，该项目具有良好的社会效益。

小结

综上所述，在落实各项污染防治措施，污染物达标排放的前提下，工程的运行具有较好的环境和社会、经济效益。

环境管理和监测计划

总量控制

总量控制因子

污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。“十三五”期间主要污染物总量控制因子包括SO2、NOx、化学需氧量、氨氮。

本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物排放量进行总量控制分析。根据环评有关规范、环保管理部门要求，本项目实施后，纳入总量控制指标确定为化学需氧量、氨氮、VOCs、工业烟粉尘（以颗粒物计）。

污染物排放总量指标

（1）水污染物排放总量指标

项目废水分类收集，生产废水采取“清污分流、分质处理、分质回用”，外排废水合计7.79万吨/年，外排废水纳入泉荣远东污水处理厂统一处理。项目外排废水执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2“间接排放标准”及修改单规定限值（COD≤200mg/L、氨氮≤20mg/L、总氮≤30mg/L）。泉荣远东污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、总氮≤15mg/L）。项目废水主要污染物总量控制指标见表10.1-1。

项目废水主要污染物总量控制指标

| 废水量 | 污染因子 | 企业厂区排污口 (间接排放) | 泉荣远东污水厂排污口（一级A） (排入外环境) |
| --- | --- | --- | --- |
| 万t/a | / | 排放量t/a | 排放量t/a |
| 7.79 | COD | 15.58 | 3.89 |
|  | 氨氮 | 1.56 | 0.39 |
|  | 总氮 | 2.34 | 1.17 |

（2）大气污染物排放总量指标

项目所在安东园区实行全面集中供热，本项目废气排放无SO2、NOx污染物排放，无需申请废气总量控制指标。

颗粒物排放总量为4.16t/a，挥发性有机物排放量为2.49t/a。

水污染物总量指标来源

项目迁建后，废水采取分类收集、分质处理、分级回用，废水主要污染物总量控制指标变化情况，见表10.1-2。

项目废水总量控制指标变化情况

| 污染物 | 单位 | 间接排放总量(企业排放口) |  |  | 排入外环境总量(污水处理厂排放口) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 迁建前（老厂——排污许可核定） | 迁建后 （新厂） | 增减量 | 迁建前 （老厂） | 迁建后 （新厂） | 增减量 |
| 废水量 | 万t/a | 7.8 | 7.79 | -0.01 | 78000 | 78000 | 0 |
| COD | t/a | 15.6 | 15.58 | -0.02 | 7.8 | 3.89 | -3.91 |
| 氨氮 | t/a | 1.56 | 1.56 | 0 | 1.17 | 0.39 | -0.78 |
| 总氮 | t/a | 2.34 | 2.34 | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 |

根据泉州市环境保护局2018年06月核定的晋江市永和晋发线带有限公司排污权，项目总量控制指标为COD≤7.8t/a，氨氮≤1.17t/a，SO2≤0.615t/a，NOx≤2.46t/a。

根据晋发公司老厂的排污许可证（913505821543461005001P），晋发公司老厂间接排放废水主要污染物总量控制指标许可排放量为：COD≤15.6t/a，氨氮≤1.56t/a，总氮≤2.34t/a；排入外环境废水主要污染物总量控制指标许可排放量为COD≤7.8t/a，氨氮≤1.17t/a，总氮≤1.17t/a。

项目迁建后废水主要污染物间接排放总量及排入外环境总量均未超过老厂，实现各项污染物增产不增污。废水主要污染物总量指标应申请晋江市环保局核定。

项目废水总量控制指标

| 污染物 | 单位 | 本项目 | 晋发公司总量指标 | 总量指标来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | t/a | 3.89 | 7.8 | 晋发公司调剂（可削减3.91） |
| 氨氮 | t/a | 0.39 | 1.17 | 晋发公司调剂（可削减0.78） |
| 总氮 | t/a | 1.17 | 1.17 | 晋发公司调剂 |
| SO2 | t/a | 0 | 0.615 | 可削减0.615 |
| NOx | t/a | 0 | 2.46 | 可削减2.46 |

大气污染物指标削减替代来源

项目所在安东园区实行全面集中供热，本项目废气排放无SO2、NOx污染物排放，颗粒物及挥发性有机物来源于定型废气，其中颗粒物排放总量为4.16t/a，挥发性有机物排放量为2.49t/a。

根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中有关要求，新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目实行污染物排放减量替代，重点控制区实行2倍削减量替代，一般控制区实行1.5倍削减量替代。根据《泉州市2019年挥发性有机物综合整治方案》中关于VOCs的管控要求，新建涉VOCs排放项目实施区域内1.2倍削减替代。因此，本项目颗粒物实行1.5倍削减量替代，VOCs实行1.2倍削减量替代。

项目废气总量控制指标变化情况

| 污染物 | 单位 | 迁建前（老厂） | 迁建后（新厂） | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | t/a | 0.615 | 0 | -0.615 |
| NOx | t/a | 2.46 | 0 | -2.46 |
| 烟尘 | t/a | 0.246 | 0 | -0.246 |
| 挥发性有机物 | t/a | —— | 2.49 | +2.49 |

        - 本项目区域大气污染物削减替代要求单位：t/a

| 控制因子 | 排放总量指标 | 区域削减量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 4.16 | 6.24 | 1.5倍削减替代 |
| 挥发性有机物 | 2.49 | 2.99 | 1.2倍削减替代 |

因此，本项目大气总量由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标，在报地方环保主管部门批准调剂后，作为本项目废气污染物排放总量控制指标。

环境管理

环境管理是企业管理的重要组成部分，它与企业的计划、生产、质量、技术、财务等管理同样重要，通过严格的环境管理，可以有效地预防和控制生态破坏和环境污染，保护人们生产和生活健康有序地进行，保障社会经济可持续发展。环境监测则是环境影响中的一个重要组成部分，同时又是工业污染防治的依据和环境监督管理工作的耳目。环境监测不仅要监测项目建设期和运行期的各种污染源，还要监测各种环境因素，并应用监测得到的反馈信息，反映项目建设施工中和建成后实际生产对环境的影响，及时发现问题，及时修正设计中环保措施的不足，避免造成意外的环境影响。

环境管理制度

企业应结合国家有关环保法律、法规，建立企业内部的环境监督、管理制度，使环境保护工作规范化和程序化。主要内容有：

（1）“三同时”制度

在项目筹备、实施和建设阶段，严格执行环境影响评价制度，并将继续按照国家法律法规要求，严格执行“三同时”，确保环保设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。

（2）污染治理设施运行管理制度

为确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的运行管理纳入到日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、运行及维护费用等。同时，要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程。

（3）环境监测制度

通过定期进行环境监测，及时了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染。

（4）报告制度

制定向环境保护主管部门报告制度，内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。

（5）突发环境事件应急管理制度

构建突发环境事件应急管理制度，避免或减少突发环境事件的发生，同时确保企业发生突发环境事件时，能快速有效处置。

（6）环境管理台账制度

企业应建立环境管理台账制度，记录日常环境管理信息，包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等。

（7）环保培训教育制度

加强职工的环境保护知识教育，提高职工环保意识。

环境管理机构

根据生产组织及环境保护要求的特点，企业应设置一个生产与环保、兼职与专职相结合的环境保护工作机构网络。环境保护管理机构职责为：

（1）贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和要求。

（2）结合本报告提出的污染防治措施，制定有针对性的环境保护管理办法和详细的环保管理计划。

（3）组织制定适合本企业的环境管理制度，并监督执行。

（4）按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告（除按照国家规定需要保密的情形外）。

（5）及时了解掌握、检查环境保护设施的运行状况；负责场区内部各项环保设施的日常运行管理与维护保养。

（6）查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案并组织实施；做好与监测相关的数据记录，按规定进行保存并依据相关法规向社会公开监测结果。

（7）加强企业环境风险管理，参加本企业环境事件的调查、处理、协调工；组织开展环保宣传教育和环保技术培训工作，提高职工的环境意识和技术水平。

（8）建立企业环境保护档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其它环境统计。

环境管理要求

施工期环境管理要求

根据国家有关施工管理条例、操作规范以及环评提出的施工期环境保护要求，制定并负责实施施工环境保护管理办法；监督施工单位执行施工环境保护管理办法的情况，对违反管理办法的施工行为及时予以制止；调查、处理施工污染纠纷。

运营期环境管理要求

参照《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ861-2017），本项目运行期间环境管理要求如下：

（1）一般要求

晋发公司应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行废气、废水污染防治设施，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施正常、可靠运行，处理、排放符合国家或地方污染物排放标准的规定。

（2）源头控制

本工程不得使用禁用染料（详见表4.1-10）及国家明令淘汰或限制的工艺技术。

（3）污水处理

①根据产污环节合理确定废水处理工艺及设施参数，应符合HJ471相关要求。

②废水处理中产生的栅渣、污泥等做好收集处理处置，防止二次污染。

③实行雨污分流，重视生产节水管理，加强各类废水的处理与回用；厂区内废水管线和处理设施做好防渗，防止有毒有害污染物渗入地下水体。

④根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。

⑤根据废水处理设施生产及周围环境实际情况，考虑各种可能的突发性事故，做好应急预案。

（4）废气处理

①应当按照相关法律法规、标准和技术规范等的要求运行大气污染防治设施并进行维护和管理，保证设施运行正常。

②产生废气的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，达标排放。

③定型机废气处理设施应定期清洗电极，清理废油；喷淋吸收装置应定期排放更换吸收液，确保吸收效果。

④加强恶臭污染物的治理，预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段宜采用设置集气罩、加盖等密闭措施，配套建设恶臭污染治理设施。

（5）固体废物管理要求

①固体废物应进行分类管理并及时处理处置；污水处理站脱水污泥应采用密闭车辆运输；固体染化料的废包装袋、纸箱和定型废气处理废油应委托有相关资质的单位进行处理。

②加强固体废物收集、贮存、利用、处置、转移各个环节的运行管理；固体染化料的废包装袋、纸箱和定型废气处理废油及危险废物暂存应采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。

③应记录固体废物产生量和去向（贮存、处置、利用）及相应量。

④根据危险废物的产生量及转运周期，按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013修改单的相关规定建设危险固废暂存场所；设置危险固废产生、处置的台账，并保存台账纪录不少于5年；危险固废交有资质单位处置，实行转运处置“五联单”。

（6）环境管理台账记录要求

①排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实相关责任部门和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。。台账应真实记录生产设施运行管理信息、原辅料采购信息、污染治理设施运行管理信息、非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

②为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，环境管理台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。档案保存期限原则上不少于3年。

企业排污许可管理要求

根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号），企业依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。

建设单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。公开时间不得少于5日。

企业应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。建设单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。申请材料应当包括：排污单位基本信息，主要生产装置，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准，以及相关证明材料。

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81 号）和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48 号），排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。

企业自主验收的环境管理

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）等规定要求，建设单位应强化环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，本项目竣工后的验收程序、验收自查、验收监测方案和报告编制、验收监测技术均应按照技术指南的要求进行。

本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制验收监测（调查）报告。验收报告编制人员对其编制的验收报告结论终身负责，不得弄虚作假。

建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：（一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；（三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

排污口规范化管理

（1）项目排污口信息内容

①废水排放口：厂区只设一个总废水排放口，废水总排放口处安装流量和在线监控和监测装置，排放废水主要污染物是：pH、CODCr、BOD5、色度、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、硫化物、苯胺类、总锑。

②废气排放口：定型机废气排放方式为有组织，设1根排气筒。废气主要排放的污染物：颗粒物、非甲烷总烃、油烟。

污水处理设施恶臭废气排放方式为有组织，设1根排气筒。废气主要排放的污染物：臭气浓度、硫化氢、氨。

③工业固废暂存场：在一般工业固体废物和危废暂存场门口设置标志牌。

④噪声排放点：在固定噪声源处设置环境噪声监测点，并在附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（2）项目排污口建设要求

本项目排污口应规范化建设，其投资应纳入正常生产设备之中。同时各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995），见表10.2-1。

各排污口（源）标志牌设置示意图

要求各排污口提示标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

（3）排污口管理

①建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称以警示周围群众。

②建设单位应如实填写《规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

建设单位应将有关排污口的情况，如：排污口的性质、编号，排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。排污单位应当公开以下信息：

（一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（三）防治污染设施的建设和运行情况；

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（五）突发环境事件应急预案；

（六）其他应当公开的环境信息。

晋发公司应按照上述要求自愿公开企业环境信息。环境信息公开途径包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

污染物排放清单

项目污染物排放清单见表10.2-2。

污染物排放清单一览表

| 一、工程组成信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 晋江市永和晋发线带有限公司年染整加工针织涤纶布3300吨、针织锦纶布990吨、针织涤纶锦纶交织布330吨、低弹丝330吨、高弹丝330吨项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 | 晋江市永和晋发线带有限公司从永和镇坂头村迁入福建晋江经济开发区安东园，迁建后延续从事染整加工，产品变更为染整涤纶布3300t/a，锦纶布990t/a，涤锦交织布330t/a，低弹丝330t/a，高弹丝330t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投产时间 | 2022年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、原辅材料信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅料 | 原辅材料是染整行业常用成熟而稳定的原材料，主要包括：分散染料、酸性染料、阳离子染料、ACT/保险粉、硫酸铵、冰醋酸、纯碱、片碱、助剂等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、环保措施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染因子 | 污染源 | 主要污染物 | 环保措施及运行参数 |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 染整高浓度废水 | COD、色度、SS、氨氮、总氮、总磷、总锑、苯胺、硫化物 | 1套高浓度浊污废水处理设施+回用水处理系统（设计处理能力为600m3/d），采用“格栅池+调节池+混凝沉淀+水解酸化+好氧+二沉池+物化沉淀+过滤”+回用水系统。回用水处理系统采用“多介质过滤器+超滤+RO系统”，RO系统出水进入纯水池回用，浓水和反冲洗废水经处理后达标排放。排放去向：泉荣远东污水厂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低浓度废水 | COD、色度、SS、氨氮、总氮、总磷、总锑、苯胺、硫化物 | 1套低浓度清污废水处理设施（设计处理能力为500m3/d），采用“格栅池+调节池+气浮沉淀+多介质过滤器+钠离子交换器+袋式过滤器”工艺处理后回用，纳滤反冲洗废水浊污回用水系统处理后达标排放。 |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | 定型废气 | 颗粒物、NMHC | 治理措施：项目设置7台定型机，经“一拖三”，“一拖四”2套废气净化设施处理，废气净化设施采用“雾化喷淋+余热回收+静电吸附”处理工艺。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理设施恶臭 | 氨、硫化氢、臭气 | 治理措施：对污水处理设施进行加盖密闭，配套一套除臭喷淋塔。 |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | LAeq | 选用低噪声设备，加装减振垫等措施降声。 |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 一般固废 | 废布头、废纱线及污泥等 | 暂存于一般固废间，外售、综合利用，不可利用的委托环卫部门统一清运 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 固体染化料的废包装袋、纸箱；废油脂，废膜（RO、超滤、纳滤膜）、废滤布、废滤袋 | 采用容器收集后，暂存于危废间150m2，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、污染物排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染因子 | 排放源 | 主要污染物 | 排放废气量（m3/a） |  | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放速率（kg/h） | 排放总量（t/a） | 排放去向 |
| 有组织废气 | 定型废气排气筒DA001 | 颗粒物 | 55440万 |  | 10 |  | 0.7 | 4.16 | 大气环境 |
|  |  | NMHC |  |  | 6 |  | 0.42 | 2.49 |  |
|  |  | 油烟 |  |  | 5 |  | 0.35 | 2.08 |  |
|  | 污水处理设施排气筒DA002 | 氨 | 3960万 |  | 2.4 |  | 0.012 | 0.095 |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.12 |  | 0.0006 | 0.005 |  |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） |  |  | 700 |  | —— | —— |  |
| 无组织废气 | 污水处理设施 | 氨 | / |  | / |  | 0.0075 | 0.059 |  |
|  |  | 硫化氢 | / |  | / |  | 0.000375 | 0.003 |  |
| 污染因子 | 排放源 | 主要污染物 | 排放浓度（mg/m3） |  |  |  | 排放总量（t/a） |  | 排放去向 |
| 废水 | 生产废水、生活废水 | 废水量 | / |  |  |  | 77887 |  | 泉荣远东污水厂 |
|  |  | COD | 200 |  |  |  | 0.0472 |  |  |
|  |  | NH3-N | 20 |  |  |  | 0.00472 |  |  |
|  |  | 总氮 | 30 |  |  |  | 0.00708 |  |  |
|  |  | 总磷 | 1.5 |  |  |  | 0.00035 |  |  |
| 污染因子 | 固体废物名称 | 固体属性 | 产生量t/a |  |  | 排放量t/a | 处置/去向 |  |  |
| 固废 | S1废纱、废布 | 一般固废 | 52.8 |  |  | 0 | 综合利用 |  |  |
|  | S2废弃包装物 | 危险废物 | 0.6 |  |  | 0 | 委托有资质单位接收处置 |  |  |
|  | S3定型机废油脂 | 危险废物 | 56 |  |  | 0 | 委托有资质单位接收处置 |  |  |
|  | S4污泥 | 一般固废 | 825 |  |  | 0 | 综合利用 |  |  |
|  | S5废膜（RO、超滤、纳滤膜）、废滤布、废滤袋 | 危险废物 | 8 |  |  | 0 | 委托有资质单位接收处置 |  |  |
|  | S6生活垃圾 | 一般固废 | 49.5 |  |  | 0 | 由环卫部门统一清运至垃圾处理场处置 |  |  |
| 五、排污口信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染因子 | 排放源 | 设置要求 |  | 执行标准 |  |  |  |  |  |
| 废气 | 定型废气排气筒DA001 | 内径：1.5m 排放高度：30m 出口温度：40（℃） 风量：70000m3/h 规范设置采样口 |  | 挥发性有机物、颗粒物、油烟有组织排放标准参照浙江省地方标准《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB 33/962-2015)表1新建企业排放限值执行。 |  |  |  |  |  |
|  | 污水站恶臭排气筒DA002 | 内径：0.5m 排放高度：15m 出口温度：20（℃） 风量：5000m3/h 规范设置采样口 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级新改扩建标准 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 污水总排口 | 排污口设置明显排口标志 |  | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及修改单表2的间接排放标准 |  |  |  |  |  |
| 六、主要风险防范措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①公司成立安全环保生产管理机构，负责公司日常环保安全管理工作，包括安全隐患排查、重要设施检测维护、危险化学品管理等。 ②厂区车间、污水处理池、危化品仓库等分区采取防渗措施。 ③废水处理设施配套一个容积约800m3的事故应急池。 ④染化料仓库均设置危险标志，且由专人管理。 ⑤制定完善的环境风险事故应急预案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、环境监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按照《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》（HJ879-2017）相关规定，项目建成投产后，建设单位需定期开展自行监测工作，做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据，依法向社会公开监测结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境监测

环境监测可反映项目实际产生的环境影响，监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，并及时发现问题，避免造成重大的意外环境影响，为环境管理提供科学的依据。

（1）企业应当在拟建工程投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。

（2）按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》（HJ879-2017）等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量影响开展自行监测，并保存原始监测记录，依据相关法规向社会公开监测结果。

（3）企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

（4）按照拟定的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托地方环境监测站或其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。

根据《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》（HJ879-2017），结合本项目实际，运行期自行监测项目及监测频次见表10.3-1。

环境监测计划

| 类别 | 监测对象 |  | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放监测 | 废水 |  | 废水总排放口 | pH、流量、COD、氨氮 | 1次/自动监测 |
|  |  |  |  | SS、色度 | 1次/周 |
|  |  |  |  | 总氮 | 1次/日（或自动监测） |
|  |  |  |  | BOD5、总磷 | 1次/月 |
|  |  |  |  | AOX | 1次/半年 |
|  |  |  |  | 苯胺类、硫化物、总锑 | 季度 |
|  |  |  | 雨水排放口 | COD、SS | 雨天按日监测 |
|  | 废气 | 有组织 | 定型机废气处理设施出口P1 | 废气量、颗粒物、油烟 | 1次/半年 |
|  |  |  |  | 废气量、非甲烷总烃 | 1次/季度 |
|  |  |  | 恶臭废气设施排气筒出口P2 | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 1次/半年 |
|  |  | 无组织 | 厂界监控点 | 颗粒物、臭气浓度、硫化氢、氨、非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|  | 厂界噪声 |  | 厂界四周监控点 | LAeg | 1次/季度 |
| 周边环境质量监测 | 地下水环境 |  | 地下水3个监控点（厂区） | pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐指数、硫化物、苯胺类、锑、石油类 | 1次/年 |
|  | 土壤环境 |  | 厂区内1~3个监控点 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、苯胺、石油烃等 | 必要时开展跟踪监测 |

结论与对策

项目概况

晋江市永和晋发线带有限公司老厂位于晋江市永和镇坂头村，计划搬迁进入福建晋江经济开发区安东园，设计规模为染整涤纶布3300t/a，锦纶布990t/a，涤锦交织布330t/a，低弹丝330t/a，高弹丝330t/a。新厂依托晋江热电厂的低压蒸汽和中压蒸汽的集中供热，厂内不设锅炉房。生产废水实行清浊分流，自建1套高浓度废水处理设施和1套低浓度废水处理系统。项目投资6000万元人民币，年运行时间为330天。

环境质量现状评价结论

环境空气质量现状评价结论

根据《2020年泉州市城市空气质量通报》，2020年晋江市6项污染物年均值和特定百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，晋江市属于环境质量达标区域。

本次评价布设3个大气监测点位，监测结果表明：各监测点位PM10日均浓度能满足《环境空气质量标准》(GB3096-2012)二级标准及相应评价标准限值要求，TVOC、氨、硫化氢浓度符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中限值要求。

水环境质量现状评价结论

近岸海域水环境：安海湾部分监测点位中的无机氮超出了《海水水质标准》（GB3097-1997）的第三类标准限值，水质超标的原因主要与沿岸企业现状排污、城镇生活污水未完全截流、地表径流带入的面源污染等因素有关。其他指标符合《海水水质标准》（GB3097-1997）的第三类标准。

地表水环境：龙下溪水质各项指标均能满足《地表水质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

地下水环境：规划范围内地下水及规划区周边的地下水水质各指标均可达GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准，表明评价区域地下水水质良好。

声环境质量现状评价结论

本项目位于晋江市安东园工业用地，主要交通干道交通噪声、已投产企业工业噪声是区域的主要噪声源。项目厂界各监测点昼间噪声测值范围在56.7~61.5dB(A)之间，夜间厂界噪声测值范围在45.1~46.2dB(A)之间，均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

土壤环境质量现状

本次评价在项目地内布设3个土壤监测点，监测结果表明：项目区内3个监测点位各项指标均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)中第二类用地筛选值。

环境影响评价结论

大气环境影响评价结论

项目所在区域为环境空气达标区，预测结果显示项目废气正常排放情况下对周围环境影响较小。

大气环境防护距离：考虑预测评价结果及参照《纺织业卫生防护距离第1部分棉、化纤纺织及印染精加工业》（GB18080.1-2012），将生产车间和污水处理设施外延50m作为项目环境防护距离，环境防护距离包络线范围内均无居民区、学校、医院等环境保护目标，可满足要求。

水环境影响评价结论

（1）地表水

项目回用水质执行《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）附表C1、C2规定限值；厂区排污口水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）的表2间接排放标准及修改单要求；废水通过园区污水管网进入泉荣远东处理厂集中处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。

综上分析，区域污水管网已经建设完善，但因污水厂现状处理规模已超负荷，制约项目后期投产运营。

即项目废水纳管制约条件为：区域污水厂处理规模制约着项目废水纳管。

对应解决措施：项目建设单位承诺，在区域不能接纳本项目达标排放废水的情况下，项目不投入生产，直到区域污水厂能够接纳为止，同时接受福建晋江开发区管理委员会及地方生态环境主管部门的监督。

因此，在安东园综合污水厂建成并投产后，泉荣远东污水厂部分废水分流至安东园综合污水厂，区域方才具备接纳本项目废水的条件。届时，项目废水处理达标后纳入泉荣远东污水厂统一处理，对周边水环境的影响较小。

（2）地下水

本项目不涉及地下水源保护区，项目采取了清污分流、污污分流对污水进行分类收集和处理，对产生的污水进行合理收集，同时设置了污水处理设施，污水经过处理后排往泉荣远东污水处理厂处理，不直接排入地表水体，避免废水排入地表水体或通过地表水与地下水之间联系间接造成对地下水污染。

因此，在做好厂区车间、污水处理设施及危废贮存场所构筑物的防渗防漏措施，项目生产过程中对区域地下水影响不大。

声环境影响评价结论

项目正常生产的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。项目周边200m范围无易受影响的声环境敏感目标，厂界噪声达标不会噪声扰民。

固体废物影响评价结论

本项目投产后产生的固废主要有原料使用过程中的染料废包装袋、液体助剂包装桶、定型废油、污泥、废膜（RO、超滤、纳滤膜）、废滤布、废滤袋、废布头和次品和生活垃圾等。

废布头和次品经收集后可外售综合利用；污水处理污泥外售建材厂进行综合利用；染料及助剂的废弃包装物、废膜（RO、超滤、纳滤膜）、废滤布、废滤袋、定型废气净化装置收集下来的废油属危险废物，经收集后定期委托有资质单位处置；染化料包装桶由生产厂家回收利用，不作为固体废物管理，但应按照国家对该类包装物、容器所盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行监管。

综上，营运期产生的各种固体废物对环境的影响可得到有效的控制，可避免项目产生的固废对水环境和土壤环境造成二次污染。

环境风险

根据环境风险判定结果，项目环境风险潜势为Ⅰ；企业在严格落实本次评价提出的各项环境风险防控措施的情况下，项目环境风险可防可控。

企业运行时存在的风险因素较少，主要是染化料存放区危化品泄漏及保险粉遇湿自燃事故，保险粉遇湿自燃事故对周围环境的影响，对环境空气质量产生一定的影响；危化品发生火灾、爆炸事故产生的燃烧废气和灭火过程产生的消防废水。因此在加强环境管理，制定完备、有效的环境风险防范措施的前提下，风险事故发生的概率小。在严格遵守各项操作规程和制度，执行各项环保措施和环境风险防范措施，加强环境管理的前提下，拟建工程运行后，其环境风险水平是可以接受的。

建设单位应按规范配置风险防范设施，编制应急预案，并根据本报告书、消防设计提出的要求，做好风险防范措施。

工程拟采取的主要环保措施

废气处理措施

（1）项目拟设置7台定型机，废气经“一拖三”，“一拖四”2套废气净化设施处理后，合并为一根φ1.5m，高度≥30m的排气筒排放，风机设计风量为70000m3/h。

（3）污水处理设施产臭工段加盖处理，恶臭废气收集后通过1根15m高的排气筒高空排放。

废水处理措施

生产分类收集、分质处理、分级回用，建设套2套污水处理设施，高浓度废水处理设施总处理规模为600t/d，低浓度废水处理设施总处理规模为500t/d。

低浓度废水采用“格栅池+调节池+气浮沉淀+多介质过滤器+钠离子交换器+袋式过滤器”工艺处理后中水回用，纳滤反冲洗废水浊污回用水系统处理后达标排放；高浓度废水采用“格栅池+调节池+混凝沉淀+水解酸化+好氧+二沉池+物化沉淀+过滤”+“多介质过滤器+超滤+RO系统”处理后，RO系统出水纯水回用于染整，浓水和反冲洗废水经芬顿+高效沉淀处理达到GB4287-2012间接排放标准限值后通过管道排往泉荣远东污水处理厂。

噪声治理措施

对高噪声源设备采取减振隔声等降噪措施，维持各设备处于良好的运行状态，避免因设备运转不正常时造成的厂界噪声升高。

固废处置措施

废布头和次品经收集后可外售综合利用；污水处理污泥外售建材厂进行综合利用；染料及助剂的废弃包装物、废膜（RO、超滤、纳滤膜）、废滤布、废滤袋、定型废气净化装置收集下来的废油属危险废物，经收集后定期委托有资质单位处置；染化料包装桶由生产厂家回收利用，不作为固体废物管理，但应按照国家对该类包装物、容器所盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行监管。

土壤、地下水及风险防范措施

（1）根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防治区。项目厂区拟在污水处理设施的上下游设置地下水监控井，定期进行监测，实时监控厂区内的地下水水质。

（2）建设规范化危化品仓库，配套完善的围堰等风险防范措施。污水处理站配套事故应急池。雨水排放口配套应急切换阀门和消防废水事故池。制定完善、有效的环境风险事故应急预案，报送当地环保主管部门备案，并定期演练。

清洁生产及总量控制

（1）清洁生产水平：从原辅材料、资源能源利用指标、污染物产生指标、生产工艺与装备要求、产品的环境友好性要求和环境管理要求方面分析，项目清洁生产总体水平属国内先进水平，符合清洁生产要求。同时，通过与迁建前前对比分析，项目迁扩建后各项各清洁生产水平评价指标均有提高，符合清洁生产要求。

（2）总量控制：项目所在安东园区实行全面集中供热，本项目废气排放无SO2、NOx污染物排放，无需申请废气总量控制指标。颗粒物排放总量为4.16t/a，挥发性有机物排放量为2.49t/a，排入外环境废水主要污染物总量控制指标许可排放量为COD≤7.8t/a，氨氮≤1.17t/a，总氮≤1.17t/a。

项目迁建后废水主要污染物间接排放总量及排入外环境总量均未超过老厂，实现各项污染物增产不增污。废水主要污染物总量指标应申请晋江市环保局核定。

本项目大气总量由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标，在报地方环保主管部门批准调剂后，作为本项目废气污染物排放总量控制指标。

产业政策符合性

本项目建设国家当前产业政策要求，符合《印染行业规范条件》，符合《泉州市人民政府关于促进印染行业转型升级的若干意见》《泉州市印染行业环境保护准入条件》，符合福建省挥发性有机物污染防治工作要求，符合国家和地方的水、大气、土壤污染防治行动计划。符合产业政策和环保政策。

与相关规划的相符性

项目选址于晋江经济开发区（安东园），从事针织布、纱线的染整加工，符合园区的产业定位规划；接受集中供热，符合园区供热规划；染整废水处理达标后排入泉荣远东污水处理厂集中处理，符合园区排污规划要求。项目建设与环境功能区划相适应，与晋江市生态功能区划相符，与周围环境基本相容。项目生产区域外延50m范围内无居民住宅等敏感目标，满足卫生防护距离要求，其选址合理。

建设项目竣工环境保护验收要求

本项目环保措施“三同时”验收一览表11.9-1。

要求和建议

（1）企业应加强生产废水分类收集、分质处理、分级回用的管理，实行用能、用水计量管理，设置专门机构或人员对能源、取水、排污情况进行监督，并建立管理考核制度和数据统计系统。

（2）严格执行建设项目“三同时”制度，在项目建设同时落实各项环保治理措施，并确保各环保设施的正常运行，各项污染物达标排放。

（3）应积极推行清洁生产，通过清洁生产审计，提出相应的可行技术措施，进一步削减污染物的排放。

- 11.9总结论

晋江市永和晋发线带有限公司年染整加工针织涤纶布3300吨、针织锦纶布990吨、针织涤纶锦纶交织布330吨、低弹丝330吨、高弹丝330吨项目位于安东园区三类工业用地。项目符合国家产业政策，选址符合区域发展规划、环境功能区划要求，采用的工艺技术成熟可行，符合清洁生产要求，通过加强环境管理和采取相应的污染防治措施，各项污染物均可达标排放，对周边环境的影响控制在可接受程度。

在严格遵守“三同时”等环保制度、认真落实环评所提出的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施并加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析，将位于永和镇的印染项目迁入安东园内，其选址和建设可行。

环保措施“三同时”验收一览表

| 项目 |  | 污染防治措施内容 | 验收标准 | 验收内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 核查项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上是否发生重大变动，是否导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)，不属于重大变动的方可纳入竣工环境保护验收管理。 |  |  |
| 大气 污染 物 | 7台定型机定型废气P1 | 项目拟设置7台定型机，废气经“一拖三”，“一拖四”2套废气净化设施处理后，合并为一根排气筒，高度不低于30m排气筒。 | 挥发性有机物、颗粒物、油烟排放均能满足浙江省地方标准《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33/962-2015)表1新建企业排放限值。 | ①监测项目：废气量、颗粒物、非甲烷总烃、油烟。 ②废气排放口应设立标志牌、永久采样监测孔及其相关设施。 |
|  | 污水站恶臭排气筒P2 | 废水处理设施主要恶臭源（水解酸化池、污泥浓缩池、污泥脱水间）密闭设计或加盖，1套除臭设施，1根排气筒，高度不低于15m。 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2规定限值 | ①监测项目：废气量、臭气浓度、氨、硫化氢。 ②废气排放口应设立标志牌、永久采样监测孔及其相关设施。 |
|  | 污水站恶臭无组织 | 对废水处理设施恶臭源加盖密闭收集，以减少挥发产生的源强；加强管理，污泥脱水后及时清运，减少污泥堆存、加强厂区绿化。 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1规定限值 | 臭气浓度、氨、硫化氢 |
| 废 水 处 理 | 高浓度废水 | 高浓度废水处理设施采用“格栅池+调节池+混凝沉淀+水解酸化+好氧+二沉池+物化沉淀+过滤”+回用水系统。回用水处理系统采用“多介质过滤器+超滤+RO系统”，RO系统出水进入纯水池回用，浓水和反冲洗废水经处理后达标排放。 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放标准限值 | 监测项目：废水排放量、pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、色度、硫化物、苯胺类、AOX、总锑、二氧化氯、六价铬（车间排放口） |
|  | 低浓度废水 | 低浓度清污废水处理设施：采用“格栅池+调节池+气浮沉淀+多介质过滤器+钠离子交换器+袋式过滤器” | 回用 | 落实情况 |
|  | 厂区雨污分流，生产废水清浊分流，厂区内设置单独的雨水排水管网，收集厂内雨水，汇入后再排至园区雨水管网。 |  |  | 落实情况 |
|  | 排污口规范化建设及在线监控要求：厂区只能设置一个污水排放口，排放口应设立标志牌，废水排放口安装在线监控装置，并完成比对及并网工作；在线监控项目：废水流量、COD、氨氮、pH。 |  |  | 落实情况 |
| 地 下 水 防 渗 | 重点污染防治区 | 生产车间地下室（污水处理设施）、地面污水处理设施及管道、危险废物暂存间，设为重点污染防治区 | 重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照GB18597、《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理的相关标准进行设计。 | 落实情况 |
|  | 一般污染防治区 | 化粪池、一般固废间 | 一般污染防治区堆放场基础必须防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； | 落实情况 |
|  | 简单污染防治区 | 除一般防渗区外的其他区域 | 地面硬化处理 | 落实情况 |
| 噪声防治 |  | 选用低噪声设备，主要高噪声设备安装在厂房内，并采取基础减震、安装隔声罩、消声器等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 | 监测内容：等效连续A声级 |
| 总量控制 |  | 核查污染物排放总量，即企业排放口排放量COD排放量≤15.6t/a、NH3-N排放量≤1.56t/a、总氮排放量≤2.34t/a；排入外环境许可排放量COD排放量≤3.89t/a、氨氮排放量≤0.39t/a、总氮排放量≤1.17t/a、挥发性有机物≤2.49t/a、颗粒物≤4.16t/a。 |  |  |
| 固体废物 |  | ①污水处理产生污泥应根据《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》及《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》进行危险废物鉴别。 ②一般工业固废临时堆放场建设应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中的有关规定。 ③危险废物临时堆放场建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)有关规定。 ④固废处理或者综合利用率达100% |  |  |
| 事故防范应 急措施 |  | ①核查环境风险事故的防范措施落实情况。②核查环境风险事故应急预案制定、演练情况。③设置800m3事故应急池及事故应急切换阀门。 |  |  |
| 环境管理与监测 |  | 建立环境管理及监测机构，配备监测仪器、按监测计划开展监测。 |  |  |